- SÚHRNNÁ  SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby	: SANÁCIA NKP  "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"

- stavebné úpravy prízemia po povodni

Miesto stavby	: Hlavná 380/13, 900 31 Stupava

Súpisné číslo 	: 380

LV	: 437

Parcela č.	: parc.č.: 724, 726/1

Katastrálne územie	: Stupava

Obec 	: Stupava

Okres	: Malacky

Kraj	: Bratislavský

Štát	: Slovenská republika

Typ stavby	: NKP

Unifikovaný názov NKP	: Kaštieľ a park

Zaužívaný názov NKP	: Pálffyovský kaštieľ

Unifikovaný názov PO	: Pálffyovský kaštieľ

Druhové určenie PO	: architektúra

č.ÚZPF NKP	: 540/1

Doba vzniku	: 16.-17.st.

Datovanie zmien	: 1.pol.18.st.

Prevládajúci sloh	: novorenesancia

Pôdorys	: v tvare U

Podlažnosť	: 3/-1

Využitie	: Sociálne zariadenie pre dospelých

Stavebno-technický stav	: Narušený

Dátum vyhlásenia za KP	: 17.07.1963

Číslo rozhodnutia	: SKK ONV BRATISLAVA-VIDIEK

Charakter stavby	: zmena dokončenej trvalej stavby

Identifikačný kód stavby	: 1280  / Budovy pre sociálne služby

Stupeň dokumetntácie	: Projekt stavby/ vykonávací projekt

  - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA

Vlastník stavby	: Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava, PSČ 820 05, SR

Podiel 1/1

Užívateľ	: Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ

- rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou

Hlavná 13, Stupava, PSČ 900 31, SR

riaditeľ: Mgr. Jana Gavorníková

Stavebník	: Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ

- rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou

Hlavná 380/13, Stupava, PSČ 900 31, SR

riaditeľ: Mgr. Jana Gavorníková

  - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA

Generálny projektant	: KFA_norbert šmondrk spol. s.r.o.

Karpatská 7001/200, 811 05, Bratislava

Autor návrhu	: Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA

Ing. arch. Ondrej Strýček

Hlavný projektant	: Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA

Spracovatelia a zodpovedný projektanti jednotlivých častí PD:

Architektúra	: KFA_norbert šmondrk spol. s.r.o.

Ing.arch. Norbert Šmondrk

Statika	: STAT.MP, s.r.o.

Ing. Magdaléna Pečená

Zdravotechnika	: BJ projekt, s.r.o.

Ing. Jozef Brunzák

Vykurovanie a vyk. rozvody	: DEF, s.r.o.

Ing. František Dragúň

Vzduchotechnika a chladenie	: Marcin projekt s.r.o.

Ing. Marek Marcin

Elektroinštalácia	: DISAM Slovakia, s.r.o.

Ing. Eleonóra Hasenöhrlová

Slaboprúdová inštalácia a	: DISAM Slovakia, s.r.o.

štrukturované káblové rozvody	  Mgr. Ing. Pavol Petráš

Technológia kuchyne a práčovne	: ELECTROLUX Slovakia

Ing. Peter Mitošinka

Doprava 	: psst s.r.o

Ing. Peter Diko

Požiarna ochrana	: PYROKOMPLEX, s.r.o.

Ing. Peter Balcerčík, špecialista požiarnej ochrany r. č. 31/2019 BČO

Vlhkostná sanácia	: N-ART s.r.o., Ing. arch. Alexander Németh

Doc. Ing. Oto Makýš, PhD

Dátum spracovania	: august /2025

- Základné údaje O stavbE

Predmetom stavby sú stavebné úpravy na prízemí jestvujúceho historického objektu kaštieľa v Stupave, vyvolané dôsledkom povodne z roku 09/2024. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 540/1, postavený na parcele číslo 724, prístupný z okolitého parku na parcele číslo 726/1.

Objekt má 3-krídlový pôdorys v tvare písmena U s maximálnymi rozmermi 110,80 x 73,10 m. Krídla majú 3 podlažia, dve veže v nárožiach

majú 4 podlažia. Objekt je s čiastočným suterénom, zastrešený sedlovou strechou. Prevádzka DSS je bezbariérová.

Celková plocha pozemkov: 			: 33410,00 m2

z toho		p.č. 724			:   5424,00 m2

p.č. 726/1			: 27986,00 m2

Druh parcely :	p.č. 724			: Zastavaná plocha a nádvorie

p.č. 726/1			: Ostatná plocha

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Vlastník pozemku p.č. 724 a 726/1  je vlastníkom stavby so súpisným číslom 380, postavenej na tomto pozemku.

Zastavaná plocha z geodetického zamerania :	súčasný stav	:   2877,00 m2

navrhovaný stav	:   2877,00 m2

Zmena dokončenej stavby zastavanú plochu nemení.

- ÚDAJE O SÚLADE NAVRHOVANEJ STAVBY SO ZÁVäZNOU ČASŤOU úPN mesta stupava

Projekt rieši sanáciu prízemia objektu po povodni s úpravou dispozície za účelom združovania funkčných celkov, ich vzájomných vzťahov a prepojenie s poschodiami  s ohľadom na požiadavky samotnej prevádzky domova sociálych služieb. Nemení vo svojej podstate funkčnú náplň predmetného podlažia. Do 1-3. poschodia sa nezasahuje, tie zostávajú bez funkčnej zmeny a stavebných úprav. Navrhovaná stavba je preto v súlade s platným ÚPN z 10/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov. Počet zamestnancov a prijímateľov sa stavbou nemení.

- východiskoVÉ PODKLADY A PRIESKUMY

1. 	Mapové podklady z verejne dostupných zdrojov

2. 	Digitálne zameranie autorizovaným geodetom / SCANtoBIM s.r.o., Ing. Tomáš Čopík, Ing. Lukáš Bujňák, 04/2025

3. 	Územný plán mesta Stupava z roku 10/2005, v znení neskorších zmien a doplnkov

4. 	Vlastný prieskum danej lokality

5. 	Kopané sondy 05/2025

6. 	PD pre stavebný zámer, SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni, KFA_norbert šmondrk spol. s.r.o., Karpatská 7001/200, 811 05, Bratislava, jún/2025

7. 	Konzultácie v rozpracovanosti s investorom, KPÚ Bratislava

8. 	Rozhodnutie KPÚ Bratislava k stavebnému zámeru, stavba SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni - Z-PUSR-058647/2025, zo dňa 13.8.2025

9.	Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava k stavebnému zámeru stavba SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni – RÚVZBA/OE/10805/25183/2025, zo dňa 21.8.2025

10.	Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách k stavebnému zámeru stavba SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni – ORHZ-MA1-2025/000774-004, zo dňa 22.8.2025

11.	Vyjadrenie okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie k stavebnému zámeru, stavba SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni – OU-MA-OSZP-2025/017783-002, zo dňa 22.7.2025.

12.	Vyjadrenie okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie k stavebnému zámeru, stavba SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ"- stavebné úpravy prízemia po povodni – OU-MA-OSZP-2025/018727-002, zo dňa 6.8.2025.

- ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY

Stavba „SANÁCIA NKP  "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ" - stavebné úpravy prízemia po povodni“ pozostáva z jedného stavebného objektu. Jestvujúci objekt je napojený na jestvujúce inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrická prípojka, dátové služby). Objekt aj po stavebných úpravách na prízemí zostane napojený na inžinierske siete bez zmeny. Prípojky nie sú predmetom stavby. Predmetom stavby

nie sú ani žiadne nové objekty v exteriéri, ktoré by podliehali posudzovaniu o stavebnom zámere.

Stavebné a inžinierske objekty			parcela číslo

SO 01 	Kaštieľ – prízemie		724

- PREHĽAD KAPACITNÝCH ÚDAJOV A BILANCIÍ STAVBY

- Nižšie uvedené kapacity od prevádzkovateľa DSS sú jestvujúce. Zostávajú bez zmeny:

Prízemie / 1.NP

Funkcia 		         zamestnanci/smeny 	os/smena		prijímateľia	počet jedál

- Administratíva/ sociálny úsek  	15 / 1		15		-		-

- Prevádzkovo-technický úsek	  7 / 1		  7		-		-

- Oddelenie rehabilitácie		  2 / 1		  2		-		-

- Práčovňa			  4 / 1		  4		-		-

- Kuchyňa			10 / 2		  5		-		250

- Vrátnica			  5 / 5		  1		- 		-

- Upratovačky			12 / 2		  6		-		-

Spolu na 1.NP			55 osôb		40 osôb/smena

1.poschodie / 2.NP

Funkcia 		         zamestnanci/smeny 			prijímateľia

- Sociálny úsek  			25 / 1  				65

Spolu na 2.NP			25 osôb				65 osôb

2.poschodie / 3.NP

Funkcia 		         zamestnanci/smeny 			prijímateľia

- Sociálny úsek  			17 / 1				101

Spolu na 3.NP			17 osôb				101 osôb

3.poschodie / 4.NP

Funkcia 		         zamestnanci/smeny 			prijímateľia

- Služobný byt  			4 / 1				-

Spolu na 4.NP			4 osoby				-

CELKOM V OBJEKTE 		40+25+17+65+101 = 248 OSôB

- Bilancie stavby:

Celková úžitková plocha prízemia / 1.NP :		súčasný stav		: 1985,93 m2

navrhovaný stav		: 1985,22 m2

rozdiel			:       -0,71 m2

Zanedbateľné poníženie celkovej úžitkovej plochy prízemia je výsledkom stavebných úprav vyplývajúcich s nového dispozičného riešenia odstránenými a novonavrhovanými deliacimi zvislými konštrukciami vo vnútri objektu.

- POPIS STAVBY

  - NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNO-TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNO-MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE STAVBY A OKOLIA

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Pozemok p.č. 724 s predmetnou stavbou s. č. 380, k. ú. Stupava sa nachádza v zastavanom území obce v historickom centre. Jedná sa o samostatne stojaci historický objekt v parku, slúžiaci ako DSS. Kaštieľ je prístupný pešími trasami, priamo z Hlavnej ulice a z ulice Slovenská. Kaštieľ s parkom majú spoločný vjazd do areálu z Hlavnej ulice. Prevádzka DSS v kaštieli je obsluhovaná areálovou komunikáciou, z ktorej je prístupný bránou v oplotení vnútorný dvor kaštieľa. Vstup do objektu je podľa charakteru prevádzky v súčasnosti bezbarierový.

Objekt je umiestnený v rovinnatom teréne pôdorysného tvaru U. Pozemok, na ktorom je kaštieľ postavený, je ohraničený:

- zo severnej, južnej, východnej aj západnej strany priľahlým parkom, parcela registra C č. 726/1,

- vlastník Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, PSČ 820 05, SR

- POPIS SÚČASNÉHO STAVU

Stručný prehľad historického vývoja:

Pôvodne vodný hrad sa ako stredisko pajštúnskeho panstva prvý krát spomína už v roku 1271. V polovici 17. storočia si ho Pálfyovci prestavali na rannobarokové sídlo so štyrmi vežami, kaplnkou a čestným nádvorím. Na konci 19. storočia dal gróf Károlyi objekt zásadne prestavať, vďaka čomu sa stupavský kaštieľ stal najreprezentatívnejším šľachtickým sídlom Bratislavskej župy. Kaštieľ je situovaný na okraji zámockého parku v historickom centre Stupavy pri Hlavnej ulici.

Po požiari v r. 1947 a následnej účelovej rekonštrukcii pre potreby domova dôchodcov (1962) dostal kaštieľ dnešnú podobu. Zo starších období sa zachoval prístupový most cez bývalú vodnú priekopu a na fasáde kaštieľa  barokový vstupný portál s reliéfnym erbom Károlyiovcov.  Súčasťou areálu kaštieľa je park s jazierkom, z ktorého vychádzajú turistické trasy a chodníky do Malých Karpát a k zrúcanine hradu Pajštún.

Pamiatka kaštieľa slúži pre účely Domova sociálnych služieb.

Pôdorysná skladba, dispozícia, podlažnosť:

Kaštieľ má trojkrídlovú dispozíciu s nárožnými vežami, s kaplnkou na konci bočného južného krídla. Severné bočné krídlo má zalamovaný pôdorys severným smerom. Centrálne a južné krídlo je po poslednej prestavbe zo 70 rokov 20 storočia koncipované ako dvojtrakt s chodbou, orientovanou do nádvoria. Severné krídlo v jeho zalomenej časti, rovnako ako celé južné krídlo prešlo výraznejšími zásahmi v členení pôvodne klenutých priestorov na menšie miestnosti. Pôvodná dispozícia je najviac zachovaná v centrálnom a v severnom krídle v jeho nezalomenej časti.

V centrálnom krídle pri pôvodnom podbrání je zachované pôvodné reprezentatívne schodisko, vedúce na 1.poschodie. Rovnako sa zachovalo pôvodné otvorené točité schodisko na juhovýchodnom nároží severného krídla, prepájajúce otvorenými oblúkmi klenutý priestor do parku a krytej terasy na 1.poschodí. Objekt bol pôvodne dvojpodlažný.

Následkom účelovej prestavby a nadstavby jedného podlažia po požiari pribudli v objekte účelové schodiská, prepájajúce navzájom pôvodné i novovytvorené podlažie. Objekt je v súčasnosti trojpodlažný s prízemím a dvomi poschodiami v krídlach, v nárožiach so 4-podlažnými vežami. V južnej časti centrálneho krídla je zo strany nádvoria vložený výťah.

Južná polovica centrálneho krídla je podpivničená, pravdepodobne v pôvodnom rozsahu, prístupná dvomi schodiskami. Časť severného krídla pod jedálňou a kuchyňou na prízemí mala pôvodne výšku dvoch podlaží. Suterénna časť podlažia bola zrejmä pri účelovej prestavbe v plom rozsahu zasypaná.

Súčasťou suterénnych priestorov je aj technická chodba, kolektor, vedená pod chodbou južného a centrálneho krídla, cez jedáleň a kuchyňu až na koniec severného krídla, vybudovaná pri úćelovej prestavbe kaštieľa na DSS.

Opis podlaží a jednotlivých priestorov v nich (od podzemných podlaží smerom nahor):

V čiastočnom suteréne sa nachádzajú pôvodné pivničné priestory, a technické chodby.

Na prízemí v kontakte s terénom sú situované vstupné priestory s vrátnicou, chodby a vertikálne jadrá, z ktorých sú prístupné jednotlivé miestnosti a oddelenia prevádzky nasledovne:

V severnom krídle je práčovňa, sušiareň, žehliareň, hygienické zázemie práčovne, kuchyňa s prevádzkovým a hygienickým zázemím a jedáleň. V centrálnom krídle je toaleta pre jedáleň, dielne, sklad suchých potravín, miestnosť soc. rehabilitácie, vrátnica so zázemím, telocvičňa, oddelenie rehabilitácie s prevádzkovým a hygienickým zázemím, šatňa upratovačiek, hygienické zázemie zamestnancov a návštevníkov, spoločenské miestnosti, kancelárie sociálnych pracovníkov s hygienickým zázemím. V južnom krídle je kancelária vedúceho tech. úseku, kancelária soc. pracovníkov, nevyuživaná stará kotolňa, sklady, hygienické zázemie, sklad dielne, technická miestnosť - hlavná elektrorozvodňa a kaplnka. Kaplnka pôvodne zaberá dve podlažia. V súčasnosti je s vloženým stropom, ktorý priestor kaplnky vertikálne degraduje.

Na 1.poschodí sú v centrálnom krídle kancelárie vedenia a sociaĺnych pracovníkov s hygienickým zázemím. Zvyšné priestory sú s ubytovacími jednotkami a spoločenskými miestnosťami.

Celé 2.poschodie je s ubytovacími jednotkami s prevádzkovým zázemím. 3.poschodie zastupujú len dve nárožné veže, každá s jedným služobným bytom.

Charakteristika vertikálnych a horizontálnych konštrukcií:

Stavba má stenový nosný systém z murovaných konštrukcií v historickom (plná pálená tehla, v podzemnej časti zmiešané tehlové s kamenným murivom) i predpokladanom novodobom materiáli po účelovej prestavbe v 70-tych rokoch 20. storočia. Na prízemí sa zachovali renesančné klenby. Rovnako zachovaný suterén je s pôvodnými klenbami. Zvyšné stropné konštrukcie predpokladáme po vizuálnej stránke ako ŽB dosky so systémom prievlakov a prekladov. Rovnako novodobé schodiská sú z armovaného betónu. Krov je celoplošne nový drevený, strešný plášť je ukončený keramickou krytinou.

Z kopanej sondy je zrejmá skladba podláh na násypoch, z viacerých vrstiev betónovej mazaniny, bez tepelnej izolácie a s degradovanou hydroizolačnou vrstvou, s nášlapnou vrstvou podľa účelu užívania miestnosti s pvc podlahovinou, alebo dlažbou. V niektorých miestnostiach bola po povodni strhnutá PVC podlahovina z dôvodu efektívnejšieho vysúšania zavlhnutých betónov podláh. Miestnosť bývalej kotolne z poslednej prestavby má prehĺbenú podlahu s betónovým povrchom. Sondou a obhliadkou potvrdená prepadnutá podlaha v jedálni je na zásype pôvodného suterénu nesúdržnou suťou.

Fasádne výplne sú novodobé drevené, v úrovni prízemia sú v mieste vstupov oceľové zasklené steny.

Konštrukčná výška prízemia po prestavbe je cca +4,40 m. Úroveň 2.poschodia je na neoverenej kóte +8,80 m. Úroveň 3.poschodia vo vežiach na neoverenej kóte +11,60 m. Rozmery a pôdorysný tvar objektu sú zrejmé z pôdorysu.

Stavebno-technický stav:

Objekt bol v septembri 2024 zatopený v rozsahu celý suterén a prízemie do výšky cca 700 mm. Aj napriek zatopeniu je kaštieľ v dobrom stavebno-technickom stave. Povodňou a z nej náväzne dlhotrvajúcou vzlínajúcou vlhkosťou sú poškodené na prízemí všetky drevené dverné výplne, vrátane historicky zachovaných pôvodných dverí, niektoré okenné výplne, vnútorné a vonkajšie omietky a podlahy, z ktorých niektoré pravdepodobne na násypoch sú prepadnuté, ďalej zariadenie technológie práčovne a kuchyne.

- POPIS ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉHO A DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA

Funkčné využitie objektu:

Zámerom stavebníka, Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, je sanácia prízemia objektu po povodni s úpravou dispozície za účelom združenia funkčných celkov, ich vzájomných vzťahov a prepojenie s poschodiami s ohľadom na požiadavky samotnej prevádzky domova sociálych služieb. Nemení vo svojej podstate funkčnú náplň predmetného podlažia.

Architektonické a dispozičné riešenie

Architektonické riešenie vychádza najmä z novej dispozície prízemia s ohľadom na charakter objektu – NKP. K zásadným zásahom do pamiatkovej hmoty nedochádza, s výnimkou vytvorenia niektorých nových dverných otvorov a vytvorenia hydroizolačnej clony pred vzlínajúcou zemnou vlhkosťou.

Fasáda kaštieľa ako celok nie je predmetom stavby. V súvislosti s vlhkostnou sanáciou a povrchových úprav podláh, stien a stropov navrhujeme vymeniť na prízemí všetky, pamiatkovo veľmi necitlivo riešené, fasádne oceľové presklené výplne za vhodnejšie analogické kópie v zmysle inštrukcií KPÚ.

Navrhovaná dispozícia prízemia rešpektuje tvaroslovie fasády, raster okenných výplní a všetkých jestvujúcich vstupov do objektu nasledovne:

Centrálne krídlo: Premiestnená citlivejšie umiestnená vrátnica zostala v kontakte s hlavným vstupom z nádvoria aj od ulice. V ľavej časti krídla sú postupne radené pozdĺž chodby miestnosti oddelenia rehabilitácie s kanceláriou, telocvičňou, sociálnou rehabilitáciou, parafínom a potrebným zázemím. Oddelenie rehabilitácie uzatvárajú toalety a upratovacie komory, spoločné pre rehabilitáciu aj pre jedáleň v severnom krídle. V pravej časti krídla pri hlavnom vstupe je hygienické zázemie pre vrátnicu a zamestnancov PTU a návštevná miestnosť. Pozdĺž chodby smerom k južnému krídlu sú ďalej radené kancelária vedúceho TPÚ, vedúceho SÚ, kancelárie sociálneho úseku, so spoločným zázemím, pôvodné WC pre imobilných, šatňa a zázemie upratovačiek, ďalej spoločenská miestnosť, čítareň a zasadačka v pôvodnej polohe. Na opačnej strane chodby sú zväčšené toalety pre pracovníkov sociálneho úseku, sklad upratovačiek a kancelária psychológa.

Južné krídlo: Od prieniku s centrálnym krídlom sú pozdĺž južnej fasády umiestnené kancelárie sociálneho úseku s hygienickým zázemím, kuchynkou a upratovacou komorou. Túto polovicu krídla uzatvára zo schodiska prístupné zázemie pracovníkov práčovne. Východnú polovicu krídla zaberá práčovňa, ktorá bola premiestnená so severného krídla. Zalomená časť krídla v jeho východnej časti ostáva bez výrazných dispozičných zmien s hlavnou elektrorozvodňou, skladom PTÚ a kaplnkou.

Severné krídlo: V styku s centrálnym krídlom je jedáleň v pôvodnom rozsahu, za jedálňou je hlavná kuchyňa v pôvodnej polohe s malými dispozičnými úpravami. V zalomení krídla južným smerom je hygienické zázemie kuchyne. V severnom zalomení sú pozdĺž centrálnej chodby radené prípravy, sklady, podružné priestory a kancelária vedúcej kuchyne. Zásobovanie a sklad kuchynského odpadu je umiestnený do veľkého závetria v náväznosti na areálovú komunikáciu. Sklad kuchynského odpadu je v samostatnej miestnosti, prístupnej zo závetria.  Severnú časť zalomenia krídla vypĺňa prevádzka dielní TPÚ a údržby zelene parku so svojím hygienickým zázemím, dennou miestnosťou, so samostatným vstupom z exteriéru, s náväznosťou na schodisko, prepájajúce úsek údržby s poschodiami.

Všetky vstupy do objektu zostávajú bez zmeny.

Prefa garáže a prekrytie stojiska kontajnerov:

Nová koncepcia kuchyne umiestňuje odpadové hospodárstvo objektu na plošinu pred západnou fasádou zalomenia severného krídla. Na jestvujúce prefa garáže, ktoré sa kompozične posunú, naviaže líniové prekrytie kontajnerov. Výrazovo sa tieto hmoty smerom od príjazdovej komunikácie pohľadovo zjednotia drevenými zvislými lamelami. Zároveň vytvoria aj akúsi zábranu smerom do priekopy.

D.	POPIS STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA.

D.1 /	Búracie práce, demontáže, výkopy

Búracie práce súvisia hlavne s novou dispozíciou, a predstavujú vyčisťovacie práce od novodobých deliacich nenosných murovaných a montovaných konštrukcií na 1.NP. Ďalej odstránenie všetkých vrstiev podláh celého prízemia plus potrebné prehĺbenie pre založenie nových podlahových armovaných dosiek.

Predpokladom pre novo-navrhované riešenie sú vykonané najmä nasledujúce práce v zmysle grafickej (výkresovej) prílohy, v.č. 002:

- Kompletné odstránenie vrstiev podlahy až na nosnú konštrukciu v miestach jestvujúcich novodobých ŽB stropov nad suterénom

- Kompletné odstránenie vrstiev podlahy + prehĺbenie v miestach jestvujúcich klenieb nad suterénom

- Kompletné odstránenie vrstiev podlahy + prehĺbenie v miestach bez suterénu a nad kolektorom, vrátane odstránenia stropu a časti stien kolektora

- Kompletné odstránenie vrstiev podlahy a prehĺbenie podlahy pre novú nosnú podlahovú ŽB dosku vo vyznačených polohách

- Kompletné odstránenie vyznačených vnútorných nenosných priečok

- Kompletné odstránenie vnútorných drevených dverí a zárubní / okrem historických dverí D3.01

- Kompletné odstránenie vstupných dverných oceľových výplní

- Kompletné odstránenie novodobých zámočníckych prvkov vo vyznačených polohách

- Kompletné odstránenie vstavby vrátnice

- Kompletné odstránenie vnútornej omietky do výšky 2000 mm od podlahy pre aplikáciu sanačného systému a hydroizol. clony

- Vybúranie požadovaných otvorov do vybraných nosných stien podľa pokynov PD časť Statika

- Kompletné odstránenie keramických obkladov stien

- Kompletné odstránenie sanitárneho zariadenia

- Odstránenie rozvodov infraštruktúry a technického vybavenia objektu v súvislosti s novou dispozíciou

- Kompletné odstránenie vloženého dreveného trámového stropu v kaplnke

- Vytvorenie drážok a jadrových vrtov v stenách pre rozvod novej infraštruktúry

D.2 /A	Navrhované konštrukcie

Všetky navrhované konštrukcie v zmysle grafickej (výkresovej prílohy) v.č. 003-007 nasledovne:

Zvislé nosné konštrukcie

- Murivo z plnej pálenej tehly na murovaciu maltu: Zamurovanie niektorých otvorov, prípadne ich úpravu v nosných stenách navrhujeme na rovnakej materiálovej báze s rovnakou technológiou ako je murivo príslušnej steny.  Rovnako murivo z PPT použiť na vytvorenie zalomeného ostenia pre dvere v obložkovej zárubni, prípadne pri zamurovaní inštalačných drážok.

Vnútorné nenosné steny, priečky, predsadené steny.

- Murivo Porotherm priečkové: Všetky nové priečky navrhujeme zhotoviť z presných keramických tvárnic rôznych hrúbok na systémovú murovaciu maltu. Murivo vyššie ako 3000 mm spevnit  ŽB vencom výšky 200 mm. V mieste nadpraží zabudovať systémové preklady.

Inštalačné predsadené steny.

- Murivo pórobetónových tvárnic priečkové: Všetky nové inštalačné predsadené a výplňové murivo navrhujeme zhotoviť z presných pórobetónových tvárnic rôznych hrúbok na systémovú lepiacu maltu. Jedná sa najmä o konštrukcie v hygienických zázemiach, prípadne pri zamurovaní inštalačných drážok.

Vodorovné nosné konštrukcie

Do pôvodných stropných konštrukcií sa nezasahuje, s výnimkou lokálnych prierazov pre odkanalizovanie hygienických zázemí

Nové vodorovné konštrukcie tvoria nasledovné konštrukcie:

- ŽB podlahová doska: pre vytvorenie súdržného podkladu podlahy vo vyznačených polohách predpadnutých podláh, navrhujeme vodostavebný armovaný betón hrúbky 200-250 mm. Podrobnejšie viď časť statika.

-  Podkladný betón pri oboch povrchoch vystužený kari sieťovinou 6/100x6/100 v miestach, kde je navrhnutá nová podlaha bez potreby statickej podlahovej dosky.

-  Nová stropná konštrukcia s oceľovými nosníkmi a dreveným pohľadovým záklopom, nad úrovňou torza klenieb v kaplnke

- Preklady otvorov: Pre vytvorenie nových, prípadne zväčšovanie pôvodných dverných otvorov budú osadené v mieste nadpražia v kapsách nové preklady z oceľových profilov.

Poznámka: Všetky nosné oceľové prvky opatriť antikoróznym náterovým systémom, kováčska čierna

Všetky nosné drevené pohľadové prvky ošetriť matným transparentným náterovým systémom.

Zásah do nosných konštrukcií podrobnejšie popisuje nižšie uvedené statické riešenie.

Konštrukcia krovu a strechy

Jestvujúce strechy tvarovo a materiálovo zostávajú bezo zmeny. Do strešného plášťa ani konštrukcie krovu sa nezasahuje, nakoľko nie je predmetom riešenia stavby.

Fasády a ich úprava

Nie je predmetom riešenia stavby.

Komíny

Nie je predmetom riešenia stavby.

Hydroizolácie

Všetky podlahy budú celoplošne obsahovať hydroizolačnú vrstvu (asfaltové pásy), ktoré budú aplikované na betónový podklad. Povlaková izolácia sa v detaile napojí na injektážou vytvorenú hydroizolačnú líniu stien, ktorú podrobnejšie popisuje stať vlhkostná sanácia. Ešte pred aplikáciou asfaltových pásov sa v kútoch, po celom obvode miestnosti medzi podlahou a stenou, osadí páska ASO Dichtband, ktorá sa na steny a betónový podklad poriadne zakotví prilepením. Až následne sa na betónový podklad aplikuje plošné hydroizolačné súvrstvie, s presahom cez kútovú izoláciu ASO Dichtband, min. 200 mm.

Podlahy v priestoroch s vlhkou prevádzkou sú navrhnuté s hydroizolačnými nátermi.

Tepelné izolácie

Tepelnoizolačné súvrstvie v skladbe podláh je navrhuté s podlahového polysyrénu vhodného pre väčšie zaťaženie v celkovej hrúbke 70 a 150 mm. Referenčný typ: STYRODUR 2800 C.

Podlahové konštrukcie

Podlahy v riešených priestoroch budú ťažké plávajúce. Skladba podlahy bude s hydroizolačným systémom s napojením na hydroizoláciu stien. Podlahy vo vlhkých prostrediach budú opatrené náterovou hydroizoláciou, vytiahnutou na steny cca 200 mm nad úroveň podlahy, v miestach spŕch do výšky min. 2000 mm. Styk náteru podlahy a steny bude ošetrený systémovým detailom.

Nášľapné vrstvy jednotlivých podlách sú navrhnuté podľa druhu miestnosti. Nášľapné vrstvy budú podľa účelu miestnosti z veľkoformátovej a maloformátovej dlažby, kameňa alebo kompozitnej podlahoviny v zmysle hygienických predpisov pre danú prevádzku. Technické priestory bez podlahy budú celoplošne opatrené bezprašným náterom. Podrobnejšie pozri tabuľku skladieb podláh.

Súčasťou podlahových konštrukcií sú vo vyznačených polohách vyrovnávajúce schodiská a rampy, prípadne podlahy v sklone. Podrobnejšie sú tieto konštrukcie riešené v reze na výkrese pôdorysu navrhovaného stavu. Jedná sa o betónovú doskovú konštrukciu pri oboch povrchoch vystuženú kari sieťovinou 6/100x6/100, položenú na tepelnoizolačnom súvrství.

Povrchové úpravy interiérových stien

Nové murivo sa omietne vápenocementovou omietkou. Pre jestvujúce zavlhnuté murivo do výšky 2000 mm nad podlahou je celoplošne navrhnutý sanačný omietkový systém. Na všetky omietané plochy bude celoplošne aplikovaná zjednocujúca jemná štuková omietka, opatrená vysoko difúznym náterom, paropriepustným  a vodu nenasiakavým, fraba lomená biela.

Steny v hygienických zázemiach, priestoroch so zvýšenými nárokmi na hygienu a priestory so zvýšenou vlhkosťou budú obložené keramickým obkladom na vápenocementovej omietke.

Povrchové úpravy stropov

Do omietok stropov sa celoplošne nezasahuje. Drobné vysprávky navrhujeme na identickej báze. Na všetky omietané plochy bude celoplošne aplikovaná zjednocujúca jemná štuková omietka, opatrená vysoko difúznym náterom, paropriepustným  a vodu nenasiakavým, fraba lomená biela.

Podhľady

Podhľady v niektorých hygienických miestnostiach sú navrhnuté celoplošne, niekde lokálne ako systémové riešenie RIGIPS. Nad podhľadom budú realizované trasy VZT, ELEKTRO. Sádrokartónové podhľady budú realizované v zmysle montážnych predpisov príslušného výrobcu s ohľadom na dosiahnutie požadovaných akustických parametrov.

Obklady

Steny hygienických miestností sú navrhnuté s keramickým obkladom min. do výšky dverí, cca 2000 mm, resp. po spodnú hranu konštrukcie sádrokartónového podhľadu. Rovnako časť steny okolo vydajných okienok v jedálni a časť stien s umývadlami budú obložené keramickým obkladom.

Maľby

Maľby SK podhľadov budú 2x náter/ napr. Primalex Plus, predpokladaná farba biela.

Fasádne výplňové konštrukcie:

Nové fasádne dverné výplne a presklené steny sú navrhnuté ako hliníkové rámové konštrukcie, v styku s exteriérom s prerušovaným tepelným mostom zasklené termoizolačným dvojsklom. Dvere s kazetovou výplňou v matnom prevedení podľa farebnosti jestvujúcich okien ako drevodekor stredne hnedá farba. Dvere hladké panelové vo farbe blízkej farebnosti fasády, referenčne farba sivobéžová / RAL 7044. Konečný tvar, člnenie a celkový výraz výplní bude predmetom dielenskej dokumentácie, ktorú je nutné predložiť na schválenie  zodpovednému metodikovi KPÚ.

Vo vyznačených polohách su odstránené vlhkosťou poškodené drevené okná, ktoré budú nahradené ich presnými kópiami s prepoužitím kovania. Podrobnejšie sú prvky riešené a popísané v tabuľke prvkov F.

Interiérové dvere:

Dvere D1.xx.

V rámci prízemia budú celoplošne osadené nové dverné výplne, prevažne plné hladké drevené dvere v systémovej oceľovej zárubni.

Dvere D2.xx.

Vo vybraných polohách v miestach hrubých múrov sú navrhnuté novodobé kazetové dvere v obložkovej zárubni. V kaplnke sú navrhnuté analogické kópie pôvodných poškodených celodrevených dverí, osadených do kamennej šambrány. Kovanie z jestvujúcich dverí transferovať na ich kópiu.

Dvere D3.xx.

Pôvodná zachovaná dverná výplň, označená ako D3.01, osadená z časti do kamennej šambrány je predmetom reštaurátorskej/ prípadne umelecko remeselnej obnovy podľa rozhodnutia KPÚ. POZOR: Spracovať návrh na reštaurovanie a predložiť na schválnie zodpovednému metodikovi KPÚ.

Farebnosť povrchových úprav jednotlivých dverných krídel, typ kovania a závesov dverných krídel, spôsob otvárania krídiel a ostatné technické parametre sú presne definované v tabuľách prvkov D1-D3.

Požiarne dvere a uzávery:

Požiarna odolnosť dverí a okna na hraniciach požiarnych úsekov a chránených únikových ciest musí zodpovedať požiadavkám projektu PO. Všetky požiarne dvere sú vybavené skrytým samozatváračom. Technické parametre a farebné prevedenie sú presne definované v tabuľách prvkov U.

Interiérové zasklené steny, interiérové okná:

Dvere do jedálne z chodby a zo zádveria sú navrhnuté ako systémová rámová hliníková konštrukcia s dverami. Dvere 2-krídlové zasklené jednosklom. Rovnako ako nové posúvne okienka pre výdaj stravy a príjem špinavého riadu medzi jedálňou a kuchyňou. Technické parametre a farebné prevedenie sú presne definované v tabuľách prvkov ZS.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K DVERÁM:

Nepriezvučnosť dverí bude prispôsobená požiadavkám na nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými priestormi v závislosti od ich funkčného využitia a situovania zdrojov hluku. Dvere budú vybavené zámkami a vrchným kovaním v závislosti na ich polohe a požiadavke na funkčnosť. Vložky budú mať úpravu podľa požiadaviek upresnených investorom.  Počas realizácie stavby sa budú používať stavebné vložky, za definitívne sa vymenia až pri odovzdávaní a preberaní staby. Plán pre generálny kľúč spracuje investor. Podrobný technický popis jednotlivých dverí je uvedený v príslušných tabuľkách prvkov.

Zámočnícke prvky:

V projekte sú navrhnuté nasledovné zámočnícke prvky, ktoré sú podrobne spracované v tabuľkách prvkov Z :

-  madlá vyrovnávajúcich schodísk

-  revízne podlahové poklopy

-  rebrík do šachty

-  celosklenené zábradlie

-  mreže pevné a otváravé

-  komín pre zhoz prádla v zrkadle schodiska na konci severného krídla

-  paravan s otváravými dielmi v priesoroch práčovne

-  prekrytie kompresorov chladu a stojisk kontajnerov

-  opláštenie prefa garáží

-  gastro dráha pre podnosy

-  revízne dvierka

Atypové stolárske prvky:

V projekte sú navrhnuté nasledovné stolárske prvky pre atypovú výrobu, ktoré sú podrobne spracované v tabuľkách prvkov L :

-  kuchynské linky/ zostavy

-  nábytková stena vrátnice

-  pult vrátnice

Chránené prvky - predmet umelecko-remeselnej a reštaurátorskej obnovy:

Prvky s označením R1 a R3 sú určené na umelecko-remeselnú obnovu. V prípade R1 sa jedná o jednoduché tvaroslovie klenutého priestoru závetria za ,,pseudoarkádami,, na JV nároží severného krídla, čiže zastropený exteriérový priestor krížovou klenbou s viacerými lunetami. Zachovaná tvaroslovná výzdoba začína od podlahy bosovanými pásmi, od päty klenby s profilovanou rímsou. Klenba je strohá bez výzdoby. Na stenách zachovaný len pod jednou lunetou motív slnka v hornom oblúku naväzujúci na spomínanú rímsu v päte klenby.

R3 je lokalizovaný v kaplnke v mieste galérie ako klenutý priestor bez zjavnej výzdoby, či tvaroslovia. Doporučujeme spracovať na omietkach reštaurátorský výskum.

Umelecko remeselná obnova: Zachovať na mieste. Umelecko-remeselne obnoviť. Plastické prvky vhodne očistiť od sekundárnych omietok a náterov a upraviť do pôvodného tvaru. Vlhkosť konštrukcie bude riešená v rámci návrhu sanácie. Farebnosť na základe prieskumu stratigrafie náterových vrstiev a povrchových úprav za prítomnosti zodpovedného metodika KPU.

R2 je lokalizovaný v priestore kaplnky. Jedná sa o bohatú štukovú výzdobu stien s pilastrami. V hornej časti pravdepodobne v dôsledku požiaru došlo k deštrukcii a zrúteniu klenieb. Pamiatkovo chránený celok je predpokladane predmetom reštaurátorskej obnovy - spracovať reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie a stabilizáciu torza klenieb a predložiť zodpovednému metodikovi KPÚ na schválenie.

Umelecko remeselná obnova: Zachovať na mieste. Umelecko-remeselne obnoviť. Plastické prvky vhodne očistiť od sekundárnych omietok a náterov a upraviť do pôvodného tvaru. Na základe návrhu ochrany sa vyžaduje reštaurátorský výskum s predpokladom následného reštaurovania. Vlhkosť konštrukcie bude riešená v rámci návrhu sanácie. Farebnosť na základe prieskumu stratigrafie náterových vrstiev a povrchových úprav za prítomnosti zodpovedného metodika KPU.

Exterérové plochy:

Do exteriérových spevnených a parkových zelených plôch v tesnej blízkosti kaštieľa sa zámerne nezasahuje. V súvislosti s osadením nových revíznych šácht a ich dopojení na jestvujúcu vetvu ležatej kanalizácie, mimo objekt na jednej strane a v rámci objektu na strane druhej, budú realizované lokálne výkopy. Po osadení ležatého potrubia kanalizácie, vrátane revíznych šácht budú tieto plochy vrátené do pôvodného stavu s pôvodnou nivelitou. Rovnaký postup  je potrebné dodržať po osadení nových fasádnych dverných výplni.

V mieste vstupu do schodiskového priestoru severného krídla bude zhotovená nová rampa, šikmá plocha povrchovo zo zámkovej dlažby v systémovej výrobcom doporučovanej skladbe. Rampa bude aj s postranným plynulým prechodom napojená na jestvujúce spevnené plochy. Dĺźka rampy cca 2,0m, prevýšenie 120 mm.

POZOR: Spevnené plochy ako celok nie sú predmetom zadania PD. Je nutné prispôsobiť výkopové práce a skladovanie dočasného výkopu tak, aby bolo možné uviesť predmetné plochy do pôvodného stavu.

D.2 /B	Sanácia vlhkosti:

V rámci architektonického konceptu a nevyhnutných statických a prevádzkových determinantov navrhujeme v plnej miere odstrániť popraskané a sadajúce betónové podlahy. Nové podlahy sa staticky spoja v úrovni podkladového armovaného betónu s murivom. Nové podlahy budú opatrené funkčnou hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. Tým pádom je príležitosť vytvoriť kontinuálnu hydroizolačnú clonu – povlaková izolácia sa v detaile napojí na injektážou vytvorenú HI líniu.

Na steny kaštieľa je v jeho prízemí následne potrebné umiestniť sanačný omietkový systém podľa ďalej v texte navrhnutého spôsobu a postupu prác. A to ako predovšetkým vnútri kaštieľa. Omietkový sanačný systém zabezpečí súdržné povrchy stien, ktoré sa nebudú rozpadávať a zároveň umožnia uvoľnenie zvyškovej vlhkosti z konštrukcií pri súčasnom znižovaní miery zavlhnutia murovaných konštrukcií.

Vytvorenie hydroizolačnej clony:

Princíp hydrofobizačných a tesniacich clôn spočíva v realizácii vrstvy v murive, ktorá bude odolná voči prieniku vody. Vytvorí sa napustením zavlhnutého muriva tesniacim krémom AQUAFIN-I-380 vyrábaného firmou SCHOMBURG.

Navrhnutá látka sa do muriva dostane tlakovým napúšťaním (injektážou) s nízkym tlakom (asi do 10 bar-ov). Na vytvorenie potrebného tlaku a dopravenie roztoku do muriva sa používa špeciálne strojové vybavenie. Alternatívne sa dá použiť aj nízkotlakková injektáž pomocou injeketážneho ručného pákového zariadenia, čo ale neodporúčame.

Injektážna látka sa do muriva aplikuje vstrebávacími vrtmi, ktoré budú vŕtané vodorovne, nie v sklone. Vodorovné vŕtanie je možné vďaka použitiu krému, ktoré z vrtov nebude vytekať tak, ako iné suspenzie.

Priemer vrtov bude mať priemer 12 mm. Od seba budú vzdialené asi 12,5 cm a budú zhotovené v dvoch radoch nad sebou. V každom prípade odporúčame individuálne plnenie jednotlivých vrtov. Hĺbku vŕtania je potrebné zvoliť takú, aby vrty končili asi 3 až 5 cm od protiľahlého povrchu steny. Následne sa do vrtu zatlačí injektážna rúrka, ktorá je súčasťou dodávaného balenia materiálu. Podľa hrúbky muriva je rúrku možné nadpájať do väčšej dĺžky. Následne sa môže sa injektovať.

Injektovať sa bude navrhnutým materiálom krémom AQUAFIN-I-380 smerom od konca vrtu k jeho ústiu. Injektážny látka bude v priebehu injektáže postupne vytláčať hmotu smerom ku koncu vrtu. Keď začne vytekať z vrtu, tak sa prestane injektovať a prejde sa do ďalšieho otvoru (vrtu). Injektážna látka sa k aplikácii pripraví priamo na stavenisku a to podľa usmernenia výrobcu. Do hmoty sa nepridávajú žiadne ďalšie prísady. Dutiny, póry a kapiláry muriva sa látkou zaplnia a tým sa aj utesnia, resp. hydrofobizujú.

V okolí vrtov sa po injektáži umiestni tesniaca omietka ASOCRET-M30 v rozsahu asi 10 cm pod úrovňou vrtov a 10 cm nad úrovňou vrtov.

Navrhujeme tiež aplikáciu rastrovej alias sieťovej injektáže a to v oblasti kaplnky, kde je terén cca 75 cm vyšší ako je niveleta podlahy. Tu odporúčame injektovať v rastri do hĺbky 20cm od líca interiéru,  vo výške od hydroizolácie podlahy do línie vyššie definovanej  injektážnej clony.

Zhotovenie povrchových úprav stien:

Na zhotovenie povrchových úprav stien interiéru aj exteriéru je navrhnutý nasledujúci sanačný systém, ktorý bude v interiéri siahať do výšky 2,00 metra od podláh miestností. Z vonkajšej strany vo vybratých polohách budú sanačné omietky siahať do výšky tiež cca 2,00 až 2,20 metra od terénu.

Na všetkých omietaných plochách treba pred začiatkom sanácie povrchových úprav odstrániť všetky jestvujúce omietky, maľby, aj obklady a to včítane podkladových vrstiev, či lepidla!

Skladba sanačného omietkového systému bude nasledujúca:

- 	Antisulfátový náter materiálom ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2.

- 	Sanačný podkladový prednástrek (špric) THERMOPAL-SP, nanesený len bodovo, s krytím max. 50 % plochy na očistený a pevný

podklad.

- 	Vyrovnávacia omietka ASOCRET-M-30 na vyrovnanie prípadných nerovností a trhlín v murive.

- 	Soklová omietka ASOCRET-M-30, ktorá zabezpečí utesnenie vonkajších povrchov fasád voči nasávaniu vlhkosti cez priečny rez

sanačného omietkového systému od výšky asi 10 cm pod úrovňou terénu a asi 15 cm nad úrovňou terénu.

- 	Sanačná omietka THERMOPAL-SR24 WTA v hrúbke asi 3,00 cm. Hrúbka tejto omietky je podmienená výskytom vysokého stupňa

zasolenia vodorozpustnými, predovšetkým dusičnanovými soľami.

THERMOPAL-SR24 WTA je materiál vhodný na vonkajšie, ako aj vnútorné plochy. Ide o suchú maltovú zmes z minerálnych spojív a prísad. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou vodných pár, pórovitosťou a nízkou kapilárnou nasiakavosťou. Tým umožňuje prenikanie vody cez omietku iba vo forme vodných pár. Soli sa ukladajú v póroch tejto omietky a tým pádom nemôžu prenikať na jej povrch. Povrch omietky teda zostáva suchý a bez výkvetov solí. Tento produkt sa nanesie na vonkajšie steny v rozsahu odstránenej omietky.

Materiál THERMOPAL-SR24 WTA sa kvôli svojej hrúbke 2,00 cm bude na steny nanášať v dvoch technologických záberoch - vždy asi v polovičnej hrúbke cca 1,50 cm. Po nanesení prvej vrstvy bude nasledovať technologická prestávka v dĺžke asi 1 týždeň, počas ktorej prvá vrstva vyschne a vyzreje tak, aby sa v nej zachytili dusičnanové (nitrátové) soli, ktoré potom nebudú migrovať do čerstvej druhej vrstvy. Povrch prvej vrstvy je ale hneď za čerstva potrebné zdrsniť tak, aby sa na ňom druhá vrstva dobre zachytila.

-  Na povrch celého sanačného systému sa po jeho vyzretí nanesie jemná štuková omietka THERMOPAL-FS 33 v hrúbke do 5,00 mm. Tento materiál sa môže naniesť aj na celý povrch fasádových omietok, teda aj nad vrchnou líniou sanačnej omietky.

Ide o materiál so zvýšenou prídržnosťou, vhodný aj na celoplošné opravy starších minerálnych povrchov s hladenou štruktúrou. Rovinnosť omietky sa presne určí pred omietaním.

-	Na záver sa na fasádu umiestni vysoko difúzny farebný náter, ktorý musí byť paropriepustný a vodu nenasiakavý. Z materiálového hľadiska je dôležitá kompatibilita s podkladovými omietkovými vrstvami a vysoká paropriepustnosť (nízky difúzny odpor). Vhodnejšie je tiež používať vápenné, alebo silikátové nátery a nepoužívať farby akrylové, alebo silikónové!

Navrhujeme použiť farbu firmy HERBOL určený do exteriéru. Farebný odtieň určí po konzultácii príslušný metodik Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

-	V prípade interiérových omietok sa bude postupovať tak isto, teda s rovnakými materiálmi aj v rovnakých hrúbkach ako v exteriéri len s týmito výnimkami, že tu nie je potrebné použiť soklovú omietku a farebný odtieň náteru bude pravdepodobne biely, možno lomený biely.

-	Penetračný náter na nové omietky netreba použiť.

Principiálny postup navrhovaného riešenia:

1 - Ako prvý zásah sa odstránia všetky podlahové vrstvy až po predpokladaný násyp nad klenbami.

2 – Ako druhý zásah sa na násyp zhotoví železobetónová vystužená platňa.

3 – Následne sa murivo injektuje látkou AQUAFIN-I-380 prostredníctvom dvoch radom injektážnych vrtov umiestnených nad sebou tak ako je to opísané v predchádzajúcom texte.

4 – V kútoch miestnosti (teda vždy medzi podlahu a stenou) sa následne osadí páska ASO Dichtband, ktorá sa na steny a podlahy poriadne zakotví prilepením.

5 – Následne sa na železobetónovú platňu uloží riadna plošná hydroizolácia, ktorá sa bude položená na ležatú časť kútovej izolácie ASO Dichtband.

6 – Na hydroizoláciu sa osadí tepelná izolácia podlahy.

7 – Celok sa zaleje vrstvou podkladového betónu, na ktorý sa osadí vybraná povrchová úprava podlahy (dlaždice, plastová podlahovina, drevo a tak podobne).

7 – V prípade kaštieľových interiérových stien sa na opačnej strane konštrukcie zopakuje tá istá, v predchádzajúcom texte navrhnutá skladba.

8 – V prípade, že z druhej strany izolovaných konštrukcií je voľný exteriér a steny fasád tu nie sú prekryté obkladom sa postupuje podobne, s tým rozdielom, že sa tu zvonka nemusí osadzovať izolácia kútov materiálom ASO Dichtband.

11 – V prípade, že je úroveň podlahy interiéru miestností a vonkajšieho terénu približne v tej istej výške a z vonkajšej strany je inštalovaný kamenný obklad, tak sa postupuje podľa ilustrácie obr. 39. Teda krokmi 2 až 7 uvedenými v kapitole 10 plus 9 a 10 s tým, že do vonkajšieho terénu nemusí byť zasahované. Tam, kde nie je inštalovaný vonkajší obklad sa bude postupovať krokmi 2 až 8.

12 – V prípade, že je vonkajší terén vyššie než je výšková úroveň vnútornej podlahy, tak sa postupuje podľa ilustrácie uvedenej na obr. 40. Teda tak isto ako v predchádzajúcom prípade, ale s tou zmenou, že sa bude injektovať z vnútra stavby v o niečo vyššej úrovni. Teda tak, aby úroveň injektážnych vrtov bola okolo 10 cm nad úrovňou okolitého terénu. Táto operácia bude náročná na zameranie línie vrtov, ktoré budú musieť byť zameriavané z vonka stavby, ale vŕtané z jej vnútra.

13 - Primerane postupu uvedenému v bode 12 sa izolácia kútov materiálom ASO Dichtband v interiéri budovy musí na stene osadiť („vytiahnúť“) až po vyššiu úroveň.  (výška Dichtband max = 20cm) Ako už bolo zmienené vyššie v oblasti kaplnky ide o významné prevýšenie terénu. Tu by mohla zemná vlhkosť spôsobiť aj tlakovo preto navrhujeme doplniť sanačné opatrenia o rastrovú injektáž to znamená že z vnútornej strany navrhujeme injektovať do minimálnej hĺbky 20cm celú dotknutú plochu steny (medzi líniou HI clony a podlahou) v rastri to znamená v odstupoch jednotlivých vrtov 20cm -  následne sa aplikuje ako v iných ako v ostatných detailoch tesniace opatrenie v podobe ASOCRET a následne AQUAFIN i380, celú výšku dorovnáme omietkou THERMOPAL až po niveletu podlahy.

Obr. 39.

Obr. 40.

14 - V prípade, kde je výrazne nižšie situovaná úroveň okolitého terénu (teda pri ľavom krídle kaštieľa ide o cca 10cm) sa bude postupovať podľa bodov 1 až 8, s tým drobným rozdielom, že sa bude odstraňovať podkladový násyp pod podlahami, teda nie nad klenbami. Ten ale odporúčame strojovo zhutniť a prípadne dosypať po približne uvedenú úroveň asi 10 pod úrovňou novo zhotovenej povlakovej hydroizolácie. Ďalej sa postupuje rovnako podľa tých krokov ako je uvedené. Keďže z vonkajšej strany nie je v úrovni dodatočne zhotovenej clonovej izolácie ani obklad, ani terén zhotoví sa tu na stenách sanačný omietkový systém tak, ako je to uvedené v texte o vytváraní sanačného omietkového systému.

Podrobnejšia analýza, popis a graficky znázornené ďalšie detaily – viď príloha E02 - Sanácia zavĺhania objektu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou PD. Základný koncept riešenia sanácie a jej rozsah je premietnutý do architektonicko-stavebnej časti. Popis jednotlivých úprav a zásahov je však nutné dodržať v zmysle postupov, navrhnutých v tejto časti PD.

D3 /	Statické riešenie

Statické úpravy súvisiace so sanáciou NKP po zatopení spojenou s úpravou dispozície v úrovni prízemia objektu sa týkajú úpravy jestvujúcej podlahy a osadenia oceľových  prekladov pri nových otvoroch v jestvujúcich nosných múroch.

Navrhnuté sú statické úpravy podláh, ktoré boli prepadnuté sadnutím zavlhnutého podložia po záplavách a zároveň aj úpravy podláh pre možnosť uloženia novej hydroizolácie. Súčasťou projektu je  návrh protipožiarneho stropu kaplnky v južnom krídle.

Pred spracovaním projektu boli sondami overené typy a skladby nosných podláh prízemia v častiach s prepadnutou podlahou v súčasnej jedálni v severnom krídle a v sklade pri dielňach v centrálnom krídle. V ostatných častiach objektu sondy robené neboli.

Popis jednotlivých úprav:

Úprava podlahy v zalomenom severnom krídle ( v.č.002 , v.č.003 ):

V zalomenom severnom krídle po vybúraní všetkých nenosných priečok sa odstránia jestvujúce násypy po spodnú hranu novonavrhnutého štrkového lôžka .

Pozor! V tejto úrovni treba overiť vlhkosť jestvujúceho zásypu. V prípade,že bude zásyp zavlhnutý, treba ho odstrániť až po úroveň suchého podložia a doplniť štrkom (platí v celom objekte kaštiela v úrovni prízemia).

Kolektor , ktoré vedie stredom celého zalomeného krídla ,je nefunkčný a zasype sa.

Vzhľadom na výšky jednotlivých vrstiev novej podlahy sa znížia  steny kanála na úroveň vyrovnávacieho podkladného cementového poteru .

Hrúbky nosnej žb dosky v tomto krídle sú rôzne podľa rozponu nosných stien.

Hlavná výstuž sa ukladá do predom vysekaných rýh šírky 200mm v nosných stenách. Pri väčších rozponoch je nosná výstuž priemeru 10mm , rozdeľovacia výstuž má priemer 8mm , pri hornom povrchu je sieťovina d=6mm s okami 150x150mm .

Pri menších rozponoch dosák je sieťovina pri oboch povrchoch.

Na konci tohto krídla pri  točitých schodoch sa   vyvýšená žb doska na kóte +0.80 m nad jestvujúcim suterénom ponechá.

Upraví sa však vstup do suterénu. Jestvujúce betónové schody sa odstránia a vybetónuje sa šachta s poklopom v stropnej doske na kóte +0.58 a s prístupovým rebríkom (v.č.003).

Úpravou dispozície je potrebné v nosných stenách tohoto krídla vybúrať nové dverné otvory. Pred ich vybúraním sa v dvoch etapách v nosnom múre vysekajú ryhy na osadenie oceľových prekladov. Prípadné netesnosti sa vyplnia rozpínavou maltou. Nový dverný otvor sa vybúra až po dokonalom osadení prekladov.

Úprava podlahy v severnom krídle ( v.č.004 ):

V tejto časti kaštieľa došlo po povodni k najväčšiemu poškodeniu jestvujúcej podlahy.  Pod celou jedálňou je zasypaný klenbový suterén a osadený kolektor . Pri zatopení objektu poklesla časť zásypu klenby a nad kolektorom sa vytvorili “vlny”v podlahe. Nová  nosná žb doska  podlahy je vzhľadom na veľký  rozpon obvodových stien dimenzovaná ako spojitá žb doska s výstužou  uloženou po obvode v ich zasekaných otvoroch a na  prievlakoch v miestach priečnych nosných stien ( prievlaky budú v rámci hrúbky dosky).

Pod úrovňou spodnej hrany nosnej žb dosky sa jestvujúci zásyp  klenby vyleje vyrovnávacím cementovým poterom , na ktorý sa uloží nosná výstuž novej žb dosky.  Dôležité je odstrániť zavlhnuté podložie v plnom rozsahu!!

Vzhľadom k tomu, že sa výrazne zvýši hrúbka nových podlahových vrstiev, bude potrebné odstrániť poklop kolektora a znížiť jeho steny na úroveň vyrovnávacieho podkladného cementového poteru ( jestvujúci kolektor je v súčasnosti nefunkčný a ani do budúcna sa nepočíta s jeho opätovným využitím).

Úprava podlahy v centrálnom krídle ( v.č.005 ):

V centrálnom krídle v časti naväzujúcej na severné krídlo povodeň výrazne poškodila jestvujúcu podlahu.  Nová stropná doska v menších miestnostiach bude mať výstuž uloženú v zasekaných otvoroch v priečnych vnútorných   stenách, v dvoch väčších miestnostiach budú

žb dosky krížom armované s uloženou výstužou po celom obvode miestností.

V tejto časti je funkčný klenbový suterén , pri  výkopoch treba zabezpečiť , aby vo vrchole klenby  nedošlo k jej poškodeniu.

Kolektor zo severného krídla prechádza celým stredným traktom a opäť bude potrebné odstrániť strop kolektora a znížiť jeho  steny po úroveň podkladného cementového poteru.

Nosná žb doska v páse hlavného vstupu do objektu je osadená v spáde smerom von z objektu.

Naväzujúce podlahy na pravej strane od vstupu nad klenbami suterénu zostanú pôvodné . Po zasypaní kolektora sa vybetónuje nová 120mm hrubá žb doska s vystužením sieťovinou pri oboch povechoch.

Návrh žb nosných podláh v tejto časti objektu je   daný veľkosťou jednotlivých miestností tak, aby bola nosná výstuž vždy v smere  menšieho rozponu s uložením na vyrovnávacom cementovom potere a s upravenou výškou stien kolektora.

Podesty pri výstupoch schodov na výškovo upravené prízemie sa staticky neriešia.

Úprava podlahy v  južnom krídle ( v.č.006) :

V južnom krídle až po prístupové schody zo suterénu zostávajú stropné dosky pôvodné. Smerom ku kaplnke priestor bývalej kotolne slúži  v súčasnosti ako sklad špinavej bielizne , pričom celá podlaha  je osadená o 1m  nižšie voči úrovni prízemia. Tento priestor sa zasype do výšky spodnej  úrovne  nového cementového poteru.  Pre novú dispozíciu v mieste budúcich práčovní sú navrhnuté žb stropné dosky hrúbky 200mm na užitočné zaťaženie 5 kN /m2  (500kg/m2 ).

Prístupová chodba v tejto časti má nosnú stropnú dosku hrúbky 120mm.

V zalomenom južnom krídle naľavo od kaplnky sú navrhnuté nové žb stropné dosky hrúbky 120mm so šachtičkou pre prívodný kanál NN do rozvodne.

Južné krídlo – Kaplnka - Protipožiarny strop ( v.č.007) :

Kaplnka po poškodení požiarom má novú strešnú drevenú konštrukciu. V úrovni obvodových nosných stien sú uložené drevené  nosné  rámy krovu. Nakoľko sú steny kaplnky poškodené , je potrebné pred osadením oceľových nosníkov protipožiarneho stropu vybetónovať po celom obvode vyrovnávací žb veniec , na ktorý sa HEB 140 profily vo vzdialenostiach 1050mm uložia.  Na hornú hranu nosníky sa osadia protipožiarne dosky (viď architektúra)

Oceľové nosníky protipožiarneho stropu a naddverných prekladov zalomeného severného krídla sa  voči korózii ochránia 1xzákladným a 2xvrchným syntetickým náterom. Pre nosné žb stropné dosky bude použitý vodostavebný betón C25/30 a výstuž do betónu triedy B 500B .

Súčasne s výkopom pre nosné dosky a ich betónovaním bude prebiehať aj sanácia nosných múrov.

Fasáda kaštieľa zostáva v plnom rozsahu pôvodná.

Súčasne s výkopom pre nosné dosky a ich betónovaním bude prebiehať aj sanácia nosných múrov.

D4 /	Zdravotechnika, vodovod, kanalizácia, plyn

Kanalizácia splašková:

Splašková kanalizácia bude odvádzať z objektu odpadné vody od zariaďovacích predmetov. Vo všeobecnosti sa bude jednať o splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Systém odvedenia splaškových odpadných vôd bude tvorený zvislými odpadmi a horizontálnymi zvodmi.

Kanalizačný systém objektu bude odvetraný kanalizačnými stúpačkami vyvedenými pod strop 1.np a ukončený privetrávacími hlavicami HL900N. Prípojky od zariaďovacích predmetov budú vedené z časti v podlahe a z časti v priečkach.

Zvislé kanalizačné potrubia  a pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov sú navrhnuté z rúr  HT kanalizačných, hrdlových spojovaný gumovými krúžkami.

Nad podlahou najnižšieho podlažia budú odpady opatrené čistiacimi kusmi, prístupnými cez inštalačné dvierka.

Potrubie splaškovej kanalizácie pod doskou je navrhované z hrdlových rúr PVC-U, KG-SN8.

Potrubie kanalizácie je vyvedené z objektu v nezámrznej hĺbke a pripojené na areálovú kanalizáciu. Na lomových bodoch sú navrhované kanalizačné šachty plastové ø600, opatrené liatinovým poklopom so zaťažením 400 kN.

Vnútorná kanalizácia bude navrhnutá v zmysle STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia a k nej prislúchajúcich noriem.

Kanalizácia splašková-tuková:

Splašková kanalizácia tuková bude odvádzať z objektu odpadné vody od kuchynských zariadení. Vo všeobecnosti sa bude jednať o splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Systém odvedenia splaškových odpadných vôd bude tvorený zvislými odpadmi a horizontálnymi zvodmi.

Kanalizačný systém objektu bude odvetraný kanalizačnými stúpačkami vyvedenými pod strop 1.np a ukončený privetrávacími hlavicami HL900N.

Zvislé kanalizačné potrubia sú navrhnuté z rúr  HT kanalizačných, hrdlových spojovaný gumovými krúžkami. Na odvodnenie podlahy kuchyne sú navrhované podlahové vpusty HL3100Pr a podlahové vpusty ACO nerez 300x300x100.

Kanalizačné potrubie na odvedenie odpadovej horúcej vody od varných kotlov a smažiacích pánvy je navrhnuté z rúr liatinových, hrdlových príslušného profilu. Odvodnenie podlahy je riešené podlahovými vpustami nerezovými ACO 300x300x100.

Nad podlahou najnižšieho podlažia budú odpady opatrené čistiacimi kusmi, prístupnými cez inštalačné dvierka.

Potrubie splaškovej kanalizácie pod doskou je navrhované z hrdlových rúr PVC-U, KG-SN8.

Potrubie kanalizácie je vyvedené z objektu v nezámrznej hĺbke a pripojené na areálovú kanalizáciu. Na lomových bodoch sú navrhované kanalizačné šachty plastové ø600, opatrené liatinovým poklopom so zaťažením 400 kN.

Vnútorná kanalizácia bude navrhnutá v zmysle STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia a k nej prislúchajúcich noriem.

Bilancia splaśkových odpadových vôd:

v zmysle vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z., príloha č.1/C a príloha č.3 , pri prevádzke 365 dní počas 24 hod. denne.

Priemerná spotreba vody

Qp =   	19 260,0 l/d-1

Max.denný prietok splaškových vôd /Qpx1,5/

Qd = 	Qp x kd = 	19 260,0 l.d-1 x 1,5 = 28 890,00 l.d-1

Kanalizácia dažďová:

Nie je predmetom stavebného zámeru. Zostáva bez zmeny.

Použité normy:

- STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia

- STN 73 6005  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

-  STN 73 3050:1999  - Zemné práce

-  STN EN 12056 /73 6762/ - Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

-  Zákon č.442/2002  a  z.č.394/2009

-  Zákon č.364/2004 a z.č.409/2014

-  vyhláška MŽP č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody, odvádzaní   odpadovej    vody a povrchovej vody

a smerné čísla spotreby vody v znení neskorších predpisov

Skúšky vodotesnosti:

Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať predpísané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej. Skúšky vodotesnosti gravitačných potrubí sa vykonajú v celom rozsahu a dĺžke podľa zásad a kritérií určených normou STN EN 1610. Po vykonaní skúšky sa spíše zápis o priebehu skúšky.

Studená pitná voda:

Predmetom projektovej dokumentácie je projekt vnútorného rozvodu vody s pripojením na areálový vodovod.

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité podklady:

- polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia

- polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúcich sieti

- STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- ON   75 5411 - Vodovodné prípojky

- STN  25 7800 - Vodomery

- STN 73 6655 - Výpočet vnútorných vodovodov

- STN 75 5401 - Vodárenstvo – Navrhovanie vodovodných potrubí

- STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 6611 - Tlakové skúšky vodovodných potrubí

- STN 92 0400 -  Požiarna bezpečnosť stavieb - Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Zásobovanie objektu vodou je riešené v súlade s STN 73 6655 vnútorný vodovod prípojkou z areálového vodovodu.

Rozvody vody v jednotlivých miestnostiach sú vedené v priečkach pod omietkou alebo v podlahe.

Rozvody vedené v podlahe a priečkach budú prevedené z plasthliníkových trubiek, opatrených izoláciou K-flex tr.“B“.

Hrúbka izolácie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 – 25 mm, potrubie D25x2,5 – 25 mm, potrubie 32x3,0 – 30 mm, potrubie 40x4,0 – 30 mm, potrubie 50x4,5 – 30 mm, potrubie D63x6,0 – 35 mm.

Meranie spotreby vody je riešené v jestvujúcej vodomernej šachte /nie je súčasťou projektu ZTI/.

Predpokladaná spotreba studenej pitnej vody:

podľa úpravy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.684/2006 Z.z., príloha č.1/C a príloha č.3 zo dňa 14.11.2006 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení pri prevádzke 365 dní počas 24 hod. denne.

administratíva / sociálny úsek  	      15 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	900,00 l.d-1

prevádzkovo-technický úsek  	        7 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	420,00 l.d-1

oddelenie rehabilitácie 	      2 osoby . 60,0 l.os.d-1 =  	120,00 l.d-1

práčovňa-zamestnanci	        4 osôb . 50,0 l.os.d-1 =  	200,00 l.d-1

práčovňa /pranie prádla/	  60 kg prádla . 60,0 l.kg-1 =  	3 600,00 l.d-1

kuchyňa-zamestnanci 	      10 osôb . 50,0 l.os.d-1 =  	500,00 l.d-1

kuchyňa obedy-večere	                  500 porcií . 25,0 l.jedlo-1 =  	12 500,00 l.d-1

vrátnica	       5 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	300,00 l.d-1

upratovačky	     12 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	720,00 l.d-1

spolu	19 260,00 l.d-1

Qp =									0,223 l.s-1

Maximálna denná potreba vody:

Qm = 	Qp . kd = 		0,223 . 1,40 =					0,313 l.s-1

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh =	Qm . kh =		0,313 . 1,80 =					0,564 l.s-1

Ročná potreba vody:

Qr = 	Qd . 365 dní =	19,26 m3 . 365 dní =	7 030,00 m3.r-1

Ohriata pitná voda, cirkulácia ohriatej pitnej vody:

Ohriata pitná voda sa bude pripravovať v zásobníkovom ohrievači vody typ Buderua Logalux SU 1 000.5, objemu 960 litrov.

Od ohrievača bude rozvod ohriatej pitnej vody vody vedený k jednotlivým zariadeniam. Rozvody vody v jednotlivých miestnostiach sú vedené v priečkach pod omietkou alebo v podhľade.

Rozvody vedené v podlahe a priečkach budú prevedené z plasthliníkového potrubia, opatrených izoláciou K-flex tr.“B“.

Hrúbka izolácie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 – 25 mm, potrubie D25x2,5 – 25 mm, potrubie 32x3,0 – 30 mm, potrubie 40x4,0 – 30 mm, potrubie 50x4,5 – 30 mm, potrubie D63x6,0 – 35 mm.

Na cirkuláciu ohriatej pitnej vody je navrhované čerpadlo Grundfos Magma3 32-1120 FN s príslušnými armatúrami.

Predpokladaná spotreba ohriatej pitnej vody:

Kuchyňa – obedy, večere

0,8 x 500 x 1000418,68 =  956,00 l/hod

Zamestnanci, administratíva

1,2 x 55 x 1000418,68 =  158,00 l/hod

Rehabilitácia

3,6 x 15 x 1000418,68 =  129,00 l/hod

potreba ohriatej pitnej vody celkom : 1 243,00 l/hod

Tlaková skúška vnútorného vodovodu:

Po skončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred pripojením na potrubie vo vodomernej šachte prezrieť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa vypracuje zápis.

K prehliadke sa pripravia potrubia a armatúry bez tepelnej izolácie, s nezakrytými drážkami a kanálmi. Pred tlakovou skúškou je treba všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť. Tlaková skúška sa robí zdravotne nezávadnou vodou 1,5–násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však 1,0 MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd viac ako o 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody. Pred odovzdaním do užívania sa musí vnútorný vodovod prepláchnuť vodou, ktorou sa bude zásobovať a dezinfikovať. Prepláchnutie sa bude opakovať najmenej tri krát. Voda sa bude vypúšťať najvzdialenejšími výtokmi, ale prepláchnuť sa musia všetky úseky vnútorného vodovodu.

Dezinfekcia vodovodného potrubia:

Po vybudovaní potrubia je a vykonanej tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná preplach a dezinfekcia potrubia v zmysle STN EN 805.

Zariaďovacie predmety:

Budú použité typové podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v štandardnej obchodnej kvalite. Výrobky musia mať certifikát, alebo vyhlásenie o zhode. Presná špecifikácia bude upresnená počas výstavby v zmysle požiadaviek investora.

Plynoinštalácia:

Pripojenie na jestvujúci rozvod NTL plynu DN50 sa prevedie v obvodovej stene privarením. Za pripojením bude skrinke v obvodovej stene osadený guľový kohút DN40 slúžiaci ako hlavný uzáver pre kuchyňu.

Potrubie DN40 je vedené cez obvodovú stenu do priestoru kuchyne. V kuchynskej časti je potrubie vedené v časti v stene pod omietkou vo výške cca 2,0m nad podlahou. Potrubie z priečky klesne do kanálika v podlahe kuchyne. V kanáliku 100x100mm je potrubie vedené k jednotlivým spotrebičom. Trasa vedenia potrubia bude farebne vyznačená, napr. iným odtieňom kachličiek.

Pred zariadeniami potrubie vystúpa z kanálika a vo výške cca 800mm nad podlahou sú osadené guľové kohúty pre bloky zariadení. Od guľových kohútov potrubia klesnú nad podlahu a sú vedené k jednotlivým spotrebičom.

Prívodné potrubia k jednotlivým spotrebičom sa prevedú odbočkami príslušného profilu. Pred každým spotrebičom je osadený guľový kohút príslušného profilu.

Vnútorný plynovod vrátane spojov, armatúr a chráničiek, sa proti účinkom korózie opatrí náterom podľa TPP 704 01, článok 4.3.3. Nátery plynovodu budú žltej farby, s označením smeru toku média a tlaku (2 kPa). S výnimkou úsekov uložených v chráničkách, sa nátery urobia až po vykonaní tlakových skúšok a skúšok tesnosti.

Prevádzka plynového zariadenia:

Plynové zariadenie podlieha periodickým skúškam, kontrolám a reviziam podľa príslušných predpisov. Rozvodné potrubie vedené v budove musí byť vo všetkých spojoch zvárané s výnimkou nutných rozoberateľných spojov pri armatúrach. Zvary musia vyhovovať kvalifikačnému stupňu 3 podľa STN 05 1305.

Montáž:

Plynové potrubné rozvody sú navrhnuté z rúr oceľových bezošvých čiernych mat.11 353.1, podľa STN EN 10208-2, STN 05 1309 a STN 05 1310.  Príslušenstvo plynového rozvodu (tvarovky) musí byť z obdobného materiálu ako potrubie. Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty o akosti materiálu. Jednotlivé časti budú spojované zváraním na tupo elektrickým oblúkom alebo plameňom. Zváračské práce môžu prevádzať iba zvárači so skúškou spôsobilosti podľa STN EN 287-1. Pre zváračské práce platia technologické predpisy zvárania vypracované dodávateľom, ustanovenia STN EN 729-2, STN 05 0710 a STN 05 0630. Zvary sa skontrolujú vizuálne a rádiograficky 10% zvarov každého zvárača, min. 1 zvar podľa STN 38 6420, čl.281-286. Po celkovej montáži sa prevedie vnútorné prečistenie a prefúknutie potrubia. V miestach  prechodov cez stenu sa potrubie uloží do chráničky, utesnenej požiarne odolným materiálom. Kompletná plynoinštalácia musí byť vodivo pospájaná a uzemnená podľa STN 34 1390 a STN 33 2000-4-41. Pod skrutky a matice prírubových spojov je nutné použiť vejárové podložky. Uchytenie potrubia na konštrukciu budovy bude prevedené pomocou systémových úchytných prvkov (závesy, objímky). Potrubie sa po montáži opatrí povrchovým náterom základnou a vrchnou farbou syntetickou-žltou a rozvod sa označí podľa STN 13 0072 s názvom a smerom toku média. O  priebehu montážnych  prác sa musí viesť stavebný denník.

Tlakové skúšky STN EN 12279:

Všetky komponenty namáhané tlakom vrátane potrubí regulačnej stanice sa musia podrobiť skúške

pevnosti alebo kombinovanej skúške. Skúška pevnosti sa smie vykonať pred kompletným dobudovaním stanice. Kombinovaná skúška sa smie realizovať až po kompletnom dobudovaní regulačného zariadenia.

Skúšobný postup sa riadi normou EN 12327. Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný plyn.

Na meranie tlaku sa musia použiť meracie zariadenia s triedou presnosti aspoň 0,6 a meracím rozsahom medzi 1,1 a 1,5-násobkom skúšobného tlaku. Musí sa vykonať kontrola, či prišlo k natlakovaniu celého úseku skúšobného potrubia. Ak je skúšobný tlak ovplyvňovaný zmenami teploty, možno merať teplotu teplomerom so stupnicou, na ktorej sa dá odčítať aspoň 1°C.

Tlaková skúška sa prevádza tlakom, ktorý musí byť väčší ako:

b) v nízkotlakovej časti (do 10 kPa)............................2,50 násobkom max. prevádzkového tlaku

Ak nie sú k dispozícii príslušné technické pravidlá a normy, musia sa zohľadniť nasledujúce požiadavky:

- Ak nie je možná vizuálna kontrola priebehu skúšky, musí sa po ustálení teploty a tlaku zabezpečiť

udržanie skúšobného tlaku dobu min. jednu hodinu. Počas skúšky tlak nemá vykazovať žiadne výrazné

kolísanie vzhľadom na pôsobiace teplotné vplyvy a iné dôležité faktory.

- Ak je možná vizuálna kontrola priebehu skúšky, môže sa skúška prerušiť okamžite po objavení

nedostatkov. Skúšobný tlak sa musí udržiavať a kontrolovať min. 30 minút.

Skúška je úspešná vtedy, ak sa nezistili žiadne netesnosti.

Funkčnosť meradla objemu posúdiť na základe rovnomernosti chodu počítadla. Ak je meradlo objemu

vybavené prepočítavačom množstva, treba overiť aj zhodu prírastku údajov na jeho počítadle a počítadle pretečeného množstva plynu pri prevádzkových stavových podmienkach prepočítavača minimálne počas 15 minút.

Preberacie konanie:

Prevzatie plynového zariadenia od dodávateľa sa vykoná v zmysle Obchodného zákonníka STN  386420,  ods.VII. Zároveň sa preverí celý plynový rozvod vrátane dokladov. Pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím musí byť prevedená východzia revízia a odborné technické preskúšanie. Súčasťou protokolu o preberaní musí byť revízna kniha vypracovaná dodávateľom.

Uvedenie do prevádzky:

Pred  protokolárnym  prevzatím a odovzdaním nesmie byť plynové zariadenie a uvedené do prevádzky. Do prevádzky sa môže uviesť iba podľa predom vypracovaného technologického postupu za účasti zástupcov Technickej inšpekcie, prevádzkovateľa a dodávateľa. Napojenie a napustenie plynom sa prevedie po úspešnom preberacom a odvzdávacom konaní. V priebehu napúšťania plynu sa prevedie odvzdušnenie podľa zásad určených STN 38 6405. O vpustení plynu a odvzdušnení sa prevedie zápis.

Hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia:

Projekt plynofikácie bol vypracovaný podľa zásad určených platnými STN, ich súvisiacich predpisov. Výrobcovia jednotlivých súčasti ručia za ich vyhotovenie a spoľahlivú funkciu. Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti pri prácach vo väčších výškach. Z hľadiska dopravovaného média sa jedná o látku zdraviu a životu nebezpečnú. Pri akýchkoľvek zásahoch do plynového rozvodu musia byť zaistené také  opatrenia, aby plyn nemohol vniknúť do priestorov, kde by mohol spôsobiť požiar, resp.explóziu. V každom takom prípade musí prevádzkovateľ vypracovať technologický postup prac vrátane bezpečnostných pokynov. Všetky zásadné zmeny oproti projektu je nevyhnutné vopred prejednať a odsúhlasiť s projektantom.

Odberné plynové zariadenie patrí v zmysle vyhlášky MPVaR SR č.508/2009 Z.z. medzi plynové zariadenia skupiny :

- B/g - rozvod plynu s pretlakom do 0,4 MPa

- B/h - spotreba plynu spaľovaním v zariadeniach od 5 kW do 0,5 MW

Pred uvedením do prevádzky podlieha konštrukčná dokumentácia osvedčeniu TI.

Spotreba zemného plynu:

odberné miesto:                       				kuchyňa

vstupný tlak plynu					2,0 kPa

2x  kotol plynový 150 litrov, nepriamy, automat, 24,0 kW	2x 2,88 = 5,76 m3.h-1

1x  kotol plynový 60 litrov, nepriamy, 14,0 kW		1,68 m3.h-1

1x  panvica plynový 100 litrov, duomat, 27,0 kW		3,24 m3.h-1

1x  šporák plynový, G4X10kW, 40,0 kW			4,80 m3.h-1

1x  panvica plynová 90 litrov, 18,0 kW			2,16 m3.h-1

1x  plynová varná stolička, 13,60 kW			1,63 m3.h-1

D5 /	Vykurovanie

Predmetom riešenia projektu pre realizáciu je vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody pre 1. nadzemné podlažie a úprava rozdeľovača v súčasnej kotolni, v horeuvedenom objekte.

Podkladom pre spracovanie projektu pre realizáciu, bol projekt stavebného riešenia  a požiadavky investora.

Vykurovacia sústava pre 1 nadzemné podlažie, je navrhnutá teplovodná s núteným obehom  vykurovacej vody, s teplotným spádom pre radiátorové vykurovanie 70/50°C s ekvitermickou reguláciou a ohrev TV s trvalým spádom 80/60°C.

Výpočet tepelných strát bol prevedený podľa STN 06 0210 a EN 12831,  pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11° C v oblasti z intenzívnymi vetrami.

Výpočet potreby tepla:

Vykurovanie:

Prevádzka : plná     -  12 hodín denne

tlmená    -   12 hodín denne

Q  pre 1.NP                                 133 556 W

Q MAX                               133 556

Qpr = --------------  x /ti  - tpz/ = ---------------- x /20 – 4,0/  =  68 933 W

t i  - t e                                   20 - /-11/

Výpočet ročnej spotreby tepla - vykurovanie:

QMAX

QROK  ,UK = --------------  x /ti-tpz/ x n x d x 10-6=

ti  -  te

133 556

=  ----------------- x /20 – 4,0/ x 202 x 12 x 10-6 +

20 - / -11/

133 556

+  ----------------- x /15– 4,0/ x  202 x 12 x 10-6 =

20 - / -11/

=  281,97 MWh/rok

Vysvetlivky :

QMAX – maximálna potreba tepla

QPR – priemerná potreba tepla

QR,UK – ročná spotreba tepla

ti – priemerná vnútorná teplota vzduchu (20°C)

te –vonkajšia výpočtová teplota vzduchu (-11°C)

tpz – priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia tpz = 4,0oC

n – počet vykurovacích dní v roku n =202 dní

d – počet hodín vykurovania počas dňa

Teplá úžitková voda:

QMAX  =  84,80 kW

QPR  =    30 kW

QR,TUV  = 30 x 4,5 x 365 x 10-3 =  49,28 MWh/rok

BL,TUV  =  30 x 4,5 x 143 x 10-3=   19,31 MWh/leto

Vysvetlivky :

QMAX – maximálna potreba tepla

QPR – priemerná potreba tepla

QR,TUV  - ročná spotreba tepla

QL,TUV  - spotreba tepla v lete (mimo vykurovacieho obdobia)

n – počet vykurovacích dní v roku n =202 dní

d – počet hodín vykurovania počas dňa

Bilancie potrieb tepla pre 1 .NP

Q               QPR            QR                 QL

(W)             (W)       (MWh/rok)     (MWh/leto)

Vykurovanie                         133 556      68 933 	281,97              -----

TUV                                        84 800      30 000	   49,28            19,31

Spolu                                    218 356      90 933      	 331,25            19,31

1.Nadzemné podlažie aj v súčasnosti bolo vykurované z kotolne.

Max.výkon kotolne  zostáva súčasný bez zmeny

Spotreba plynu zo súčasnej kotolne zostáva bez zmeny.

Technický popis:

Prívod tepla pre 1.nadzemné podlažie:

Centrálny prívod vykurovacej vody pre 1. nadzemné podlažie z kotolne,  bude vedený  pod stropom podkrovia, k stupačke, odkiaľ klesne pod strop 1. nadzemného podlažia. Od stupačky, bude potrubie vedené pod stropom 1.nadzemného podlažia do strojovne tepla pre 1.nadzemné podlažie. Potrubie  rozvodu bude z oceľových rúr mat. 11.353. Spád potrubia bude proti toku tepelného média. Potrubie bude uložené na typových uloženiach. Vypúšťanie bude zabezpečené v súčasnej kotolni a v strojovni tepla pre 1. nadzemné podlažie, odvzdušnenie bude zabezpečené cez automatické odvzdušňovacie ventily. Rozťažnosť potrubia bude eliminovaná v ohyboch rozvodu.

Strojovňa tepla pre 1.nadzemné podlažie:

Na 1. nadzemnom podlaží bude osadená strojovňa tepla pre 1.nadzemné podlažie. V stojovni tepla bude osadený kombinovaný rozdeľovač pre vývody jednotlivých okruhov vykurovania 1. nadzemného podlažia a  príprave TV pre 1. nadzemné podlažie.

Obeh    vykurovacej   vody pre jednotlivé okruhy,  bude   zabezpečený   obehovými teplovodnými čerpadlami GRUNDFOS  MAGNA 3, s elektronickým riadením otáčok, pre každý okruh samostatne.

Regulácia vykurovacej vody pre radiátorové vykurovanie 1.nadzemného podlažia, bude ekvitermická, v  závislosti na vonkajšej  teplote. Regulácia bude zabezpečená trojcestným regulačným ventilom samostatne pre každý okruh,  ktoré budú riadené regulátorom BUDERUS.

Vykurovacia  voda pre ohrievač TV, bude neregulovaná, s trvalým teplotným spádom 80/60oC.

Ohrev  teplej úžitkovej  vody, bude zabezpečené v zásobníkovom   rýchloohrievači  TV,  BUDERUS SU 1000.5, obsahu  960 l, výkonu 1 206 l/h 60°C a výkony 2 081 l/h 45°C.

Regulácia ohrevu TV  bude  spínaním čerpadla v závislosti na teplote TV v ohrievači.

Regulácia kotolne bude zabezpečená regulátorom BUDERUS 5313, s 2x modulom FM-MM.   Moduly  FM MM riadia trojcestné ventily ESBE so servopohonom na základe vonkajšej teploty pre radiátorové vykurovanie.

Regulátor riadi ohrev TV spínaním čerpadla pre TV na základe teploty v ohrievači TV.

Napájacie čerpadlo v súčasnej kotolni, bude pripojené na regulátor v novonavrhnutej strojovni a bude riadené ako kotlové čerpadlo.

V regulátore bude zdroj tepla nastavený,  bez kotla.

Úprava v súčasnej kotolni:

Na existujúcom kombinovanom rozdeľovači a zberači bude novovysadený vývod pre vykurovanie 1.nadzemného podlažia.

Na novoosadenom vývode budú osadené uzatváracie armatúry, uzatváraco-regulačný ventil, medziprírubová spätná klapka a obehové čerpadlo.

Obeh    vykurovacej   vody medzi súčasnou kotolňou a strojovňou tepla pre 1.nadzemné podlažie,  bude   zabezpečené   obehovým teplovodným čerpadlom GRUNDFOS  MAGNA 3, s elektronickým riadením otáčok. Čerpadlo bude pripojené na regulátor osadený v strojovni tepla na 1.nadzemnom podlaží.

Kotly , expanzný systém, doplňovanie, vetranie kotolne, regulácia kotolne a havarijné stavy zostávajú v súčasnej kotolni bez zmeny.

Komín a pripojenie na komín zostáva v súčasnej kotolni bez zmeny.

Vykurovanie 1.nadzemného podlažia:

V strojovni tepla klesne rozvod pre jednotlivé vetvy do podlahy 1.nadzemného podlažia a odtiaľ bude rozvod vedený v podlahe 1. nadzemného podlažia k jednotlivým stupačkám a vykurovacím telesám. Potrubie  rozvodu bude z plast-hliníkového potrubia Potrubie bude uložené na typových uloženiach. Vypúšťanie bude zabezpečené v strojovni tepla a na vykurovacích telesách. Odvzdušnenie bude zabezpečené cez vykurovacie telesá, resp. cez automatické odvzdušňovacie ventily. Rozťažnosť potrubia bude eliminovaná v ohyboch rozvodu.

Vykurovanie 1. nadzemného podlažia bude vykurovacími telesami.  V technických priestoroch budú  osadené panelové  radiátory KORAD VENTIL KOMPAKT,  stavebnej výšky  600 mm, jednoradové, zhotovenia 11 VK, dvojradové, zhotovenia  22 VK. V ostatných priestoroch budú osadené panelové  radiátory KORAD VENTIL KOMPAKT PLAN (HLADKÉ),  stavebnej výšky  600 mm a 900 mm, jednoradové, zhotovenia 11 VK, dvojradové, zhotovenia  22 VK a trojradové, zhotovenia 33 VK. Na prívode k  vykurovacím telesám VK budú  osadené pripojovacie armatúry pre telesá VK priame,  s termostatickou hlavicou  na vykurovacom telese. Vykurovacie telesá budú uložené na typových uloženiach. Vykurovacie telesá budú opatrené odvzdušnením.

Nátery a izolácie:

Oceľové potrubie pod izoláciou budú opatrené dvojnásobným syntetický náterom, vrátane základného náteru. Voľne vedené potrubie a armatúry (bez  armatúr hydraulického vyregulovania), budú opatrené dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním, vrátane základného.

Oceľové potrubie  bude izolované skružami z minerálnej vlny, s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou,  hrúbky 30 mm do DN 50 (2“) a hrúbku 50 mm  pre DN 65 (76/3) .

Proti tepelným stratám, bude potrubie vedené v podlahách, izolované izoláciou z TUBOLIT  hrúbku 20 mm do 26x3 a hrúbky 30 mm nad 32x3 .

Upozornenie:

Pred uvedením do prevádzky, musí byť systém prepláchnutý a napustený upravenou vodou.

Skúšky:

Skúšky vykurovacej sústavy musia byť prevedené v zmysle STN 060812 a STN-EN 14336.

Montáž a odovzdanie:

Montáž a odovzdanie  musia byť prevedené podľa EN 14 336 z roku 2005.

Bezpečnosť zariadení:

Zaistenie bezpečnosti zariadení pri prevádzke – prehliadky a skúšky musia byť v zmysle §4 NV SR č.159/2001 Z.z.. Zároveň musí byť dodržaný §9 ods.1 písm.B) vyhl.č.453/2000 Z.z.

Kontrola zariadení:

Investor resp. prevádzkovateľ je povinný pred uvedením zariadenia do prevádzky zabezpečiť kontrolu technických zariadení oprávnenou právnickou osobou podľa § 5 osd 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. Zároveň musí byť dodržaný §9 ods.1 písm.B) vyhl.č.453/2000 Z.z.

Demontáž:

Všetky vykurovacie telesá a pripojovacie potrubia na 1. nadzemnom podlaží budú demontované a odvezené do zberných surovín.

Pod stropom 1. nadzemného podlažia budú potrubia stupačky pre 1. nadzemné podlažie odpojené a v mieste odpojenia budú osadné vypúšťacie ventily.

D6 /	Vetranie

Projekt vzduchotechniky, prípravy pre chladenie rieši komplexne vetranie tak, aby bola zaistená pohoda a hygiena prostredia. Vzduchotechnika bude zabezpečovať nútené vetranie vybraných priestorov.

Projekt vzduchotechniky bol vypracovaný na základe:

- Požiadaviek architekta

- Požiadaviek technológa

- Hygienických požiadaviek

Projekt rešpektuje:

- STN EN  16798-3:2018-02 (12 7015)

- STN 73 0872 - Ochrana   stavieb  proti  šíreniu  požiaru   vzduchotechnickým zariadením.

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru.

- Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 311 / 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

- Zákon č. 355/2007 Z. z., Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s   nimi  súvisiace   normy  a   predpisy,  technické   podklady použitých výrobkov.

- Vyhláška č. 453/2000 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č. 124/2006 Z.z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška č. 508/2009, Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Výpočet zariadení vychádzal z nasledujúcich hodnôt:

Miesto:			Stupava

Zimná výpočtová teplota:	-12 °C

Letná výpočtová teplota:	+32°C

Rozdelenie zariadení vzduchotechniky a chladenia

Zariadenie č. 1 Vetranie kuchyne

Zariadenie č. 2 Vetranie sociálnych zariadení Zariadenie č.3 - Vetranie sušiarne práčovne Zariadenie č.4 - Vetranie sociálnych zariadení

Technický popis

Zariadenie č.1:

Vetranie kuchyne bude zabezpečené odvodným ventilátorom, s tlmičom hluku a uzatváracou klapkou so servopohonom s reguláciou výkonu, pod stropom kuchyne – (hlukovo izolovaný ventilátor). Nad varnými centrami budú inštalované nerezové digestory s lapačmi tuku a osvetlením.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez existujúci komín, ktorý musí byť nad strechou otvorený na voľnú prierezovú plochu 0,387m2.

Elektrický príkon:

1x	Odvodný ventilátor: 2,142kW / 400V

Zariadenie č. 2:

Vetranie okolia kuchyne bude zabezpečené odvodným ventilátorom, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou a reguláciou výkonu 3-polohový prepínač rýchlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez mriežky v stenách.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez žalúzie nad dverami (vo svetlíkoch – rozmery pred výrobou potrebné premerať ).

Elektrický príkon:

2x	Odvodný ventilátor: 133W / 230V

Zariadenie č. 3:

Vetranie sušiarne práčovne bude zabezpečené odvodným ventilátorom, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou a reguláciou výkonu 3-polohový prepínač rýchlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez uzatváracie klapky napojené na napájacie body technológie  - dopojenie potrubia od klapky po zariadenie nie je súčasťou projektu – potrebné počas realizácie dohodnúť dodávku a dĺžku...

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez mriežku v stene objektu.

Elektrický príkon:

1x	Odvodný ventilátor: 133W / 230V

Zariadenie č. 4:

Vetranie sociálnych zariadení bude zabezpečené odvodnými ventilátormi, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou, pod stropom, ventilátor 4.3 budú inštalované pod stropom stien – prepojené s žalúziou na fasáde plastovým potrubím, zasekaným v stene a uložené v podlahe... Odvod vzduchu bude cez tanierové ventily a ventilátory.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez mriežku v stene objektu.

Elektrický príkon:

2x	Odvodný ventilátor: 53W / 230V

1x	Odvodný ventilátor: 26W / 230V

19x	Odvodný ventilátor: 29W / 230V

Technické a výkonové parametre

Všetky technické podklady a požiadavky na profesie sú uvedené v zozname strojov a zariadení a v stati technický popis  tejto technickej správy.

Technicko záručné podmienky

K dosiahnutiu správnej funkcie a výkonových parametrov zariadení je treba dodržiavať nasledovné podmienky:

-  jednotlivé stroje a zariadenia musia byť pred montážou riadne uskladnené v suchom uzavretom sklade

-  montáž vzt zariadení musí vykonať odborne spôsobilá organizácia so skúsenosťami prác v obdobných priestoroch

-  nadväzujúce profesie, t.j. elektroinštalácia, MaR, zdravotechnika, musia byť prevedené podľa pokynov firiem zabezpečujúcich

garantované parametre

-  zariadenie bude po montáži riadne vyregulované  a individuálne odskúšané

-  komplexné skúšky a skúšobnú prevádzku vykoná organizácia, splnomocnená garantom vzt zariadenia

-  pre dosiahnutie projektovaných parametrov musí odberateľ zaistiť potrebné energie podľa požiadaviek pre nadväzujúce profesie

Dodávateľ ručí za naprojektované parametre v rozsahu:

- dopravované množstvá vzduchu          +- 10%

- teploty dopravovaného vzduchu          +- 2°C

Protipožiarna ochrana

Navrhované zariadenie rešpektuje STN 73 0872 a súvisiace.

Izolácie

Tepelné izolácie plnia požiadavky na úsporu tepelnej energie, útlmu hluku vznikajúceho prevádzkou vzduchotechnických zariadení a vznikom kondenzátu na vzduchotechnickom potrubí. V súlade s týmito požiadavkami je s prihliadnutím k hygienickým požiadavkám navrhnuté prevedenie izolácie. Izolácie popísané v časti výkaz výmer.

Náhradné diely

Náhradné diely sú predmetom zmluvy o dielo medzi investorom a dodávateľom. V zásade sa odporúčajú investorovi zabezpečiť si filtračné materiály, resp. filtračné vložky.

Protihlukové opatrenia

Budú prevedené také opatrenia, ktoré zabránia šíreniu hluku do vonkajších priestorov i do vetraných miestností.

- Potrubné rozvody budú od vzduchotechnických strojov oddelené vložkami.

- Vzduchotechnické jednotky i potrubia budú inštalované na závesoch a podložené gumou.

- Rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí a distribučné elementy sú zvolené tak, aby nevznikal nadmerný hluk.

- Pre zabránenie prenosu hluku do stien bude potrubie v priestupoch vždy obalené minerálnou vatou. Začistenie omietky musí byť prevedené tak, aby nemohlo dochádzať k prenosu vibrácií.

- Medzi nosným rámom a vzduchotechnickou jednotkou je osadená tlmiaca guma.

Pokyny pre obsluhu, údržbu, bezpečnosť práce a skúšky

Obsluhu vzduchotechnických zariadení môže vykonávať pracovník starší 18 rokov, duševne a fyzicky spôsobilý obsluhy, so stredným odborným vzdelaním technického alebo elektrotechnického smeru, prípadne vyučený v obore strojnom alebo elektrotechnickom alebo iný spôsobilý pracovník, ktorý bol prevádzkovateľom alebo orgánom príslušným k tomuto účelu, teoreticky a prakticky vyskúšaný a mal písomný doklad o odbornej spôsobilosti k obsluhe zariadení.

Obsluhu zariadení smú prevádzať iba pracovníci s odbornou kvalifikáciou. Pri obsluhe je treba dodržiavať prevádzkové predpisy jednotlivých zariadení a elementov, ktoré predá dodávateľ užívateľovi pri preberaní zariadení.

Vzhľadom k charakteru zariadenia je treba prevádzať svedomitú a pravidelnú údržbu zariadenia. Pred zahájením prevádzky musí byť preverené, že zariadenia boli namontované bez nečistôt, prachu a úbytkov stavebného materiálu.

Do ostatnej bežnej údržby patria kontrola napätia remeňov, ich napínanie či výmena, kontrola, premazanie a prípadná výmena ložísk, prehliadky a údržba regulačných a prípadne požiarnych klapiek, kontrola funkcie spínačov a stýkačov, doťahovanie svoriek, stav izolácií a pod. O výsledkoch všetkých prehliadok a kontrol musia byť urobené záznamy.

Pracovníci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a musí byť pravidelne školený.

Po dokončení montáže sa urobí individuálne vyskúšanie zariadení, ktoré overuje vecnú úplnosť dodávky a montáže zariadení a spočíva v uvedení strojov do chodu buď naprázdno, alebo so záťažou i pri použití náhradného média. Kontroluje sa napríklad správne umiestenie elementov v priestore, určený zmysel otáčania ventilátorov, správne uchytenie, pružné uloženie, náplne mazadiel, pohyblivosť regulačných orgánov a ich pohonov, prístupnosť ovládacích prvkov atd., pri týchto úkonoch odporúčam účasť budúcej obsluhy, užívateľa zariadenia.

V rámci prípravy ku komplexnému vyskúšaniu sa prevedie uvedenie do prevádzky jednotlivých skupín strojov vo vzájomných väzbách tak, aby bolo možné pristúpiť ku komplexnému vyskúšaniu zariadení. Nastavia sa vzduchové výkony koncových elementov rozvodu vzduchu a ventilátorov. V tejto časti je vhodné zahájiť zaučovanie budúcej obsluhy.

Pred predaním užívateľovi sa zariadenia podrobia komplexným skúškam. Doba komplexného vyskúšania sa dohodne medzi odberateľom a dodávateľom. Spravidla trvá neprerušovane 72 hodín. Komplexnými skúškami sa preukazuje správna funkcia celého vzduchotechnického zariadenia v súčinnosti so všetkými nadväzujúcimi profesiami. V tejto dobe je treba dokončiť zaučenie obsluhy, ktorá bude zariadenia po prevzatí odberateľom prevádzkovať.

Pri skúškach sa preukazuje predovšetkým:

-     Hodnota naprojektovaných parametrov:

-     teplota a množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu

istota chodu strojov a zariadení

bezpečnosť prevádzky

funkčná spoľahlivosť

jednoduchosť a plynulosť ovládania zariadení

Vecná náplň komplexného vyskúšania zahrnuje obvykle:

kontrolu, či zariadenie je schopné po dohodnutú dobu nepretržitej bezporuchovej prevádzky

overenie kľudového chodu všetkých častí (ventilátory, klapky, pohony a p.)

preverenie funkcie pružného uloženia ventilátorov, jednotiek i vzduchovodov

kontrolu tesnosti rozvodov vykurovanej vody

preverenie výkonov ohrievacieho registru

preverenie funkcií automatické regulácie ( citlivosť a rýchlosť regulačných elementov na zmenu požadovaných parametrov, väzba medzi jednotlivými elementmi – ventilátory, klapky, kontrola čidiel snímajúcich teploty a tlaky, porovnanie nameraných a diaľkovo prenášaných sledovaných hodnôt, činnosť všetkých regulačných orgánov atď. )

preukázanie dodržaní ostatných parametrov daných výrobcami použitých zariadení, prípadne dohodnutých medzi dodávateľom a odberateľom

Po úspešnom dokončení komplexných skúšok môže byť zariadenie prevzaté užívateľom.

Požiadavky pre nadväzujúce profesie

Požiadavky na elektrickú energiu zariadenie

Profesia elektro zabezpečí napojenia všetkých regulátorov pre ventilátory a ich prepojenie s ventilátorom. Prípadne vypínačov a ventilátorov.

U spojov vzduchovodov musí byť prevedené vodivé prepojenie, tlmiace vložky budú preklenuté pružným vodivým spojením, všetky el. zariadenia vzduchotechniky musia mať ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím a ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

Požiadavky na stavbu:

Aby v dobe montáže vzduchotechnického zariadenia nedošlo ku kolíziám medzi VZT a stavbou je nutné zabezpečiť:

- Prevedenie otvorov pre priechody vzduchovodov stenami, stropmi a väzníkmi , rozmery otvorov sú približne o 50 – 100 mm, symetricky na každú stranu väčšie než je rozmer vzduchovodu.

- Začistenie všetkých otvorov po montáži vzduchovodov, vzduchovody v priestupoch stien budú obalené izoláciou zabraňujúcou prenášaniu chvenia.

Požiadavky na meranie a reguláciu: Ovládanie súčasť dodávky zariadenia VZT

Posúdenie rizík pre vzduchotechniku

Zariadenie je skonštruované a vyhotovené v súlade s platnými predpismi a normami. Pri prevádzke môže dôjsť k týmto ohrozeniam:

1/ Mechanické ohrozenie

Pád v dôsledku pokĺznutia, zakopnutia

– poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia

- Použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok

- udržiavanie ciest pre chôdzu v bezpečnom stave

- zabezpečiť správne odtekanie kvapalín z povrchu okolo chladiacich zariadení

- zabezpečiť aby okolie stroja bolo čisté, upratané a bez prekážok

- poskytovať vhodnú obuv zamestnancom

- zabezpečiť aby stroje obsluhovali vyškolení a na danú činnosť oprávnení     pracovníci

- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraňovaním nebezpečných stavov

- dodatočné istenie osôb a predmetov proti pádu v miestach, kde nie je možné zriadenie zábran

- poučenie osôb s prístupom do priestorov s rizikom pádu z výšky

2/ Ohrozenie elektrickým prúdom

- Elektrický skrat, vznik požiaru

- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia

- Použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok

- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi  s predpísanou kvalifikáciou

- Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu

- ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke – zaistenie bezpečnosti ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa platných predpisov, izolovaním živých častí, zábranami alebo prekrytím, prekážkami, umiestnením mimo dosah

- umiestniť zariadenia tak, aby nepretínali trasy pohybu osôb, použiť bezpečné    kryty káblov

- Pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

- Dotyk so živou časťou pri poruche

- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia

- Použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok

- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

- Pravidelné revízne prehliadky robené pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

- Výstražné značenie miest s predmetným rizikom

Záver

Svojím špecifickým charakterom si navrhnuté zariadenie vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť pri montáži, uvádzaním do prevádzky ako aj disciplínu počas prevádzky. Je nutné dodržiavať všetky pravidlá práce a návody dodané výrobcom zariadení, iba vtedy budú zariadenia plniť svoj účel a dosahovať naprojektované parametre.

Dokumentácia obsahuje všetky náležitosti predpísané vyhl. o dokumentácii stavieb. Autor je pripravený poskytnúť všetky potrebné vysvetlenia.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dodržané všetky uvedené normy a smernice

D7 /A	Zásobovanie elektrickou energiou

Predmet a rozsah projektu

Predmetom projektu je elektroinštalácia prízemia Pálffyovského kaštieľa v Stupave v katastrálnom území Stupava, p.č. 724, 726/1.

Rekonštrukcia je navrhovaná ako dôsledok zatopenia prízemia pri vybrežení Stupavského potoka na jeseň v roku 2024.

Rekonštrukcia sa týka kompletnej silovej elektroinštalácie na celom podlaží, vrátane rozvádzačov, napájania TG celkov (kuchyňa, práčovňa, kancelárie, vrátnica...) a ich TG zariadení (kuchynské spotrebiče, práčky, sušičky, vybavenie kancelárií a pod.) a tiež návrhu nového osvetlenia.

Bleskozvod a uzemnenie objektu je jestvujúce, táto PD nerieši.

Neuvažuje sa s navýšením bilancie spotreby el.energie.

Projektová dokumentácia nerieši rozvádzače a inštalácie, ktoré sú predmetom dodávky s technickým zariadením, výrobnú dokumentáciu, prevádzkové a revízne predpisy ani žiadne iné riešenia, ktoré nie sú v tejto správe výslovne uvedené.

Projektová dokumentácia nerieši ani meranie spotreby el.energie – je jestvujúce v hl.rozvádzači HR.

Táto časť projektovej dokumentácie nerieši tiež zabezpečovacie zariadenia a inštalácie, prístupový a dochádzkový  systém, kamerový systém, rack a aktívne prvky EK – predmet samostatnej časti D3.6, profesia 1.3.6 – slaboprúdová inštalácia, štrukt.káblové rozvody.

Projektové podklady

Tento  projekt bol vypracovaný na základe :

- čiastkových podkladov z ostatných častí rozpracovaného projektu

- požiadavky odberateľa

Normy a predpisy

Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandardom STN a IEC , najmä:

STN EN 12464-1, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33-2000-4-43, 33 2000-4-443, STN 33-2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-7-701, STN IEC 61140 /STN 33 2010, STN 33 2130, STN 34 1610, STN EN 60445 , STN 73 6005, STN EN 1838

Vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.

Nariadenia vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

STN 73 0833 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

STN 73 0834 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

STN 92 0201-3 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN 92 0205 - Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok

Vyhláška MPSVaR SR č.: 225/2012 Z.z.

Projektant

Tento projekt bol vypracovaný v spoločnosti Disam Slovakia, s.r.o., autorizovaným stavebným inžinierom Ing Eleonórou Hasenöhrlovou, číslo autoriz.osvedčenia 1827, v súlade so sľubom  zloženým dňa  20.6.2001 podľa zákona č.138/1992 Zb.

Za Disam Slovakia, s.r.o. : Ing Ladislav Lehocký, konateľ

Základné technické údaje

Elektrická sieť

3PEN  50 Hz  400/231 V, TN-C-S

Ochrana proti úrazu  elektrickým  prúdom

nn  rozvádzače a rozvody podľa STN 33 2000-4-41

- pri normálnej prevádzke základná : krytom , izoláciou

- pri poruche : samočinným  odpojením  od  napájania, doplnková ochrana prúd.chráničmi, doplnkovým ochranným pospájaním

Dôležitosť dodávky el. energie

Podľa STN 34 1610  je  pre  dodávku  uvažovaný stupeň č. 3;  prípadnú potrebu stupňa I. zabezpečí  užívateľ lokálne.

Energetická bilancia

Prízemie Pálffyovský kaštieľ

Kuchyňa:		Pi = 184,7  kW

pre  β = 0,7    :   	Pp = 129,3 kW

Práčovňa:		Pi= 224,2 kW

pre  β = 0,7    :   	Pp = 157,0  kW

Ostatné	:	Pi= 127,0 kW

pre  β = 0,3    :   	Pp = 38,1  kW

Prízemie spolu:	Pi= 535,9 kW

Pp = 324,4  kW

Vzájomná súčasnosť

β = 0,7    		Ppp = 227,1  kW

Upozornenie:  v súčasnosti má objekt MRK = 400A;

po uvedení do prevádzky nových TG celkov (kuchyňa, práčovňa) je potrebné posúdiť či je MRK vyhovujúca.

Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti

Zariadenia sú pred skratovými prúdmi chránené obmedzovacími poistkami.

Kompenzácia účinníka

Nie je predmetom  tohto  projektu.

Stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/2010:

Podľa Protokolu o ... č.25170 – príloha projektovej dokumentácie:

– pre el.inštalácie v exteriéri 		– typ VI / vonkajšie priestory

– pre el.inštalácie pod prístreškom  	– typ V / pod prístreškom

– pre inštalácie  vo vnútorných priestoroch (kancelárie, miestnosti rehabilitácií, dielne, šatne, denné miestnosti..) 				– typ II – vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty

V priestoroch kuchyňa a práčovňa, soc.zariadenia, umyvárne, kuchynky - dodržať zóny podľa

STN 33 2000-7-701

Bezpečnostné  zaradenie

Podľa  vyhl.č. 508/2009 Z.z. je  elektrické  zariadenie  podľa  tohto  projektu   zaradené  do  skupiny  “B”  podľa  prílohy č.1  vyhlášky.

Riziká

Podľa  zák.. č. 124/06 Z.z., par 6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia  iba  teoreticky  a  môžu  byť  spôsobené  iba  deštrukciou  ochranných  opatrení - poškodenie elektrického  zariadenia  hrubým  násilím, resp. pri  prekonaní iných  prekážok ( napr. mechanická  likvidácia  krytu, prekonanie výškového  rozdielu  pomocou  náradia a pod.). Okrem  mechanických  ochranných  opatrení  sú  týmto  projektom  riešené  tiež  elektrické  ochranné  opatrenia ako  ochrana  proti  úrazu  el.prúdom, istenie obvodov  atď. – pozri  príslušné  body  tejto  správy. Ostané riziká sú kryté prevádzkovými predpismi a odbornou kvalifikáciou  pracovníkov.

Technický popis

Hlavný rozvádzač HR

Jestvujúci hlavný rozvádzač objektu ozn. HR a umiestnený na prízemí (m.č. 1.69 – rozvodňa NN), napája v súčasnosti celý kaštieľ – pozri prehľadová schéma napájania výkr.č. 002.

Súčasná rekonštrukcia prízemia zahŕňa aj dispozičné zmeny jednotlivých priestorov, bude premiestnená práčovňa, dielne, vybudovaná rehabilitačná časť a tiež nové kancelárie s vybavením kuchynkami a soc.zariadeniami a pod.

Tieto zmeny sa premietnú do koncepcie napájania jednotlivých celkov a vyžiadajú si úpravy ako v hlavnom rozvádzači NN „HR“ tak aj v ostatných blokoch napájania el.energiou.

Zmeny v HR:

Pole č.1

– doplniť vývod pre zásuvkovú skrinku umiestnenú v rozvodni (1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP44), istič B32/3

– doplniť vývod pre pripojenie R_kaplnka, istič B20/3;

Pole č.3

– demontáž jestvuj. ističa QM6 + montáž nového ističa 300A (istenie jestv.vývodu do RIS4-A4)

Pole č.4

– demontáž jestvuj. ističa QM9 + montáž nového ističa 300A (istenie nového vývodu do R_práčovňa); vývod pôvodne ako rezerva; hl.prívod pre R_práčovňa káblom NAYY-J 4x240 bude uložený v chráničke pod podlahovou doskou, v mieste lomu bude prechádzať káblovou šachtou; chráničku zaústiť až pod R_práčovňa a na strane od HR až do káblového priestoru pod HR; nový rozvádzač R_práčovňa umiestniť do otvoru po zrušenom dvernom otvore, obmurovať;

Ostatné vývody z HR zostávajú bezo zmeny.

Zmeny v jestvujúcich hlavných rozvodoch NN

Sú zrejmé z prehľadovej schémy napájania – pozri výkr.č. 002.

Blok „A“ – napájaný z jestv. RIS4-A1:

– istenie hl.prívodu z HR – poistky 3x250A

– istenie vývodu A-WL2 (pôvodne rezerva) – poistky 3x225A; nový vývod káblom NAYY-J 4x185 pre nový rozvádzač R_kuchyňa, kábel uložený v chráničke pod podlahovou doskou (pozri rez 6a-6a na výkr.č. 014), chráničku zaústiť pod R_kuch; nový rozvádzač R_kuch umiestniť do otvoru po zrušenom dvernom otvore, obmurovať; jestvuj.rozvádzač kuchyne RM1-A1 demontovať

– jestvuj.vývod A-WL3 káblom CYKY-J 4x50 pôvodne napájal rozvádzač kuchyne RM1-A1, po naspojkovaní a predlžení kábla bude slúžiť ako hl.prívod pre nový RS1; pôvodný RS1-A3 demontovať, do jestvuj.niky namontovať nový RS1

– jestvuj.vývod A-WL4 káblom CYKY-J 4x50 pôvodne napájal rozvádzač RM2-A2 (práčovňa), po naspojkovaní a predlžení kábla bude slúžiť ako hl.prívod pre nový RS2; pôvodný RM2-A2 demontovať, nový RS2 pre dielne bude v novej pozícii

Blok „C“ – napájaný z jestv. RIS2-B1:

Z prípojkovej skrinky M-XT1-C1 bude napojený nový rozvádzač RMS1-C1 novým káblom CYKY-J 4x10; pôvodný rozvádzač s rovnakým označením demontovať, nový rozvádzač montovať do jestvuj.niky

Blok „D“ – napájaný z jestv. RIS2-D1:

Z prípojkovej skrinky M-XT1-D1 bude napojený nový rozvádzač RMS1-D1 novým káblom CYKY-J 4x10; pôvodný rozvádzač s rovnakým označením demontovať, nový rozvádzač montovať do jestvuj.niky

Blok „E“ – napájaný z jestv. RIS2-E1:

Z prípojkovej skrinky M-XT1-E1 bude napojený nový rozvádzač RMS1-E1 novým káblom CYKY-J 4x10; pôvodný rozvádzač s rovnakým označením demontovať, nový rozvádzač montovať do jestvuj.niky

Ostatné vývody z prípojkových skriniek jednotlivých blokov ako aj stúpacie vedenia na vyššie podlažia  zostávajú bezo zmeny.

Poznámka:

- Všetky rozvádzače montované do jestvuj.ník prispôsobiť v rámci možností rozmerom jestvuj.ník – pred zadaním rozvádzačov do výroby premerať rozmery ník.

- Rozvádzač RMS1-E1 musí splňať pož.odolnosť EI30 (umiestnený je v CHÚC)

Pripojenie jestvuj.zariadení do nových rozvádzačov

Blok „A“

Pohon brána – vjazd zo Stupavského parku: pôvodne napojená z RS1-A3; pripojiť v novom RS1

Kuchynský výťah - jestvuj.kábel identifikovať, naspojkovať,  predĺžiť a pripojiť v novom R_kuch

Blok „C“

Pohon brána – vjazd z ulice Hlavná: pôvodne napojená zo zás.skrine dielňa; jestvuj.kábel identifikovať, naspojkovať,  predĺžiť a pripojiť v novom RMS1-C1

Blok „D“

Zásuvka sanitka, zás.skrinka servis exteriér - pôvodne napojené z RMS1-D1; pripojiť v novom RMS1-D1

Blok „E“

Vonk.osvetlenie átrium - pôvodne napojené z RMS1-E1; pripojiť v novom RMS1-E1; doplniť súmrakový spínač

Vypínanie el.energie počas požiaru

Objekt nie je vybavený tlačidlom central stop, nakoľko sa jedná o zariadenie domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenie pre seniorov (ZpS).

Prevádzkovateľ má spracovaný overený manipulačný postup pre zabezpečenie trvalej dodávky el.energie a neodkladné informavanie zasahujúcich hasičov a záchranárov.

Káblový rozvod

Požiadavka na triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie na káble vedené cez pož.úseky s priestorom chránenej únikovej cesty,resp.stavby soc.služieb, je v zmysle STN 92 0203, prílohy B, bod 2 a 6, B2ca-s1,d1,a1. Uvedená požiadavka sa netýka káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou, alebo konštrukciou zhotovenou s výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2,s1 d0.

Pre káblový rozvod budú použité celoplastové medené káble typu N2XH s vlastnosťami  B2ca - s1, d1, a1.

V priestoroch práčovne, rozvodni NN a priľahlých skladoch, ako aj v časti dielní určených na servisné účely pre opravárenské práce – budú použité celoplastové medené káble typu CYKY uložené pod omietkou.

Ukladanie káblov:

- na stenách v omietke

- v miestnostiach so sdk podhľadom v priestore nad podhľadom

- v kuchyni, práčovni hlavné trasy v káblových kanáloch v podlahe

- hl.prívody pre R_kuch a R_práčovňa pod podlahovou doskou v chráničke

!!! V priestoroch objektu sú uložené aj vedenia slaboprúdové - systémy bezpečnostné a ŠK. Je nevyhnutné koordinovať postup montáže tak, aby nedošlo ku nevhodnej koincidencii káblov!!!

Prestupy rozvodov požiarno-deliacimi konštrukciami utesniť podľa požiadaviek STN 92 0201-2, a podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. – tj.  napr. upchávky HILTI, Intumex, tesniace betónové tmely atď. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarno-deliacej konštrukcie.

Zásuvkový rozvod

Rozvod NN obsahuje  bežné servisné zásuvky pre pripojenie rozličných spotrebičov a zásuvky pre konkrétne spotrebiče – zariadenia (kávomat, germicíd.žiarič, PC, tlačiarne, regulátor Buderus, servis...).

Zásuvky pre pracoviská PC sú viacnásobné, umiestnené spolu so zásuvkou slaboprúdovou pre štrukturovanú kábeláž vo viacnásobných rámčekoch (5-násobných – rámček je v dodávke časti silnoprúd, slaboprúdová zásuvka v dodávke časti štrukt.kábeláž).

Servisné zásuvky sú navrhnuté v obvodoch s viacerými pripojovacími bodmi, umiestnené min. 60 cm nad podlahou zapustené pod omietkou. Obvody servisných zásuviek sú vybavené prúdovými chráničmi s nadprúdovými spúšťami.

Zásuvky s konkrétnym určením pre ten-ktorý spotrebič sú riešené vždy ako samostatný obvod, podľa okolností chránený rovnako prúdovým chráničom s nadprúdovou spúšťou, alebo iba ističom. Predpokladá sa vždy trvalé pripojenie konkrétneho spotrebiča, ktoré sa v štandardnej prevádzke nemení.

Umiestnenie zásuviek je prispôsobené umiestneniu jednotlivých spotrebičov a možností ich pripojenia šnúrou; v kuchynkách aj  riešeniu interiéru – podľa jeho riešenia pre zabudovanie prístrojov ( nie iba zásuviek ) do kuchynských liniek použiť škatule do horľavého podkladu.

Zásuvkové obvody 230V sú realizované medenými káblami s prierezom žíl 2,5 mm2 v sústavce TN-S. Prívody pre ostatné technologické zariadenia sú taktiež realizované pomocou káblov s medenými jadrami v sústave TN-S. Veľkosti napájacích káblov týchto zariadení sú určené s ohľadom na výkon zariadení a úbytky napätia. Káble zásuvkových a technologických obvodov sú ukladané pod omietku.

Upozornenie: všetky zásuvky montovať min. 60cm od podlahy (nad úrovňou hladiny vody pri zaplavení)!

Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie je navrhnuté svietidlami podľa výberu architekta interiéru (nakoľko sa jedná o NKP – pamiatkovo chránený objekt) na báze sortimentu  spracovateľa svetelno-technickej časti projektu.

Vybrané osvetľovacie telesá boli schválené spracovateľom architektonickej časti projektu.

Výšky osadenia svietidiel – pozri výkr.dokumentáciu.

Intenzita  osvetlenia – je navrhovaná v súlade so štandardom STN. Intenzita osvetlenia  na  porovnávacej  rovine  je  uvedená  pre  jednotlivé  miestnosti vo  výkresovej  časti.

Deklarovaná osvetlenosť:

- kuchyňa           				Em= 500 lx

- chodby a komunikačné priestory		Em= 100 lx

- recepčný pult/vrátnica				Em= 300 lx

- šatne, umyvárne, kúpelne, WC		Em= 200 lx

- pranie a chemické čistenie			Em= 300 lx

- upratovanie všeobecne			Em= 100 lx

- jedáleň					Em= 200 lx

- sklady a zásobárne				Em= 100 lx

- denné miestnosti				Em= 300 lx

- knižnice, čitárne				Em= 500 lx

- kancelárie					Em= 500 lx

- rozvodne, prev.miestnosti			Em= 200 lx

- konferenčná, zasadacia miestnosť		Em= 500 lx

- rehabilitácie					Em= 300-500 lx

Ovládanie osvetlenia – je  riešené  klasicky – vypínačmi  od vstupov do miestností, inštalované budú vo výške podľa požadavky architekta.

V priestoroch kúpelní musia byť svietidlá v umývacom priestore umiestnené tak, aby ich spodný okraj bol aspoň 1,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj svietidiel sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie ako 2,5m nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu – podľa normy STN 33 2000-7-701 čl.701.58 N1. V priestore kúpeľne a v kuchyni sa musí zriadiť miestne doplnkové pospájanie, ktoré musí spájať ochranné vodiče s neživými časťami zariadení v zónach 1, 2 a 3 – podľa normy STN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6. Na pospájanie sa použije žlto-zelený vodič CY 4mm2.

Dispozičné rozmiestnenie prístrojov je na pôdorysnom výkrese.

Pri slaboprúdových rozvodoch treba dodržať odstupové vzdialenosti od silnoprúdových káblov - 100 mm.

Kabeláž - všetky svetelné obvody sú realizované pomocou celoplastových medených káblov  prierezom žíl 1,5 mm2 v sústave TN-S (v prípade potreby a na strope plochými vodičmi). Káble budú ukladané do  spoločných  kábelových  trás pod omietku.

Svietidlá sú uchytené do stropu, alebo steny.

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté a realizované v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172, nemusí byť napájané z centrálneho napájacieho systému.

Riešené je únikové osvetlenie svietidlami s vlastným zdrojom pre nezávislé napájanie po dobu min. 60 minút.

Svietidlá sú umiestnené nad únikovými dverami, prednostne sú osvetlené miesta kde nastáva zmena sklonu alebo smeru, osvetlené sú aj miesta s osadenými  zariadeniami PHP (prenosné hasiace prístroje) a HN (hadicovým navijakom) - napájanie na úrovni 230V.

Smer úniku v únikových ciest musí byť vyznačený piktogramami podľa  prílohy č. bod 3.4 2 vyhl. č. 387/2006 Z.z.

Poznámka ku kábeláži – pre pripojenie núdz.svietidiel na rozvodnú sieť NN sú navrhnuté bežné káble bez zvláštnej požiarnej odolnosti ( funkčnosť počas požiaru ), pretože slúžia výlučne pre dobíjanie akumulátorov,  zabudovaných do svietidiel, a to za bežnej  prevádzky, nie počas požiaru.

Po elektrickej stránke je požiar identifikovaný manipulačným postupom, podľa ktorého sa vypína napájanie objektu – svietidlá núdzového osvetlenia strácajú sieťové napätie a automaticky prepínajú na zapnutý stav a napájanie z vlastnej batérie;

akumulátorvé batérie slúžia ako zdroj pre trvalú dodávku el.energie počas požiaru.

Inštalácia pre ostatné vybavenie stavby

Súčasťou objektu sú  zariadenia pre vetranie, vykurovanie, hygienické vybavenie.

Technologické zariadenia VZT

Projekt vzduchotechniky rieši komplexne vetranie tak, aby bola zaistená pohoda a hygiena prostredia vybraných priestorov.

Zariadenie č. 1:	Vetranie kuchyne

Vetranie kuchyne bude zabezpečené odvodným ventilátorom, s tlmičom hluku a uzatváracou klapkou so servopohonom s reguláciou výkonu, pod stropom kuchyne – (hlukovo izolovaný ventilátor). Nad varnými centrami budú inštalované nerezové digestory s lapačmi tuku a osvetlením.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez existujúci komín.

Elektrický príkon:

1x	Odvodný ventilátor: 2,142kW / 400V

Zariadenie č. 2:    Vetranie okolia kuchyne

odvodným ventilátorom, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou a reguláciou výkonu 3-polohový prepínač rýchlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez mriežky v stenách.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez žalúzie nad dverami.

Elektrický príkon:

2x	Odvodný ventilátor: 133W / 230V

Zariadenie č. 3:    Vetranie práčovne

odvodným ventilátorom, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou a reguláciou výkonu 3-polohový prepínač rýchlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez uzatváracie klapky napojené na napájacie body technológie  - dopojenie potrubia od klapky po zariadenie nie je súčasťou projektu – potrebné počas realizácie dohodnúť dodávku a dĺžku...

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez mriežku v stene objektu.

Elektrický príkon:

1x	Odvodný ventilátor: 133W / 230V

Zariadenie č. 4:	Vetranie sociálnych zariadení

odvodnými ventilátormi, s dilatačnými manžetami spätnou klapkou, pod stropom, ventilátor 4.3 budú inštalované pod stropom stien – prepojené s žalúziou na fasáde plastovým potrubím, zasekaným v stene a uložené v podlahe... Odvod vzduchu bude cez tanierové ventily a ventilátory.

Odsatý vzduch bude ventilátorom vyfukovaný do exteriéru cez mriežku v stene objektu.

Elektrický príkon:

2x	Odvodný ventilátor: 53W / 230V

1x	Odvodný ventilátor: 26W / 230V

19x	Odvodný ventilátor: 29W / 230V

Technologické zariadenia ÚK

Rieši vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody pre 1. nadzemné podlažie a úpravu rozdeľovača v súčasnej kotolni v podkroví – potrebné je:

- doplniť prepoj medzi regulátorom BUDERUS a čerpadlom ÚK v kotolni v podkroví káblom CYKY-J 3x2,5

- doplniť prepoj vonkajší snímač teploty – regulátor BUDERUS káblom J-Y(st)Y1x2x0.8

- napojiť regulátor BUDERUS – zásuvka 16A/230V

Regulátor BUDERUS sa nachádza v novej strojovni ÚK, m.č. 1.80.

Technologické zariadenia ZTI

Doplnené cirkulačné čerpadlo v strojovni ÚK m.č. 1.80 – chod bude riadený časovým relé podľa stanoveného režimu investorom, napojiť z rozvádzača R_práčovňa.

Technológia kuchyňa

El.zariadenie kuchyne:

súpis zariadení kuchyne spolu s požiadavkami na ich pripojenie – pozri výkr.č. 012 Situačná schéma rozvodov – TG kuchyňa;

Havarijné vypnutie zariadení kuchyne – pri dverách do chodby + na dverách rozvádzača R_kuch.

Káblový rozvod:

Pre káblový rozvod budú použité výhradne celoplastové medené káble (napr. N2XH-J) - tr.reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie = B2ca,s1,a1 v sústave TN-S.

Ukladanie káblov:

a/ hl.káblová trasa v podlahe v káblovom kanáli 200 x 100 mm (š x v), napr. OKA-W OBO Bettermann

b/ priečky zo sádrokartónu - káble uložené v sokli pri podlahe, alebo v priečke v rúrkach

c/ káblové vedenie v murovaných priečkach zasekať

d/ jednotlivé káble v podlahe vždy v čo najkratšej trase zasekať (vývody z podlahy pre zariadenia kuchyne) - káble uložené v rúrkach

Pre káblové vývody z podlahy  - treba počítať s ponechaním voľných koncov káblov pre neskoršie pripojenie daného zariadenia (pozri výkr.č. 012 Legenda elektroinštalácií s požiadavkami na pripojenie).

Ochranné uzemnenie:

V rozvádzači „R_kuch“  je vytvorená  hlavná uzemňovacia  prípojnica. Na ňu sú pripojené potrubia a zariadenia VZT, kábelové žľaby (rošty) a ochranná  uzemň.sieť pre doplnkové ochranné pospájanie v kuchyni, atď.

Technológia práčovňa

El.zariadenie práčovne:

súpis zariadení práčovne spolu s požiadavkami na ich pripojenie – pozri výkr.č. 013 Situačná schéma rozvodov – TG práčovňa;

Káblový rozvod:

Pre káblový rozvod budú použité celoplastové medené káble v sústave TN-S.

Ukladanie káblov:

a/ káblové vedenie v murovaných priečkach zasekať

b/ jednotlivé káble v podlahe vždy v čo najkratšej trase zasekať (vývody z podlahy pre zariadenia kuchyne) - káble uložené v rúrkach

Pre káblové vývody z podlahy  - treba počítať s ponechaním voľných koncov káblov pre neskoršie pripojenie daného zariadenia (pozri výkr.č. 013 Legenda elektroinštalácií s požiadavkami na pripojenie).

Ochranné uzemnenie:

V rozvádzači „R_práčovňa“  je vytvorená  hlavná uzemňovacia  prípojnica. Na ňu sú pripojené potrubia a zariadenia VZT, kábelové žľaby (rošty) a ochranná  uzemň.sieť pre doplnkové ochranné pospájanie v práčovni, atď.

Ochranné uzemnenie, ochrana proti atmosferickej elektrine

Hlavným pospájaním  sú prepojené  rozvádzače a väčšie kovové hmoty  štandardným  spôsobom – medenými  vodičmi,  s ukončením  na  hl.uzemňovacej prípojnici (EP);  využité sú  všetky  jestvujúce  časti  uzemnenia  a náhodné  vodiče.

Kovové  potrubia  VZT, ÚK a ZTI  musia  byť  vo  svojich  častiach  vodivo  spojené  podľa  STN, inak  je  potrebné  prerušenia  preklenúť  vodičom Cu 6mm2.

Doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-7-701 – v priestoroch toaliet a umývacích priestoroch sa musí zriadiť miestne doplnkové pospájanie; na pospájanie sa použije žlto-zelený vodič CY 4mm2. Pospájanie prepojiť s EP v príslušnom rozvádzači zž vodičom CY 6mm2.

Sústava  ochranného  pospájania je pripojená vždy na uzemnenie  objektu cez  prípojnicu  EP – vyrovnávač potenciálov.

Všetky  spoje pospájania  musia  byť  zaistené  proti samovoľnému  uvoľneniu  vejárová podložka a pod.)  a uloženie  pripojení  musí  byť  chránené proti mech.poškodeniu – uložením  v ochrannom obale, alebo umiestnením mimo možnosti poškodenia.

Protipožiarne opatrenia

Sú dané vyššie popísanými technickými riešeniami – istenie proti nadprúdom a prepätiam, protipožiarne utesňovanie prestupov, použitie odolných káblov.

Uvedenie do prevádzky

Vykoná elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky  je nevyhnutné ukončiť montáž  a  vykonať  odbornú prehliadku a skúšku  zariadenia - vyhotoviť  písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „východiskovú revíznu správu“)   v zmysle  vyhl.č. 508/2009 Z.z., podľa STN 33 2000-6 a STN 331500.

Nakladanie s odpadmi

Pôvodca odpadov je povinný zaraďovať odpady podľa druhu a kategórie, kontrolovať nebezpečné vlastnosti odpadov, zhromažďovať odpady triedené, zabezpečiť odpady pred nežiaducim znehodnotením, odcudzením alebo únikom ohrozujúcim životné prostredie a viesť evidenciu odpadov. Pôvodca je zodpovedný za nakladanie s odpadmi do doby ich využitia, alebo zneškodnenia, alebo do doby ich odovzdania k využitiu alebo k zneškodneniu  oprávnenej organizácii.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev.

Požiadavky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v súlade s §4, zákona 124/2006 Zb.

Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky montážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, boli vykonané v súlade s Vyhláškou 508/2009Z.z.

Montážne práce smú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle  Vyhlášky 508/2009Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej /projektovej/ dokumentácie vyhotovenej v súlade, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z., podľa STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený pracovník    montážnej    organizácie    povinný    používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení:

-  poučiť o ohrozeniach   od   elektroinštalácie a od  elektrických   zariadení,   o ohrozeniach elektroinštalácie   a   elektrických   zariadení   a   ohrozeniach   inými   zariadeniami;

- oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie;

- definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby,   majetok,   prostredie/,   závažnosť  možného   ohrozenia,   rozsah   možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia.

Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpojiteľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohoto žiarenia. Používateľ elektroinštalácie a elektrických zariadení-laik, môže obsluhovať elektrické zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a pod.,  ktoré sú prístupné len pre ovládanie,   podľa  návodu   pre  používane  elektrického  zariadenia.   Pre  zaistenie vlastnej  bezpečnosti  proti  nebezpečenstvu  od  elektroinštalácie  môže  laik  robiť udržiavacie práce ako napríklad:

Vymeniť zdroj svetla v objímke svietidla /žiarovku, žiarivku a pod./ len pri vypnutom stave spínača svietidla. Po vložení zdroja svetla je potrebné preveriť jeho funkciu zapnutím páčky spínača svietidla.

Vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači /rozvodnici/ vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu.

Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou poistkovou vložkou do poistkového spodku. Poistkové vložky nie je možné opravovať z pohľadu na bezpečnú prevádzku elektroinštalácie.

Zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí, po otvorení dvier rozvádzača /rozvodnice/, ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka. Ak  istiaci  prístroj  vypne  opätovne, je  nutné zavolať odborníka  pre vyhľadanie poruchy.

Ručné náradia, ktoré sa používajú vo vonkajších priestoroch, mimo miestností objektu musia byť napojené na obvody - vývody z rozvádzača /rozvodnice/ chránených okrem istiaceho prístroja aj prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom nie vyšším ako 30mA.

Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená vidlica a druhou rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene.

Pre   zamedzenie   vzniku   nebezpečenstva   rizika   odporúčam   bez   odkladu   pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam odstraňovať a zabezpečovať laicky. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie  v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike, odporúčam každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje s ich dotiahnutím na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, istiacich prístrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov, prúdových chráničov, vyčistiť elektroinštalačné prvky zo vnútra i zvonka, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať funkciu ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov a pod.

Táto technická /projektová/ dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná, vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.

Iné bezpečnostné pokyny.

Všetky el. zariadenia a priestory kde sa nachádzajú el. zariadenia sú označené výstražnými   tabuľkami podľa platných noriem.

Po inštalovaní technického zariadenia je potrebné vykonať kontrolu tohto zariadenia podľa par. 5 ods. 1 NVSR č. 392/2006 Zz.

Podľa miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny B podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať miestne prevádzkové predpisy pre obsluhu a údržbu el. zariadenia.

Bezpečnostné vypínanie - je možné na hlavnom rozvádzači HR hlavným ističom.

D7 /B	Slaboprúdové rozvody a systémy

- ÚVOD

Predmet dokumentácie

Predmetom tejto dokumentácie je návrh slaboprúdových systémov v objekte  SANÁCIA NKP „ PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ“ – stavebné úpravy prízemia po povodni,  vypracovaný pre účely realizácie stavby.  V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy:

- ŠK – Štruktúrovaná kabeláž

- DT – Audio-Video vrátnik – HIKVISION – referenčný výrobok

- CCTV – kamerový systém – IP kamerový systém – HIKVISION – referenčný výrobok

Navrhnuté zariadenia sú referenčné

Podklady

- stavebné výkresy,

- konzultácie s investorom a  hlavným inžinierom projektu- GP

Zoznam použitých noriem a technických predpisov

Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných technických noriem a predpisov:

STN EN 61140		Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-1 		Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky

STN 33 2000-1:2009-04	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík,

definície.

STN 33 2000-4-41                    Elektrické zariadenia - Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 41: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43		Elektrické zariadenia - Časť4: Bezpečnosť – Kapitola 43:Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473                     Elektrické zariadenia Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51                    Elektrické inštalácie budov – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – Kapitola 51: Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52                    Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-52:2012-04    Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54                    Elektrické inštalácie budov - Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné vodiče

STN 73 6005		Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 33 2000-1 		Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky

STN 92 0201-1 až 4		Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1 až 4

STN 92 0205                          Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky.

STN EN 50 131-1 až 8              Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy, Časť 1 až 8

TNI 33 4591		Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie.

STN EN 50173-1:2008	Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

STN EN 50173-2:2008             Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory

STN EN 50173-3:2008             Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory

STN EN 50173-3:2008	Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné budovy

STN EN 50174-1:2009             Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Špecifikácia a zabezpečenie kvality

STN EN 50174-2:2009             Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách

STN EN 50174-3:2009             Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Postupy a projektovanie inštalácie mimo budov

TPT-T6			Rozvod telekomunikačných sietí v budovách

ISO/IEC 11801 2nd ed.	Information technology – Generic cabling for customer premises

ANSI/EIA/TIA-568-C a dodatky(Electronic Industries Alliance / Telecommunication Industry Association: Commercial Building Telecommnications Cabling Standard).

ANSI/EIA/TIA-606-A 		(Administration standard for commercial communic. infrastructure).

ANSI/EIA/TIA-569 		(Commercial Building Standard for Telecom. Pathways and Spaces).

IEEE 802.3-2002 		(Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3-2002 		(10 Gigabit Ethernet pre optiku)

IEEE 802.3an-2006 		(10 Gigabit Ethernet pre metaliku)

ISO/IEC 8802.3 		(všetky ektivalenty k IEEE 802.3)

Zbierka zák. č.225/2012 	Vyhláška MV SR – technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Zbierka zák. č.508/2009	Vyhláška MPSVaR SR – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vyhradené technické zariadenia a ďalšie s nimi súvisiace normy a vyhlášky.

Katalógové listy navrhovaných komponentov

Oprávnenie na projektovanie

Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty slaboprúdov na základe osobitného poverenia k výkonu činnosti   SKSI 7038*I4.

Projekt rieši

- návrh slaboprúdových systémov (rozmiestnenie všetkých zariadení a pod.)

- káblové rozvody

Projekt nerieši

napojenie slaboprúdových zariadení – 230V/50Hz z rozvádzača NN

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia

Elektrické zariadenie, riešené v tejto projektovej dokumentácii je zatriedené do skupiny ,,B“ zariadení s vyššou mierou ohrozenia a do skupiny ,,C“.

Určenie vonkajších vplyvov –STN 33 2000- 5-51

Protokol o určení prostredia-vonkajších vplyvov  je súčasťou projektovej dokumentácie súhrnnej časti architektúry a profesie elektro NN. Inštalácia zariadenia SLP musí byť v celom riešenom objekte realizované v požadovanom krytí a prevedení, a to podľa druhu prostredia a vonkajších vplyvov, ktoré budú na toto elektrické zariadenie pôsobiť.

NAPäťOVá SúSTAVA

ŠK

1/N/PE 230V AC 50Hz TN-S		- napájanie časti NN

12V, 24 DC, RS 485, TC/IP		- napájanie časti MN komunikačné rozvody

CCTV, DT

1/N/PE 230V AC 50Hz TN-S		- napájanie časti NN videoservera, PoE Switchov

2=12V/24V/48V (PoE) DC		- napájanie časti MN komunikačné rozvody

Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí čl.A1

- ochrana zábranami čl.A2

- krytmi čl.A2

- prekážkami čl.B2

- mimo dosah čl.B3

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi

- ochrana malým napätím SELV, PELV

- ochrana elektrickým oddelením

- pre 12-24 V DC - prístrojovými a elektronickými poistkami zdroja

Ďalšie ochranné opatrenia:

dvojitá alebo zosilnená izolácia

elektrické oddelenie

doplnková ochrana prúdovým chráničom

Ochrana proti prepätiu je riešená umiestnením prepäťových ochrán v napájacích rozvodoch.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4.

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny

je riešené podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN EN 62305-3:2012-06.- Ochrana pred bleskom.

Časť 3:. Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.

- slaboprúdové káble  pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu STN 62305.

- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50 cm nad zvodom.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Zariadenia, prístroje vrátane vybavenia a inštalácie vybavené  tak, aby EMC, ktoré spôsobujú, nepresiahlo povolenú úroveň a naopak musia byť odolné voči EMC.

Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN rozvádzačoch. Trasy rozvodov budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných noriem a predpisov. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemyselných alebo medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek.

Ochrana proti prepätiu

Prepäťové ochrany stupňa B, C rieši časť Elektroinštalácia.

V slaboprúdových zariadeniach sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana stupeň D na prívode NN do zariadení SLP.

Na slaboprúdovom zariadení bude doplnená prídavná ochrana / ochranné pospojovanie / v zmysle STN 33 2000-4-41, článok 415.2.

Ochrana  el.   vedení  pred  účinkom   skratových  prúdov  a preťažení je navrhnutá :

pre 230 V/50 Hz – ističmi B, je predmetom projektu elektro silnoprúd,

pre 12 -24V DC - prístrojovými a elektronickými poistkami zdroja

Projekt rieši

- návrh slaboprúdových systémov (rozmiestnenie všetkých zariadení a pod.)

- káblové rozvody

Projekt nerieši

napojenie slaboprúdových zariadení – 230V/50Hz z rozvádzača NN

- ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ /univerzálny kabelážny systém/

Metalická kabeláž Cat.6A:

Metalická kabeláž bude vybudovaná z tienených interoperabilných komponentov výkonnostnej kategórie Cat.6A s garantovanou funkčnosťou prenosového protokolu 10GBASE-T a možnosťou využitia technológie napájania koncových zariadení PoE+. Všetky pasívne komponenty t.j. inštalačný kábel, keystone modul, patch káble, patch panel, rozvádzače s príslušenstvom musia byť od jedného výrobcu (s výnimkou dizajnových plastových prvkov zásuviek). Výrobca poskytne na kabeláž 25. ročnú záruku s garanciou funkčnosti všetkých štandardizovaných prenosových protokolov. Každý z komponentov musí byť testovaný nezávislými laboratóriami v zmysle platných medzinárodných noriem. Každý použitý komponent musí vyhovovať medzinárodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Kabeláž musí byť realizovaná vyškolenými inštalatérmi akreditovanými výrobcom.

Štruktúrovaná kabeláž rieši len pasívnu časť hlasových, dátových prenosov a prenosov obrazu v celom objekte, aktívna časť nie je predmetom tohto projektu. Pasívna časť štruktúrovaného kabelážneho systému rieši horizontálny prenos hlasových, dátových a digitálnych signálov na jednotlivých podlažiach objektu, budovy pomocou metalického káblu a ukončovacích komponentov.

Inštalačné káble musia mať jadrá AWG23 a individuálne tienené páry Al/PET fóliou. Inštalačné káble musia mať v zmysle Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. resp. č. 225/2012 Z.z. triedu reakcie na oheň B2ca-s1, d1, a1.  Prenosové vlastnosti inštalačných káblov musia vyhovovať medzinárodným a európskym normám IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-10-1: 2012. Plášť káblov musí spĺňať normy IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013 (Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 ( Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0). Vonkajší priemer kábla nesmie byť väčší ako 7,5mm. Prenosové parametre kábla musia byť testované do 550MHz a tieto údaje  musia byť uvedené v produktovom liste. Pre identifikáciu nainštalovaných káblov a ich zhodu s dokumentáciou predkladanou pri kolaudácii budovy (Vyhlásenie o parametroch, certifikát prenosových vlastností kábla) musí potlač na kábli obsahovať obchodnú značku, kód výrobku a triedu reakcie na oheň.

Zásuvky a patch panely (prepojovacie panely) musia byť osadené rovnakým modulom s rozmermi univerzálneho keystone modulu, ktorý je 360° tienený a umožňuje beznástrojovú inštaláciu. Z produktového listu musí byť zrejmé, že keystone modul je použiteľný tak na inštalačný kábel, ako aj na káble s lankovým jadrom. Keystone modul musí spĺňať požiadavky medzinárodnej normy IEC 60603-7-51: 2010, IEC 60512-99-001: 2012 (Ed. 1.0). Je kompatibilný s vybraným sortimentom zásuviek dizajnových rád ABB, Gira, Legrand, NIKO, Schneider Electric, ako aj s podlahovými krabicami OBO Bettermann, Niedax a Schneider Electric. Pre identifikáciu nainštalovaných keystone modulov a ich zhodu s predloženými certifikátmi ich prenosových parametrov musia byť keystone moduly továrensky označené obchodnou značkou a kódom výrobku.

Patch panely (prepojovacie panely) sú modulárne, majú integrovaný zadný káblový manažment so zemniacou svorkou (nutnosť uzemnenia patch panelu v rozvádzači v súlade s príslušnou normou STN 33 2000-4-444) a majú číselné označenie jednotlivých portov.  Pre identifikáciu nainštalovaných patch panelov a ich zhodu s predloženými certifikátmi ich prenosových parametrov musia byť patch panely továrensky označené obchodnou značkou a kódom výrobku na obale.

Patch káble majú plášť z nízko dymivého bezhalogénového materiálu LSOH. Produktový list štandardného sortimentu musí obsahovať nasledovné farby (kábla aj priechody): šedá, modrá, červená, zelená, žltá, čierna a nasledovné dĺžky: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m a 20m. Každý patch kábel je továrensky označený obchodnou značkou a kódom výrobku na obale, ktorý  musí byť identický s údajom v certifikáte produktu.

Všetky komponenty musia vyhovovať medzinárodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

Keystone moduly musia spĺňať požiadavky medzinárodných noriem IEC 60603-7-51: 2010 a

IEC 60512-99-001: 2012 (Ed.1.0).

Inštalačné káble musia vyhovovať medzinárodným a európskym normám IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-10-1: 2012, IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013 (Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 (Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0).

Inštalačné káble musia mať značenie a klasifikáciu požiarnych charakteristík v zmysle požiadaviek na stavebné výrobky podľa nariadenia EP a rady EU č.305/2011 a musia vyhovovať normám STN EN 50575: 2015, STN EN 13501: 2015.

Patch káble musia vyhovovať požiadavkám medzinárodnej normy IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0).

Komponenty štruktúrovanej kabeláže

Dátové rozvádzače

Všetky dátové káble štruktúrovaného kabelážneho systému vedúce od podružných rozvádzačov budú ukončené v patch paneloch umiestnených v dátových rozvádzačov s rozmermi 800mm x 1000mm x 42U. Hlavný dátový rozvádzač je umiestnený v miestnosti č. 1.03.  Nový rozvádzač o veľkosti 42U nahradí jestvujúci dátový rozvádzač. Všetka technológia, ktorá je umiestnená v existujúcom dátovom rozvádzači, bude spätne nainštalované do nového, vrátane komponentov inštalovaných v súčasnej dobe na rôznych stolíkoch v tesnej blízkosti existujúceho dátového rozvádzača. Tento dátový rozvádzač bude spoločný aj pre rozšírenie kamerového systému.

Rozvádzač bude 19“ stojanový so zváraným skeletom s minimálnou nosnosťou 400kg, s využiteľnou kapacitou 42U a pôdorysom  800x1000 mm. Rozvádzač musí mať voliteľné predné aj zadné uzamykateľné dvere vo variantoch:

- s tvrdeným bezpečnostným sklom s hrúbkou 4mm

- celoplechové

- perforované s priepustnosťou vzduchu 80%

- jednodielne alebo dvojdielne

Pánty  dverí musia umožňovať otváranie dverí pod uhlom takmer 180°. Dvere je možné ľahko demontovať a prestavať otváranie na opačnú stranu. Rozvádzač musí obsahovať odnímateľné bočnice bez použitia špeciálnych nástrojov. Rozvádzač musí obsahovať vylamovaniu záslepku pre jednoduché osadenie ventilačnej jednotky.

Rozvádzač hlbší ako 800mm musí obsahovať tri páry hĺbkovo posúvateľných 19“ vertikálnych líšt pre jednoduché a bezpečné osadenie inštalovaných zariadení. Všetky oddeliteľné časti rozvádzača musia byť vzájomne pospájané. Rozvádzač musí obsahovať spoločný zemniaci bod. Káblové vstupy na spodnej a hornej časti rozvádzača musia byť zaistené demontovateľnými záslepkami.

Dátové a telekomunikačné prIpojenia

Na 1.NP v miestnosti 1.03 je zriadená existujúca telekomunikačná prípojka. Táto sa privedie do nového dátového rozvádzača 42U – momentálne je vyvedená na stole.

Vnutorné dÁtove a telekomunikaČnÉ rozvody

Telekomunikačný rozvod objektu bude mať topológiu typu hviezda. Východzím bodom bude DRH v miestnosti 1.03, ktorý tvorí rozhranie operátorov a bude napájať existujúce dátové rozvádzače.

Priestory  budú vybavené  dátovými zásuvkami /typ podľa štandardu budovy a EL/  Nx/2xRJ45/Cat 6A osadených v podlahových krabiciach alebo stenách, na strope pre Wifi-stene a projektory. Kabeláž z racku v nájomných priestorov bude káblami U/FTP CAT6A s ukončením v pasívnej časti CAT6A /patch panely, konektory, zásuvky/ v nájomnom priestore v podlahovej krabici alebo na stene.

Popis rozvodu

V objekte sú navrhované zásuvky kategórie 6A  RJ45 tienené.  Rozmiestnenie zásuviek je zrejmé z grafickej časti projektovej dokumentácie. Umiestnenie jednotlivých koncových prvkov je nutné koordinovať z rozvodmi koncových prvkov NN v objekte.  Prívod káblov k zásuvkám  bude  typu FTP cat.6A.

Hlavná horizontálna kabeláž bude vedená v podlahách alebo v stene pod omietkou. V prípade potreby ak budú káble vedené na povrchu, budú vedené v žľaboch/rúrkach.

Kabeláž k jednotlivým zásuvkám na stenách bude prioritne vedená v podlahe, prípadne na príchytkách pod omietkou a budú zaomietané. Ak bude nutné kabeláž viesť na povrchu, táto bude vedená v rúrkach.

Káble prechádzajúce cez CHUC, Komunikácie musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca -s1, d1, a1. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu.

Uzemnenie slaboprúdových rozvodov- zabezpečí časť NN

Pre zabezpečenie bezporuchového uzemnenia celého objektu bude pre slaboprúdové rozvody vybudovaná uzemňovacia sústava. Z prípojnice uzemnenia budú priamo pripojené všetky dátové rozvádzače SLP zelenožltým vodičom CYA 25zž.

Každá z uvedených častí bude napojená samostatným prívodom ( vertikálnym vedením ) tvoreným vodičom CYA 25zž. Odbočky v jednotlivých rozvodniach budú realizované bez prerušenia vodiča CYA 25/16 Z.ž.  prípojnicami potenciálového vyrovnania. Na prípojnice budú pripojené všetky horizontálne oceľové káblové trasy, stojany štruktúrovanej kabeláže a všetky SLP zariadenia. Pripojenie bude realizované vodičom CYA 25zž pre hlavné káblové trasy a stojany štruktúrovanej kabeláže.  Ostatné pripojenia  a zariadenia v rackoch budú pripojené  a prepojené vodičmi CYA 6zž.

EMC

Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN rozvádzačoch. Kabeláž bude tienená s krútenými pármi (twistovaná). Trasy rozvodov budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných STN/EN noriem. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemyselných alebo medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek.

- KAmerový  systém – CCTV, IP video vrátny systém

Úvod

CCTV umožňuje z určeného miesta cez IP adresu , sledovanie rôznych stavov vo vopred určených priestoroch. Zvyšuje úroveň ochrany objektu, pretože sprostredkúva vizuálne informácie z dôležitých miest objektu v reálnom čase. Súčasne je vykonávaný záznam, ktorý poskytne v prípade potreby spätne informácie o činnosti a pohybe osôb pred snímacími zariadeniami. Záznam je vhodný ako podporný materiál pre dokazovací proces v prípade nezákonného konania. Okrem priameho sledovania dejov má inštalácia kamier v strážených priestoroch aj psychologický účinok voči osobám s úmyslom nezákonného konania. Súčasťou koncepcie zabezpečenia ochrany objektu je aj zariadenie CCTV.

V súčasnej dobe je v objekte inštalovaný existujúci kamerový systém založený na technológii IP HIKVISION. Z tohto dôvodu bol ako novo-navrhovaný systém použitý od rovnakého výrobcu. Po inštalácii sa tieto dva systémy prepoja, aby tvorili jeden celok a to z dôvodu údržby ako aj užívateľského rozhrania.

Pre hovorovú komunikáciu návštev bude urobený v danom objekte rozvod vedení pre domáci telefón audio/video. Pred vybratými vstupnými dverami do objektu, budú osadené tlačidlové audio-video panely, pomocou ktorého sa návšteva dohovorí s volaným. Volaná osoba-recepcia pomocou tlačidla na domácom audio/video telefóne a osadenom elektrickom zámku vo vstupných dverách vpustí volajúceho dnu.  IP hovorový systém bude rovnako použitý od výrobcu HIKVISION vzhľadom na jeho možnú integráciu do kamerového systému a ovládania cez rovnaké rozhranie ako je použité pri kamerách.

Projekt nerieši

- napojenie digitálneho záznamníka, pracovnej stanice – 230V/50Hz z rozvádzača NN

Technické riešenie

V objekte bude použitá farebná technológia pre priemyselnú televíziu IP.

Digitálny záznamník-NVR bude osadený v hlavnom dátovom rozvádzači DRH 1.03 v racku 42U . V predmetnom racku bude umiestnený PoE+ switch pre jednotlivé kamery. Niektoré kamery sú umiestnené vo vzdialenosti viac ako 100m od switchu, z toho titulu je v PD navrhnuté zariadenie podporujúce PoE+. Kamery budú pripojené rozdelene pre interiérové a exteriérové kamery. Monitorovacie pracovisko bude v priestore miestnosti 1.03 a zároveň bude realizovaný prepoj na 2.NP v miestnosti kancelárie riaditeľky. Prípadné iné miesta PC klienta budú určené investorom po sieti LAN.

Novo vybudovaný kamerový systém sa prepojí s existujúcim kamerovým systémom ukončeným v kancelárii na 2.NP tak, aby vo finále tvoril jeden celok.

Dátový rozvádzač pre nový kamerový systém je DRH , ktorý je spoločný pre ŠK a inštalovaný v miestnosti 1.03.

V objekte budú použité farebné statické IP kamery dome/bullet 8Mpix, NVR záznamník a switche.

Kamery budú monitorovať vybrané priestory  viď grafická časť PD- vstupy, perimeter a záujmové oblasti investora

Vnútorné rozvody

Pre kamery budú použité káble:  FTP CAT 6A  B2ca s1 d1 a1. Káble budú vedené pod omietkou, prípadne v podlahe. Kamery, NVR-digitálny záznamník, monitory a pracovná stanica musia byť napojené z jednej fázy.

Definitívne umiestnenie a nasmerovanie kamier a určenie objektívu bude realizované až pri kamerových skúškach.  Pre  kamery budú použité káble FTP CAT 6A B2CA – s1, a1, d1, a napájanie bude cez PoE/PoE + s ukončením beznástrojovým konektorom RJ45.

Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany. Káble prechádzajúce cez CHUC, Komunikácie musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca -s1, d1, a1 .

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Požiadavky na iné profesie:

Napájanie-SILNOPRÚD

-1x230V / 16A  pre  DRH + technologická zem CYA 16-25mm2

Súbeh a križovanie

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov

| Súbeh izolovaného silnoprúdového rozvodu od | Vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 5 m | nad 5 m |
| telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov | 30 mm | 100 mm |
| signalizačných, riadiacich a iných rozvodov | ako pRi silnoprúdových zariadeniach |  |
| Hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou |  |  |

Súbehy a križovanie s NN do 1000V pre EPS a HSP  je podľa tabuľky na.7 dvojnásobné na  60mm a 200mm a s VN 250mm.

Bezpečnostné opatrenia

Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí ústrední.

Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D). Pre uzemnenie prepäťových ochrán je požadované priviesť uzemňovací vodič s minimálnym prierezom 6 mm2 – zabezpečí silnoprúd.

Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 minút.

V priestoroch CHÚC  a zhromaždovacích priestoroch musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, 225/2012 a celom objekte musia byť káblové prevedené so zníženou horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko horľavých materiálov.

Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákona 124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

Komplexné skúšky

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržaním a zabezpečením max. prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrotechnické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenia z tohto hľadiska je urobená v zmysle STN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších súvisiacich noriem a predpisov. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrickom zariadení :

Obsluhovať projektované technické zariadenie elektrické môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 20 Poučená osoba, fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade bezpečnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Vykonávať činnosť na projektovanom vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 21 Elektrotechnik.

Vykonávať samostatne činnosť na projektovanom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 22 Samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 24 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov :

Krytie el. predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

Práce vo výškach:

Pri montáži hlásičov resp. káblov vo výške nad 1,5m je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a použiť predpísané ochranné pomôcky, najmä montážne plošiny, lešenia,  istiace  laná, a pod.

Zváranie:

Vo vnútorných i vonkajších priestoroch pri montáži podľa možnosti vylúčiť zváranie. V prípade nutnosti zvárania toto môže byť vykonávané len s písomným súhlasom investora, pričom musí byť zabezpečená prítomnosť pož. hliadky s príslušným vybavením has. technikou. Po skončení zvárania musí byť priestor kontrolovaný podľa prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre daný objekt  min. však 8 hodín !

Montáž v blízkosti el. zariadení:

Montáž EPS,HSP v rozvodniach a v blízkosti el. zariadení VN, VVN robiť len s vedomím a so súhlasom prevádzky. Tieto práce robiť výlučne s  vydaným príkazom „B“ a postupovať  zvlášť opatrne! Bez platného „B“ príkazu nesmú pracovníci mont. firmy vstupovať do priestorov rozvodní! Pri montáži EPS musia byť rozvádzače a zbernice v okolí miesta montáže vypnuté!

Protipožiarne opatrenia

Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady:

Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN 33 20 00-5-523 a STN 33 20 00-4-43. V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v Riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom PO (napr. do CHÚC je povolená iba inštalácia technológií súvisiacich s prevádzkou CHÚC, bez požiarneho rizika a pod.).

Starostlivosť o životné prostredie

Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené.

Bezpečnostné opatrenia

V celom objekte sú navrhnuté káblové inštalácie v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle príslušnej vyhlášky a noriem.

Pri montáži zariadenia SLP a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

  - ÚDAJE O PREVÁDZKE

Pálffyovský kaštieľ je v súčasnosti domovom sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Stavebný zámer nemení charakter prevádzky. Prevádzkovateľom bude aj po zhotovení stavby “Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ ”

  - DOPRAVNÉ VYBAVENIE STAVBY A  DOPRAVNÉ RIEŠENIE.

Objekt jestvujúcej prevádzky “Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ ” je dopravne napojený areálovou komunikáciu na miestnu komunikáciu s názvom Hlavná ulica. Areál je vybavený potrebnými parkovacími stojiskami. Stavebný zámer nemení kapacity, nezasahuje do statickej dopravy objektu.

Zásobovanie prevádzky je cez areálovú komunikáciu k jednotlivým funkčným úsekom a ich vstupom cez jestvujúcu spevnenú plochu. Úpravou dispozície je potrebné vytvoriť pre zásobovanie kuchyne novú odstavnú plochu pred východnou fasádou severného krídla s plynulým napojením na jestvujúcu obslužnú komunikáciu. Park spolu s obslužnou komunikáciou je v súčasnosti v procese revitalizácie a obnovy po povodni.

Pojazdná plocha komunikácie bude z čadičových kociek, preto aj odstavnú plochu navrhujeme v nasledovnej skladbe:

KONŠTRUKCIA VOZOVKY V1:

KAMENNÁ DLAŽBA S ROVNÝM PROTIŠMYKOVÝM POVRCHOM / POJAZD PALETOVÉHO VOZÍKA

(ČADIČOVÉ KOCKY 150X150X150 MM)	DL				150 mm		STN 73 6131-1

BETÓNOVÁ ZMES 				C30/37 POLOSUCHÝ B	50 mm		STN EN 206

ŠTRKODRVINA				UM ŠD 31,5 GC		150 MM		STN EN 13285

ŠTRKODRVINA				UM ŠD 31,5 GC		min. 150 mm	STN EN 13285

SPOLU								min. 500 mm

  - ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

- Technológia ZARIADENIA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA – VÝROBA POKRMOV

Technologický popis prevádzky – 1.0

Technologická časť projektu rieši dispozičné usporiadanie a technologické vybavenie kuchyne, zázemia a samostatného výdaja stravy pre klientov  stravovacej prevádzky DSS v nadväznosti na výrobnú a odbytovú prevádzku tak, aby boli zabezpečené vysoké hygienické požiadavky na stravovaciu prevádzku tohto zariadenia.

Odbytové priestory sú interiérovo riešené tak, aby bol zabezpečený vyšší štandard interiérového vybavenia a boli vytvorené podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na štandardnej úrovni.

Dispozičné členenie prevádzky je riešené v zmysle platných predpisov SR a EU:

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia  spoločného stravovania.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení nariadenia

vlády č. 525/2022 Z. z.

Všeobecný popis – 2.0

Návrh bol koncepčne riešený podľa požiadavky, poskytovať stravovanie :

do 170 klientov

do   90 klientov na vývoz – uvar a vydaj

do   40 obslužný personál DSS

Stravovacia prevádzka zabezpečí:

Stravovanie klientov počas celého dňa :

Počet stoličiek v odbytovej časti jedálne je 100 stoličiek

Proces prípravy a výdaja pokrmov bude zabezpečený formou:

príprava pokrmov pre okamžitý výdaj v rámci raňajok obedu a večere a doplnkových jedál desiata olovrant .

Dispozícia prevádzky so zázemím je z súlade s prílohou č. 1 k Vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

Výrobná časť -  hlavná kuchyňa s prípravovňami, umývanie stolového riadu a skladovými priestormi sa nachádza na prízemí budovy; na prízemí budú umiestnené aj šatne pre personál kuchyne. Šatne budú vybavené uzamykateľnými skrinkami pre oddelené skladovanie civilného a pracovného odevu.; WC s umývadlom osadenom v predsienke.

Skladovacia časť

V zmysle § 3 ods. 5  Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.

Veľkosť skladu potravín má umožniť uloženie potravín na hygienicky vyhovujúcich podložkách, v regáloch alebo zavesením, prúdenie vzduchu okolo uložených potravín, dobrý prístup k uloženým potravinám pri manipulácii s nimi a pri kontrole ich zdravotnej neškodnosti a použitie mechanizačných prostriedkov pri preprave potravín. Polotovary, rozpracované pokrmy a hotové pokrmy v nádobách nemožno skladovať priamo na podlahe.

V prevádzke sú zriadené tieto sklady:

- suchý sklad

- sklad chlad. mraz potravín mäso, zelenina,

- sklad mliečnych výrobkov, ostatných potravín

- sklad vajíčok

- sklad čistiacich prostriedkov

- sklad inventáru

- sklad čistej bielizne v samostatnej skrini v priestore šatne

- sklad organického odpadu

Suroviny sa dopravujú do skladu v skorých ranných hodinách cez príjem tovaru. Príjem tovaru bude vybavený plošinovou váhou. Manipulácia so surovinami sa vykonáva ručnými manipulačným vozíkom. Po navezení tovaru je zabezpečená sanitácia priestorov.

Prípravovne surovín

Čistá príprava mäsa a rýb

Čistá príprava mäsa a rýb sa vykonáva v  PREVÁDZKOVO oddelenej prípravovni. Prípravovňa je vybavená technologickým drezom, umývadlom na ruky, chladiacim stolom a iným doplnkovým technologickým vybavením, podlahovou vpusťou.

Prípravovňa na rozbíjanie vajec

Výtlk vajec sa vykonáva v  STAVEBNE oddelenej prípravovni. Prípravovňa je vybavená technologickým drezom, umývadlom na ruky, chladiacim zariadením a iným doplnkovým technologickým vybavením, podlahovou vpusťou.

Hrubá a Čistá príprava  zeleniny

Hrubá príprava zeleniny sa vykonáva v  STAVEBNE oddelenej prípravovni. Zelenina je do prevádzky nakupovaná v surovom stave, ale praná. Prípravovňa je vybavená technologickým drezom, umývadlom na ruky, škrabkou na koreňovú zeleninu,  podlahovou vpusťou .

Čistá príprava zeleniny sa vykonáva v  STAVEBNE oddelenej prípravovni. Zelenina je do prevádzky nakupovaná vákuovo balená a čistená. Prípravovňa je vybavená technologickým drezom, umývadlom na ruky, chladiacim stolom a iným doplnkovým technologickým vybavením,  podlahovou vpusťou .

Studená kuchyňa

Príprava pokrmov studenej kuchyne sa vykonáva v STAVEBNE oddelenom priestore. Prípravovňa je vybavená technologickým drezom, umývadlom na ruky, chladiacou miestnosťou  a iným doplnkovým technologickým vybavením,  podlahovou vpusťou .

Varný blok – teplá kuchyňa

Dispozičné členenie prípravovní a varného bloku zabezpečuje plynulý a jednosmerný proces tak, aby sa nekrížili čisté a nečisté prevádzky.

V úseku teplej kuchyne je zriadená pracovná plocha na manipuláciu s pokrmami po tepelnej úprave – finalizácia, krájanie, porciovanie, plnenie do GN a pod. v priamej nadväznosti na výdajňu pokrmov . Pracovné plochy slúžia počas raňajok na finalizáciu raňajok.

Pre zamestnancov je v teplej kuchyni zriadené umývadlo na ruky.

Technologické vybavenie varného bloku bude napojené na kombinované zdroje – elektrická a plynová energia. Vo varni, kde sa bude pripravovať pokrmy je priestor doplnený o pracovné stoly na finalizáciu.

Varňa je vybavená zariadeniami na tepelnú prípravu jedál - varenie, dusenie, smaženie a pod. K tepelným úpravám sú určené tieto zariadenia: konvektomaty 2x 10x1/1,1x 6x1/1,  4 horákový plynový sporák, varný kotol 2x 150LT, 1x 60LT , 1x tlaková multifunkčná vyklápacia panvica 90lt, 1x smažiaca panvica 100lt , varič cestovín  2x40L , plynová varná stolička.

Výdaj pokrmov

Dispozičné členenie varného bloku a výdajne zabezpečuje plynulý a jednosmerný proces tak, aby sa nekrížili čisté a nečisté prevádzky.

Výdaj teplých pokrmov pre klientov stravujúcich sa v jedálni – priestory výdajne sú vybavené vhodnými zariadenia na udržiavanie pokrmov v teplom stave – vodný kúpeľ na 2x 3GN1/1 na prílohy, výdajný pult , vozík na ohrev plytkých a polievkových tanierov.

Pre klientov je v jedálni zriadené umývadlo na ruky.

Pre ležiacich klientov bude zabezpečený rozvoz jedál k lôžku. Porciovanie bude prebiehať personálom v kuchynke na oddelení , umývanie použitého riadu taktiež na oddelení v kuchynke.

V DSS sú dve oddelenia, ležiacich klientov je približne 30+30.

Nápoje – teplý čaj, filtrovaná káva budú vyrábane v kávovare na prípravu uvedených typov nápojov.

Teplé mliečne nápoje sa budú pripravovať vo varnom varnom kotli s nepriamym ohrevom.

Vývoz teplých jedál je zabezpečený pomocou termoportov . Umývanie použitých prepravných nádob a následné skladovanie je zabezpečené v samostatne stavebne oddelenom priestore.

Umývanie kuchynského riadu na prízemí.

V priamej nadväznosti na varňu je zriadený úsek umývania kuchynského riadu vybavený umývacím drezom, umývačkou pre kuchynský riad, pracovným stolom na odkvapkanie s regálom.

V umyvárni je vytvorený priestor na skladovanie odpadovej nádoby na skladovanie organického odpadu.

Umývanie stolového riadu na prízemí.

Na príjem použitého stolového riadu je zriadený samostatný úsek umyvárne stolového riadu.

Umyváreň je vybavená košovou zdvihovou umývačkou stolového riadu s kapacitou na 1 kôš na jeden cyklus  s príslušnými pracovnými stolmi. Umývací stôl na hrubé očistenie riadu a odstránenie zvyškov jedál do určenej nádoby. Potom sa špinavý riad, misky, príbory a tácky ukladajú do košov a posúvajú sa do umývačky.

Stolový riad sa po umytí uloží v regáli  a v určených vozíkov na ohrev tanierov a misiek.

Výdaj nápojov

Teplé nápoje z kávovaru / čajovaru sa prepravujú do jedálne na pojazdnom vozíku spolu s pohármi a servisom (lyžička, cukor, ...)

SKLAD ORGANICKÉHO ODPADU

Sklad organického odpadu musí byť riešený tak, aby bol do neho prístup zvonku, aby bol krytý, vetrateľný, ľahko čistiteľný a uzavierateľný. Sklad organického odpadu musí byť vybavený tečúcou teplou vodou s teplotou najmenej 45°C z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja a kanalizačnou vpusťou, musí byť chránený pred prístupom škodcov a nesmie byť zdrojom kontaminácie potravín a pokrmov, pitnej vody, zariadení a priestorov zariadenia spoločného stravovania.

Sklad organického odpadu musí byť chladený, ak odpad nie je denne odvážaný. Sklad organického odpadu možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť iným vhodným zariadením na uskladnenie organického odpadu, ktoré musí byť umiestnené mimo priestorov, kde sa manipuluje s potravinami a pokrmami.

Sklad je v samostatnej miestnosti mimo kuchyne , prístupný samostatne z exteriérového príjmu tovaru.

Sklad je vybavený chladiacou skriňou určenou na organický odpad pre kuka nádobu o objeme 1x240lt , vybavený prívodom teplej a studenej vody a podlahovou vpusťou.

SKLAD SANITAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Na skladovanie sanitačných prostriedkov a pomôcok je zriadený samostatný sklad .

Čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené oddelene od potravín, pokrmov a nápojov.

Sklad je priechodný do ďalšieho skladu inventáru.

Množstvo odpadových látok – 3.0

Pri prevádzke stravovacieho zariadenia nevznikajú zdraviu škodlivé látky, ani zdraviu škodlivé odpady  a neovplyvní negatívne životné prostredie.

Odpady, ktoré vznikajú v prevádzke, sú komunálneho charakteru (obaly, nevratné kartóny, papiere a pod.), zhromažďujú sa v prevádzke na určenom mieste v určenej krytej nádobe a podľa potreby, aj niekoľkokrát denne, sa vynášajú do kontajnera. Komunálny odpad bude riešený v rámci smetného hospodárstva areálu.

Predpokladané množstvo odpadových látok a surovín zo stravovacieho zariadenia bude cca 0,5 % z celkového množstva. Biologický odpad bude zberaný do uzatvárateľných odpadkových nádob.

Kanalizácia bude delená. Odpadové vody sú odvádzané do kanalizácie, majú bežný charakter znečistenia komunálnych vôd vznikajúcich v kuchynských zariadeniach, v sociálnych priestoroch a pri umývaní pracovných priestorov. Odpad kategórie 12-501 v zmysle Vyhlášky č. 19/1996 Zb. bude zaústený do lapača tukov a škrobov. Sediment bude likvidovaný v pravidelných časových intervaloch a túto činnosť si zabezpečí užívateľ.

Vetranie – 4.0

Zdroje tepla v prevádzke predstavujú najmä ohrievacie zariadenia a chladiace zariadenia so zabudovanými agregátmi. Teplo z týchto zariadení je odvádzaný vzduchotechnikou, ktorá je presne dimenzovaná podľa tepelných výkonov jednotlivých zariadení.

Varná časť a konvektomaty budú zabezpečené efektívnym odsávačom pár. Celková výdatnosť vetracieho zariadenia je určená podľa súčtu jednotlivých dávok vzduchu pre inštalované zariadenie s tým, že intenzita výmeny vzduchu by sa mala pohybovať okolo 25 - 15 násobku, tak aby sa zabránilo mechanickému prúdeniu vzduchu z nečistej prevádzky do čistej prevádzky.

Pre bezproblémovú funkčnosť zariadenia odsávačov pár je nutné zabezpečiť pravidelné čistenie tukových filtrov !!!

Potravinové aj nepotravinové sklady majú zabezpečené vetranie prirodzeným alebo nútene spôsobom:

Suchý sklad – nútene

Sklad sanitačných prostriedkov – prirodzene

Sklad čistiacich prostriedkov - prirodzene

Prípadné otváravé okná na prirodzené vetranie musia byť opatrené sieťkami proti vniknutiu hmyzu

Chladenie – 5.0

Na uchovávanie potravín sú navrhnuté chladiace a mraziace boxy, chladničky a mrazničky v bezfreónovom prevedení a s cyklopentánom v polyuretánovej izolácii. Jednotlivé chladiace zariadenia sú umiestnené v častiach skladov, hrubých a čistých príprav v kuchyni.

Chladené a mraziace boxy sú navrhnuté s oddeleným agregátom, ktorý bude umiestnený vo vzdialenosti  max. 25m od boxov.

Životné prostredie– 6.0

Relatívna teplota vzduchu v zimnom období  (°C)

v kuchyni                                   +15

Relatívna teplota vzduchu v letnom  období je podľa vonkajšej teploty.

Výmena vzduchu počet / hod. 	 	v kuchyni                                   max. 25 krát

Požiadavky na technológiu – 7.0

V navrhovanom riešení sa uvažuje s použitím vysokokvalitných zariadení spĺňajúcich hygienické požiadavky, šetrenie elektrickou a plynovou energiou, vodou a pracovnou silou, čo prinesie konečný ekonomický efekt. Sú to zariadenia nenáročné na údržbu s vysokou životnosťou. Taktiež sa nedá spochybniť ani kvalita nerezu z ktorého sú vyrobené pracovné stoly, umývacie drezy a regály. Sú vyrobené z potravinárskej ocele – akosti 1.4301, ktorá spĺňa požiadavky z vyhlášky  č.125/2007. Vo výdajni jedál sú navrhnuté kvalitné veľkokuchynské zariadenia, ktoré zaručujú dlhú životnosť, jednoduchú údržbu a vysokú kvalitu jedál.

Do prevádzky boli navrhnuté zariadenia so zníženou hladinou hlučnosti.

Podlahy & Obklady – 8.0

Podlaha v kuchyni bude riešená ako protišmyková z dôvodu  možnej zvýšenej koncentrácie vody na podlahách. Čím sa má zabrániť možnému vzniku úrazu personálu kuchyne (dodávka stavba).

Priestor kuchyne a jej prípravovní je zabezpečený a dobre umývateľný obkladom vo výške min. 2000mm (dodávka stavba).

Celková bilancia – 9.0

Elektrická energa

Elektrický prívod:		PE+1N/50Hz/230V; PE+3N/50Hz/400V

Inštalovaný príkon prízemi		  170 kW

Rezerva na zásuvky:	                 	                     15 kW

Plyn

Inštalovaný príkon :		                   161 kW

Voda

Ak je tvrdosť teplej aj studenej vody > 8 °dH je nutné zabezpečiť zmäkčovanie vody pre nasledovnú technológiu:

konvektomat:   3 - 5°dH

umývačky riadu:  do 8°dH

Lapač tukov a škrobov – 10.0

Použitie Lapače tukov a škrobov (dodávka ZTI) sú určené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň reštaurácií, jedální, potravinárskych prevádzok, mäsovýrobní apod. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením.

Lapače tukov sa osadzujú na odpadovú kanalizáciu z priestoru, kde odpadové vody s obsahom tukov vznikajú, pokiaľ možno čo najbližšie miestu vzniku týchto vôd. Odpadové vody zo sociálnych zariadení sa nesmú do lapačov tukov vpúšťať.

Popis
Lapače tukov sú vyrábané ako kruhové alebo hranaté plastové nádrže so zastropením. Nádrže sú vybavené technologickými prepážkami a uskladňovacím priestorom pre zhromaždený tuk, ktorý môže byť podľa prevedenia vyberateľný alebo nevyberateľný.

UPOZORNENIE
Pred lapač tukov nesmie byť inštalovaný drvič kuchynských odpadkov. Používanie kuchynských drvičov vo verejnej kanalizácii je v rozpore s plantou legislatívou.

Sediment bude likvidovaný v pravidelných časových intervaloch a túto činnosť si zabezpečí užívateľ.

Stavebno – technologické požiadavky – 11 .0

ES č. 852/2004 o hygiene potravín - príloha II kapitola II:

A. V miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú musí vyhotovenie a usporiadanie dovoľovať správne praktiky hygieny potravín, vrátane ochrany pred kontamináciou medzi operáciami a počas nich. Najmä:

a) 	povrchy podláh sa musia udržiavať v neporušenom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie nepriepustných, nesavých, umývateľných a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. Tam, kde je to vhodné, musia podlahy umožňovať primeraný odvod vody z povrchu;

b) 	povrchy stien musia byť udržiavané v neporušenom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie nepriepustných, nesavých, umývateľných a netoxických materiálov a hladký povrch až do výšky vhodnej pre operácie, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály;

c)	stropy (alebo vnútorný povrch zastrešenia tam, kde nie sú stropy) a stropné konštrukcie musia byť vyhotovené a povrchovo upravené tak, aby zamedzovali hromadeniu nečistoty a obmedzovali kondenzáciu, rast nežiaducej plesne a opadávanie častíc;

d)	okná a ostatné otvory musia byť skonštruované tak, aby zabraňovali hromadeniu nečistoty. Tie, ktoré sa dajú otvoriť do vonkajšieho prostredia, musia byť, kde je to potrebné, vybavené sieťkami proti hmyzu, ktoré sa dajú ľahko vyberať na čistenie. Ak by mali otvorené okná za následok kontamináciu, musia zostať okná počas výroby zatvorené a zaistené;

e)	dvere musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých a nesavých povrchov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály;

f)	povrchy (vrátane povrchov zariadení) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých, umývateľných nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály.

V zmysle § 4 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.

Cez skladové priestory a prevádzkové priestory zariadenia spoločného stravovania nesmie prechádzať nechránené kanalizačné potrubie a teplovodné potrubie.

Dvere:

Druh a úprava dverí sa riadi prevádzkou a účelom miestností tak, že je zaistená ich dostatočná priechodná šírka a tiež požiadavky požiarno – bezpečnostných predpisov. Šírka dverí je zvolená taktiež s ohľadom na inštalácie technologických zariadení a prístupovou trasou ku kuchyni. Dvere skladov potravín a všetky vstupné dvere musia byť z oboch strán opatrené ochranným plechom do výšky 20 cm (proti vniknutiu hlodavcov). Dvere do skladu musia byť plné, zvnútra oplechované.

Okná:

Parapety okien výrobných miestností majú byť aspoň 95 cm vysoké. Okná musia byť ľahko ovládateľné z podlahy. Okná výrobných miestností a skladov potravín musia byť opatrené hustou sieťou proti hmyzu.

Podlahy:

Podlahy všetkých prevádzkových miestností sú ľahko umývateľné a čistiteľné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poškodeniu, bezprašné a nesmú byť klzké. V miestnostiach s vlhkou a mokrou prevádzkou sú podlahy vodotesné.

Povrchy stien:

Povrchy stien sa riadia účelom miestností. Všetky výrobné priestory (kuchyňa, umývarne, prípravne) sú ľahko umývateľné. Priestory hygienického príslušenstva musia byť obložené do výšky 2,0 m.

Zdravotechnika:

Dimenzovanie prívodu vody určuje maxim. spotreba vody navrhnutá v časti ZTI podľa výrobnej kapacity.

Kanalizácia:

Všetky odpady z kuchynských zariadení musia byť napojené na tukovú kanalizáciu, pokiaľ projektant ZTI neurčí inak. Odpadové vpuste v priestoroch kuchyne majú byť antikorové s košom na zachytenie a vyberanie hrubých nečistôt. Kanalizačné potrubie z prevádzky kuchyne musí byť odolné voči vriacej vode (liatina, plast).

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické zariadenie je nutné v priestoroch bez prirodzeného vetrania a tam, kde vznikajú škodliviny, t.j. nadmerným vplyvom tepla – nadmerný vývin pár.

Pre nami riešenú prevádzku sa uvažuje s prívodom aj odvodom vzduchu vetracím zariadením (odsávače pár), ktorý má zabezpečí optimálny odvod a prívod vzduchu pre kuchynskú časť. Všetky skladovacie priestory a hrubé prípravy musia byť odvetrané podľa platných noriem.

Elektroinštalácia:

Osvetlenie pracovísk je nutné riešiť tak, aby nedochádzalo k zatieneniu pracovných plôch. Nad pracovnými plochami je potrebné uvažovať s elektrickými zásuvkami na drobné spotrebiče, v jednotlivých miestnostiach tiež na napojenie strojov na čistenie a údržbu. Zemniace káble pre ochranné pospojovanie zariadení a umiestnenie bezpečnostných vypínačov musia byť riešené v projekte elektro podľa platných STN. Sklady potravín musia byť vybavené meracím zariadením, ktoré udrží dodržanie a kontrolu podmienok skladovania potravín (vlhkosti a chladu).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

V oblasti bezpečnosti práce sa vychádza z platných bezpečnostných predpisov podľa zbierky zákonov 124/2006 § 4 (1). Priestor okolo technologických zariadení je dimenzovaný tak, aby vyhovoval bezpečnostným, prevádzkovým, montážnym a údržbovým nárokom.

Za prevádzky je nutná zvýšená opatrnosť pracovníkov obsluhujúcich zariadenia s vriacou vodou a zvlášť s vriacim tukom, kde je dosahovaná teplota cez 180°C. Pri manipulácií s horúcimi nádobami a pod. je nutné používať predpísané ochranné pomôcky. V prevádzke je nutné bezpodmienečne dodržať všetky predpisy pre obsluhu strojného zariadenia, vydané výrobcom.

- TECHNOLÓGIA PRÁČOVNE

Priestor práčovne je rozdelený na funkčné celky:

- Sklad špinavej bielizne

- Triedenie a pranie bielizne

- Žehlenie rovnej bielizne

- Žehlenie tvarovej bielizne + sklad čistej bielizne

Stručný popis prevádzky

Sklad špinavej bielizne:

Miestnosť skladu špinavej bielizne slúži na krátkodobé skladovanie použitej bielizne.

Prevoz špinavej bielizne sa uskutočňuje v klietkových vozíkoch – Roltajneroch. Roltajnery sú opatrené  mopov sa uskutočňuje v plastových vreciach v klietkových vozíkoch – rollteineroch- ktoré sú z vnútornej strany opatrené ochrannými bavlnenými vakmi.  Kapacita 1 roltajnera je ca.50-70 kg bielizne.

Kapacita skladu je ca 9 kontajnerov, t.j.  450 – 630 kg špinavej bielizne

Miestnosť pre triedenie bielizne a pranie:

V tomto priestore sa špinavá bielizeň triedi podľa typu/znečistenia a perie na profesionálnch práčkach. Práčovňa je vybavená nasledovnými práčkami s predným plnením. Dávkovanie detergentov je automatické, naviazané na konkrétny prací program.

3 x práčka Electrolux WH6-27  /   kapacita 24 kg/cyklus  / spolu 72 kg/cyklus

2 x práčka Electrolux WH6-11  /   kapacita 11 kg/cyklus  / spolu 22 kg/cyklus

Pri počte 6-7 cyklov/smena je kapacita práčovne 564 – 658 kg/smena

Po vypraní sa bielizeň vykladá do vozíkov a preváža do miestnosti so sušičmi.

Miestnosť pre sušenie bielizne:

V tomto priestore sú inštalované profesionálne sušiče

2 x Electrolux TD6-37

1 x Electrolux TD6-14

Vypraná bielizeň sa plní manuálne do sušičov a suší sa podľa požiadavky na ďaľšie spracovanie – úiplne alebo len predsuší na žehlenie.

Miestnosť pre žehlenie rovnej bielizne:

V tomto priestore sú inštalovaný válcový žehlič bielizne  1 x Electrolux IC64821

na ktorom sa žehlí predsušená rovná bielizeň (posteľná). Vyžehlená bielizeň je manuálne skladaná a ukladaná op§tovne do roltajnerov.

Miestnosť pre žehlenie tvarovej bielizne (osobnej! a sklad čistej bielizne:

V tomto priestore sa spracováva, žehlí a skladá osobná bielizeň.

Miestnosť slúži zároveň ako sklad roltajnerov s čistou bielizňou.

V tomto priestore je umiestnená aj úpravňa vody a dávkovacie zariadenie pre detergenty

Energetický sumár

Všetky zariadenia technológie práčovne, vyžadujúce prívod elektrickej energie a ďalších médií majú v energetickom sumári uvedené požiadavky na jednotlivé médiá.

Uvedené energetické nároky umožňujú stanovenie príslušných dimenzií rozvodov z kapacitných zdrojov. Pri výpočte celkovej dennej spotreby je potrebné zohľadniť prevádzkovú dobu jednotlivých zariadení (koeficient prevádzkovej doby) a smennosť.

Technické pripomienky k miestnostiam práčovne

- 	vetranie – VZT zariadenie  (zvýšená vlhkosť, vysálané teplo od zariadení)

- 	prostredie - vlhké

- 	podlaha – vyspádovaná keramická dlažba s protišmykovou úpravou

-  	steny – keramický obklad do výšky min. 200 cm, umývateľný náter po strop

-	strop – umývateľný náter

-	odvodné potrubie pre odpadovú vodu realizujte z materiálu ktorý odolá teplote vypúšťanej vody - 95°C

Všeobecne

V spracovanom projekte je riešené základné usporiadanie technológie práčovne ako aj jej energetické nároky tak, aby zariadenia vyhovovali tak po stránke prevádzkovej, ako aj inštalačnej.

Všetky zmeny, ktoré by sa  vyskytli v  priebehu realizácie stavby, a ktoré by mohli ovplyvniť rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach, musia byť prejednané s projektantami. Všetka prípravná inštalácia musí byť vyhotovená podľa platných predpisov, noriem STN, hlavného výkresu a poznámok  v technickej správe.

  - PLÁNOVANÝ PRIEBEH VÝSTAVBY A UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavenisko sa bude nachádzať na pozemkoch stavebníka a užívateľa na voľných dočasne ohradených plochách. Stavenisko bude oplotené tak, aby nenarušilo  plynulý chod prevádzky DSS. Predpokladá sa totiž, že stavba bude realizovaná počas plnej prevádzky DSS v dennom režime tak, aby nenarušilo odpočinkový režim prevádzky. Strava pre prijímateľov na poschodiach a zamestnancov DSS, rovnako ako zabezpečenie čistej bielizne bude riešené externou dodávkou priamo na príslušné oddelenia na poschodiach.

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník vytýčenie hranice staveniska, ako aj všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. Zároveň sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely.  Po prevzatí staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vrátane vstupov na stavenisko a pre zabezpečenie výstavby sa vyhotovia potrebné rozvody el. energie a vody. Zhotoviteľ si na ploche staveniska umiestni vlastné zariadenie staveniska. Najviac vhodná plocha pre zriadenie staveniska je spevnená plocha pred zalomením severného krídla, kde sú priamo vstupy do objektu. Postup prác by v tomto prípade bola od južného, cez centrálne až po severné krídlo nakoniec. Vnútorný dvor kaštieľa by aj naďalej slúžil pre potreby prevádzky DSS.

Znižovanie prašnosti pri búracích prácach sa zabezpečí kropením. Materiálové zhodnotenie vybúraného materiálu sa predpokladá v recyklačnom zariadení umiestnenom mimo staveniska. Výkopok bude vyvážaný dopravnými prostriedkami na riadenú skládku. Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne aj čistenie komunikácie. Pri realizácii zemných prác sa nepredpokladá výskyt podzemnej vody. Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode plným plotom s výškou min. 1,8 m.

Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby  predpokladá sa priemerný počet robotníkov 20-25 a 1 THP. Pre tento stav ľudí sa navrhuje:

Sociálne zariadenie:

šatňa	20 x 1,75 = 35 m2

záchod – 2 ks, umyváreň (2 umývadiel)	= 3.5 m2

Prevádzkové zariadenie

kancelárie	10,0 m2

Spolu to predstavuje 38,5 m2 plochy pre sociálne objekty zariadenia staveniska a 10 m2 pre kancelárie. Požadovaná plocha sa zabezpečí napríklad obytnými kontajnermi (4 ks) umiestnenými na stavenisku. Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním pracovníkov.

Stavenisko bude počas výstavby prístupné z Hlavnej ulice.

Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov.

Stavba „SANÁCIA NKP  "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ" - stavebné úpravy prízemia po povodni“, bude uvedená do prevádzky naraz.

  - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA zdravia pri práci, BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI VÝSTAVBE A UŽÍVANÍ STAVBY. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev.

Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky montážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, boli vykonané v súlade s Vyhláškou 508/2009Z.z.

Montážne práce smú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle  Vyhlášky 508/2009Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej /projektovej/ dokumentácie vyhotovenej v súlade, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z., podľa STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený pracovník    montážnej    organizácie    povinný    používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení:

-  poučiť o ohrozeniach   od   elektroinštalácie a od  elektrických   zariadení,   o ohrozeniach elektroinštalácie   a   elektrických   zariadení   a   ohrozeniach   inými   zariadeniami;

- oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie;

- definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby,   majetok,   prostredie/,   závažnosť  možného   ohrozenia,   rozsah   možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia.

Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpojiteľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohoto žiarenia. Používateľ elektroinštalácie a elektrických zariadení-laik, môže obsluhovať elektrické zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a pod.,  ktoré sú prístupné len pre ovládanie,   podľa  návodu   pre  používane  elektrického  zariadenia.   Pre  zaistenie vlastnej  bezpečnosti  proti  nebezpečenstvu  od  elektroinštalácie  môže  laik  robiť udržiavacie práce ako napríklad:

Vymeniť zdroj svetla v objímke svietidla /žiarovku, žiarivku a pod./ len pri vypnutom stave spínača svietidla. Po vložení zdroja svetla je potrebné preveriť jeho funkciu zapnutím páčky spínača svietidla.

Vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači /rozvodnici/ vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu.

Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou poistkovou vložkou do poistkového spodku. Poistkové vložky nie je možné opravovať z pohľadu na bezpečnú prevádzku elektroinštalácie.

Zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí, po otvorení dvier rozvádzača /rozvodnice/, ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka. Ak  istiaci  prístroj  vypne  opätovne, je  nutné zavolať odborníka  pre vyhľadanie poruchy.

Ručné náradia, ktoré sa používajú vo vonkajších priestoroch, mimo miestností objektu musia byť napojené na obvody - vývody z rozvádzača /rozvodnice/ chránených okrem istiaceho prístroja aj prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom nie vyšším ako 30mA.

Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená vidlica a druhou rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene.

Pre   zamedzenie   vzniku   nebezpečenstva   rizika   odporúčam   bez   odkladu   pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam odstraňovať a zabezpečovať laicky. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie  v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike, odporúčam každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje s ich dotiahnutím na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, istiacich prístrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov, prúdových chráničov, vyčistiť elektroinštalačné prvky zo vnútra i zvonka, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať funkciu ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov a pod.

Táto technická /projektová/ dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná, vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.

Iné bezpečnostné pokyny.

Všetky el. zariadenia a priestory kde sa nachádzajú el. zariadenia sú označené výstražnými   tabuľkami podľa platných noriem.

Po inštalovaní technického zariadenia je potrebné vykonať kontrolu tohto zariadenia podľa par. 5 ods. 1 NVSR č. 392/2006 Zz.

Podľa miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny B podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať miestne prevádzkové predpisy pre obsluhu a údržbu el. zariadenia.

Bezpečnostné vypínanie - je možné na hlavnom rozvádzači HR hlavným ističom.

- ZEMNÉ PRÁCE.

Zemné práce budú realizované podľa architektonicko-stavebnej časti. Pozostávajú z výkopov pre realizáciu nových podlahových ŽB dosiek a podkladných betónov pre nové podlahy. Lokálne je výkop prehĺbený pre zhotovenie technologickej šachty. Ďalej z výkopov pre uloženie areálových ležatých rozvodov kanalizácie a realizáciu revíznych šachiet.

Výkopy vo vnútri objektu a prehĺbenie podláh, či práce spojené so sanáciou vlhkosti spodnej stavby objektu budú robené výlučne ručne. Pri výkopových prácach je nutné riadiť sa platnými predpismi a STN vzťahujúcimi sa na tento druh práce.

Pri realizácii výkopov, ktorých hĺbka presiahne 1,3 m od okolitého terénu je nutné tieto výkopy realizovať so šikmými svahmi, prípadne steny výkopov pažiť. Návrh paženia bude predmetom výrobnej dokumentácie zhotoviteľa.

Pri realizácii zemných prác mimo hranice staveniska je potrebné vybaviť povolenie záberu verejného priestoru a priestor zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb.

Zásypy je nutné realizovať po vrstvách a zhutňovať ich na požadovaný parameter únosnosti.

UPOZORNENIE!

- Pred zahájením stavebných prác je nutné overiť existenciu podzemných inžinierskych sietí, v prípade existencie je potrebné ich vytýčiť, v prípade potreby zaistiť ich preloženie.

- Vykonať inžiniersko – geologický prieskum počas realizácie výkopových prác.

- vPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CHRÁNENÉ ZÁUJMY V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Ochrana životného prostredia počas prevádzky

Navrhovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhovaný objekt je napojený na technickú infraštruktúru mesta. Komunálny odpad z prevádzky bude aj naďalej likvidovaný štandardným spôsobom likvidácie odpadu – spoločnosťou OLO na základe existujúceho zmluvného vzťahu.

Ochrana životného prostredia pri výstavbe.

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a vzhľadom na ochranu zdravia.

Ochrana ovzdušia

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m3/hod. Navrhuje sa pravidelné čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska.

# Ochrana vôd

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

# Ochrana proti hluku

Postupuje sa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície pre práce vyskytujúce sa na stavbe sú pre práce bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa rečou 85 dB. Maximálny hluk bude emitovaný pri zemných prácach. Lopatové rýpadlá používané v stavebníctve mávajú hladinu hluku 10 m od zdroja od 70 do 88 dB. Tieto však budú použité len krátkodobo, a ich prevádzka bude limitovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. s prestávkami počas zmeny.

# Ochrana zelene

Riadi sa zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na stavenisku projektovanej výstavby sa nevyskytujú žiadne dreviny, ktoré by bolo potrebné chrániť.

# Odpady

Odpadové hospodárstvo (OH) stavby Stavba „SANÁCIA NKP  "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ" - stavebné úpravy prízemia po povodni“, rieši nakladanie s odpadmi, vznikajúcimi pri budovaní stavby, ako sú odpady z výkopov, odpady z realizácie stavby, z dokončovacích a čistiacich prác.

Pri zaraďovaní odpadov vznikajúcich z realizácie stavebných prác je nutné postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Nakladanie so všetkými vzniknutými druhmi odpadov sa riadi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Druhy jednotlivých odpadov z realizácie stavebných prác stavby sú uvedené v tabuľke. Množstvá jednotlivých druhov stavebných odpadov sú určené odborným odhadom a prepočítané príslušným koeficientom. Výkopy, uvedené v tabuľke ako zemina a kamenivo, predstavuje prebytočné množstvo, ktoré bude potrebné vyviezť mimo stavby do recyklačného dvora, prípadne do zariadenia na zber stavebných odpadov.

| Pol. č. | Katalóg. číslo | Názov odpadu | Kategória | Množstvo v [ t ] | Kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, 2) (žiarivkové trubice zo svetelných zdrojov) | N | 0,05 | R13/R4,5 |
| 2 | 17 01 01 | Betón | O | 828,00 | R5 |
| 3 | 17 01 02 | Tehly | O | 57,00 | R5 |
| 4 | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 5,00 | R5 |
| 5 | 17 02 01 | Drevo | O | 2,00 | R3/R1 |
| 6 | 17 02 02 | Sklo | O | 0,70 | R5 |
| 7 | 17 02 03 | Plasty | O | 0,00 | D1/D10 |
| 8 | 17 03 02 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 04 01 | O | 0,50 | R5 |
| 9 | 17 04 05 | Železo a oceľ (všetky Fe a oceľové konštrukcie a armatúry) | O | 0,30 | R13/R4 |
| 10 | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (zvyšky káblových rozvodov) | O | 0,25 | R13/R4 |
| 11 | 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03 | O | 985,00 | R13/R5 |
| 12 | 17 09 04 | Zmieš. odpady zo stavieb a demolácií iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,00 | D1 |
| 13 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky (kartónové obaly zo stav. materiálov) | O | 0,80 | R13/R3 |
| 14 | 15 01 02 | Obaly z plastov (obaly z fólií – PE, PP, streč. a iné) | O | 0,50 | R13/R3 |
| 15 | 15 01 03 | Obaly z dreva (atyp a poškodené drevené palety zo stav. mat.) | O | 0,70 | R13/R3 |
| 16 | 15 01 06 | Zmiešané obaly (zmes rôznych obalov, nevhodných na separ.) | O | 1,10 | D1 |
| 17 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (plechovky z farieb, riedidiel, impreg. látok, olejov ap.) | N | 0,02 | R12/D1 |
| 18 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (vapex perlit, piesok s obsahom RL od stavebnej a zásob. techniky) | N | 0,02 | R12/D1 |
| 19 | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad (odpad zo zariadenia staveniska – 1x 240 lit. X 1/7) | O | 1,50 | D10/PZ |

V tabuľke uvedené množstvá odpadov, vznikajúce realizáciou búracích prác a počas výstavby, sú určené hrubým odhadom z objemu použitých materiálov na výstavbu objektu. Konečná produkcia jednotlivých odpadov môže byť odlišná s ohľadom na skutočnosť.

Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:

R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok

R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok

D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

D10 - spaľovanie na pevnine.

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, igelit a pod.).

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné:

- Udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku

- Dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,

- Dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu,

- Zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,

- Organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,

- Znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami,

- Ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov, ktoré budú odvážané na riadenú skládku odpadu

- Práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas  pracovnej zmeny

- PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladané celkové náklady stavby sú 1,4 mil. eur

Stavba bude financovaná z verejných prostriedkov.

...........................................................

V Bratislave 29.8.2025							     Ing.arch. Norbert Šmondrk									          Hlavný projektant