Úvod:

Projekt zdravotechniky je vypracovaný na základe projektu stavebnej časti, projektu ÚK a tiež platných noriem. Projekt rieši odvedenie splaškových vôd a vôd s obsahom tuku z objektu, rozvod studenej pitnej vody, prípravu a rozvod ohriatej pitnej vody a cirkulácie.

Podklady:

Pri spracovaní PD zdravotechniky boli použité podklady:

PD stavebnej časti

PD ústredného vykurovania

STN 73 6760, STN EN 12056 - vnútorná kanalizácia

STN ON 75 5411 - vodovodné prípojky

STN 25 7800 - vodomery

STN 73 6655 - výpočet vnútorných vodovodov

STN 75 5401 - vodárenstvo - navrhovanie vodovodných potrubí

STN 73 6005 - priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 73 6611 - tlakové skúšky vodovodných potrubí

STN 73 6660 - vnútorné vodovody

STN 92 0400 - požiarna bezpečnosť stavieb - zásobovanie vodou na hasenie požiarov

ZZ č.699/2004 - vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Kanalizácia splašková:

Splašková kanalizácia bude odvádzať z objektu odpadné vody od zariaďovacích predmetov. Vo všeobecnosti sa bude jednať o splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Systém odvedenia splaškových odpadných vôd bude tvorený zvislými odpadmi a horizontálnymi zvodmi.

Kanalizačný systém objektu bude odvetraný kanalizačnými stúpačkami vyvedenými pod strop 1.np a ukončený privetrávacími hlavicami HL900N. Prípojky od zariaďovacích predmetov budú vedené z časti v podlahe a z časti v priečkach.

Zvislé kanalizačné potrubia  a pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov sú navrhnuté z rúr  HT kanalizačných, hrdlových spojovaný gumovými krúžkami.

Nad podlahou najnižšieho podlažia budú odpady opatrené čistiacimi kusmi, prístupnými cez inštalačné dvierka.

Potrubie splaškovej kanalizácie pod doskou je navrhované z hrdlových rúr PVC-U, KG-SN8.

Potrubie kanalizácie je vyvedené z objektu v nezámrznej hĺbke a pripojené na areálovú kanalizáciu. Na lomových bodoch sú navrhované kanalizačné šachty plastové ø600, opatrené liatinovým poklopom so zaťažením 400 kN.

Vnútorná kanalizácia bude navrhnutá v zmysle STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia a k nej prislúchajúcich noriem.

Kanalizácia splašková - tuková:

Splašková kanalizácia tuková bude odvádzať z objektu odpadné vody od kuchynských zariadení. Vo všeobecnosti sa bude jednať o splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Systém odvedenia splaškových odpadných vôd bude tvorený zvislými odpadmi a horizontálnymi zvodmi.

Kanalizačný systém objektu bude odvetraný kanalizačnými stúpačkami vyvedenými pod strop 1.np a ukončený privetrávacími hlavicami HL900N.

Zvislé kanalizačné potrubia sú navrhnuté z rúr  HT kanalizačných, hrdlových spojovaný gumovými krúžkami. Na odvodnenie podlahy kuchyne sú navrhované podlahové vpusty HL3100Pr a podlahové vpusty ACO nerez 300x300x100.

Kanalizačné potrubie na odvedenie odpadovej horúcej vody od varných kotlov a smažiacích pánvy je navrhnuté z rúr liatinových, hrdlových príslušného profilu. Odvodnenie podlahy je riešené podlahovými vpustami nerezovými ACO 300x300x100.

Nad podlahou najnižšieho podlažia budú odpady opatrené čistiacimi kusmi, prístupnými cez inštalačné dvierka.

Potrubie splaškovej kanalizácie pod doskou je navrhované z hrdlových rúr PVC-U, KG-SN8.

Potrubie kanalizácie je vyvedené z objektu v nezámrznej hĺbke a pripojené na areálovú kanalizáciu. Na lomových bodoch sú navrhované kanalizačné šachty plastové ø600, opatrené liatinovým poklopom so zaťažením 400 kN.

Vnútorná kanalizácia bude navrhnutá v zmysle STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia a k nej prislúchajúcich noriem.

Bilancia splaškových odpadných vôd:

v zmysle vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z., príloha č.1/C a príloha č.3 , pri prevádzke 365 dní počas 24 hod. denne.

Priemerná spotreba vody

Qp =   	19 260,0 l/d-1

Max.denný prietok splaškových vôd /Qpx1,5/

Qd = 	Qp x kd = 	19 260,0 l.d-1 x 1,5 = 28 890,00 l.d-1

Kanalizácia dažďová:

Nie je súčasťou projektu ZTI

Použité normy:

- STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia

- STN 73 6005  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 3050:1999  - Zemné práce

- STN EN 12056 /73 6762/ - Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- Zákon č.442/2002  a  z.č.394/2009

- Zákon č.364/2004 a z.č.409/2014

-     vyhláška MŽP č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody, odvádzaní   odpadovej    vody a povrchovej vody a smerné čísla spotreby vody v znení neskorších predpisov

Skúšky vodotesnosti:

Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať predpísané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej. Skúšky vodotesnosti gravitačných potrubí sa vykonajú v celom rozsahu a dĺžke podľa zásad a kritérií určených normou STN EN 1610. Po vykonaní skúšky sa spíše zápis o priebehu skúšky.

Studená pitná voda:

Predmetom projektovej dokumentácie je projekt vnútorného rozvodu vody s pripojením na areálový vodovod.

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité podklady:

- polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia

- polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúcich sieti

- STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- ON   75 5411 - Vodovodné prípojky

- STN  25 7800 - Vodomery

- STN 73 6655 - Výpočet vnútorných vodovodov

- STN 75 5401 - Vodárenstvo – Navrhovanie vodovodných potrubí

- STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 6611 - Tlakové skúšky vodovodných potrubí

- STN 92 0400 -  Požiarna bezpečnosť stavieb - Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Zásobovanie objektu vodou je riešené v súlade s STN 73 6655 vnútorný vodovod prípojkou z areálového vodovodu.

Rozvody vody v jednotlivých miestnostiach sú vedené v priečkach pod omietkou alebo v podlahe.

Rozvody vedené v podlahe a priečkach budú prevedené z plasthliníkových trubiek, opatrených izoláciou K-flex tr.“B“.

Hrúbka izolácie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 – 25 mm, potrubie D25x2,5 – 25 mm, potrubie 32x3,0 – 30 mm, potrubie 40x4,0 – 30 mm, potrubie 50x4,5 – 30 mm, potrubie D63x6,0 – 35 mm.

Meranie spotreby vody je riešené v jestvujúcej vodomernej šachte /nie je súčasťou projektu ZTI/.

Predpokladaná spotreba studenej pitnej vody:

podľa úpravy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.684/2006 Z.z., príloha č.1/C a príloha č.3 zo dňa 14.11.2006 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení pri prevádzke 365 dní počas 24 hod. denne.

administratíva / sociálny úsek	  15 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	900,00 l.d-1

prevádzkovo-technický úsek	  7 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	420,00 l.d-1

oddelenie rehabilitácie	  2 osoby . 60,0 l.os.d-1 =  	120,00 l.d-1

práčovňa-zamestnanci	  4 osôb . 50,0 l.os.d-1 =  	200,00 l.d-1

práčovňa /pranie prádla/	  60 kg prádla . 60,0 l.kg-1 =  	3 600,00 l.d-1

kuchyňa-zamestnanci 	 10 osôb . 50,0 l.os.d-1 =  	500,00 l.d-1

kuchyňa obedy-večere	  500 porcií . 25,0 l.jedlo-1 =  	12 500,00 l.d-1

vrátnica	  5 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	300,00 l.d-1

upratovačky	  12 osôb . 60,0 l.os.d-1 =  	720,00 l.d-1

spolu		19 260,00 l.d-1

Qp =		0,223 l.s-1

Maximálna denná potreba vody:

Qm = 	Qp . kd = 	0,223 . 1,40 =	0,313 l.s-1

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh =	Qm . kh =	0,313 . 1,80 =	0,564 l.s-1

Ročná potreba vody:

Qr = 	Qd . 365 dní =	19,26 m3 . 365 dní =	7 030,00 m3.r-1

Ohriata pitná voda, cirkulácia ohriatej pitnej vody:

Ohriata pitná voda sa bude pripravovať v zásobníkovom ohrievači vody typ Buderua Logalux SU 1 000.5, objemu 960 litrov.

Od ohrievača bude rozvod ohriatej pitnej vody vody vedený k jednotlivým zariadeniam. Rozvody vody v jednotlivých miestnostiach sú vedené v priečkach pod omietkou alebo v podhľade.

Rozvody vedené v podlahe a priečkach budú prevedené z plasthliníkového potrubia, opatrených izoláciou K-flex tr.“B“.

Hrúbka izolácie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 – 25 mm, potrubie D25x2,5 – 25 mm, potrubie 32x3,0 – 30 mm, potrubie 40x4,0 – 30 mm, potrubie 50x4,5 – 30 mm, potrubie D63x6,0 – 35 mm.

Na cirkuláciu ohriatej pitnej vody je navrhované čerpadlo Grundfos Magma3 32-1120 FN s príslušnými armatúrami.

Predpokladaná spotreba ohriatej pitnej vody:

Kuchyňa – obedy, večere

0,8 x 500 x 1000418,68 =  956,00 l/hod

Zamestnanci, administratíva

1,2 x 55 x 1000418,68 =  158,00 l/hod

Rehabilitácia

3,6 x 15 x 1000418,68 =  129,00 l/hod

potreba ohriatej pitnej vody celkom : 1 243,00 l/hod

Tlaková skúška vnútorného vodovodu:

Po skončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred pripojením na potrubie vo vodomernej šachte prezrieť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa vypracuje zápis.

K prehliadke sa pripravia potrubia a armatúry bez tepelnej izolácie, s nezakrytými drážkami a kanálmi. Pred tlakovou skúškou je treba všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť. Tlaková skúška sa robí zdravotne nezávadnou vodou 1,5–násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však 1,0 MPa.

Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd viac ako o 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody.

Pred odovzdaním do užívania sa musí vnútorný vodovod prepláchnuť vodou, ktorou sa bude zásobovať a dezinfikovať. Prepláchnutie sa bude opakovať najmenej tri krát. Voda sa bude vypúšťať najvzdialenejšími výtokmi, ale prepláchnuť sa musia všetky úseky vnútorného vodovodu.

Dezinfekcia vodovodného potrubia:

Po vybudovaní potrubia je a vykonanej tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná preplach a dezinfekcia potrubia v zmysle STN EN 805.

Zariaďovacie predmety:

Budú použité typové podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v štandardnej obchodnej kvalite. Výrobky musia mať certifikát, alebo vyhlásenie o zhode. Presná špecifikácia bude upresnená počas výstavby v zmysle požiadaviek investora.