## 04 - Technológia kuchyňa
[15 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {58e6dad0-3623-429b-8db9-9017da2d725d}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [14 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanácia NKP ,,Pálffyovský kaštiel,, - stavebné úpravy po povodni
Objekt:
04 - Technológia kuchyňa
| JKSO: | [10 empty] | ČS:
| Miesto: |  | Stupava, Hlavná 380/13 | [8 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [10 empty] | IČO:
|  | Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov | [9 empty] | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: | [10 empty] | IČO:
Vyplň údaj
| Projektant: | [10 empty] | IČO: | Vyplň údaj
|  | Ing.arch.Norbert Šmondrk | [9 empty] | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Spracovateľ: | [10 empty] | IČO:
|  | Rosoft,s.r.o. | [9 empty] | IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [11 empty] | 0
| Ostatné náklady | [11 empty] | 0
| Cena bez DPH | [11 empty] | 0
|  |  | Základ dane | [8 empty] | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 | [8 empty] | 23% | 0
|  | znížená | 0 | [8 empty] | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 | [8 empty] | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 | [8 empty] | 23% | 0
|  | nulová | 0 | [8 empty] | 0% | 0
| Cena s DPH | [8 empty] | v | EUR |  | 0
| Projektant | [8 empty] | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | [6 empty] | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ | [8 empty] | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | [6 empty] | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Sanácia NKP ,,Pálffyovský kaštiel,, - stavebné úpravy po povodni
Objekt:
04 - Technológia kuchyňa
Miesto: |  |  | Stupava, Hlavná 380/13 | [8 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov | [8 empty] | Projektant: | Ing.arch.Norbert Šmondrk
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj | [8 empty] | Spracovateľ: | Rosoft,s.r.o.
Kód dielu - Popis | [12 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - | [11 empty] | 0
| 01 - 02 - SKLAD SUCHÝ | [11 empty] | 0
| 02 - 03 - STUDENÁ KUCH. A PRÍP.ZEL. | [11 empty] | 0
| 03 - 04 - SKLAD ODPADU | [11 empty] | 0
| 04 - 05 - SKLAD ZELENINY | [11 empty] | 0
| 05 - 06 - HRUBÁ PRÍP. ZEL. | [11 empty] | 0
| 06 - 07 - CHODBA | [11 empty] | 0
| 07 - 08 - SKLAD CHLAD. POTRAVÍN | [11 empty] | 0
| 08 - 11 - UPRATOVANIE | [11 empty] | 0
| 09 - 12 - VAJÍČKA | [11 empty] | 0
| 10 - 13 - SKLAD MLIEČ. VÝROBKOV | [11 empty] | 0
| 11 - 14 - UMÝV. PREPRAV. NÁDOB | [11 empty] | 0
| 12 - 15 - VÝDAJ JEDÁL NA ODDELENIA | [11 empty] | 0
| 13 - 16 - PRÍP. MASA | [11 empty] | 0
| 14 - 17 - MÚČNA KUCHYŇA | [11 empty] | 0
| 15 - 18 - HLAVNÁ KUCHYŇA | [11 empty] | 0
| 16 - 19 - UMÝV. KUCHYNSKÉHO RIADU | [11 empty] | 0
| 17 - 20 - UMÝV. STOLOVÉHO RIADU | [11 empty] | 0
| 18 - 21 - JEDÁLEŇ | [11 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [12 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| GZS | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [11 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Sanácia NKP ,,Pálffyovský kaštiel,, - stavebné úpravy po povodni
Objekt:
04 - Technológia kuchyňa
Miesto: |  |  | Stupava, Hlavná 380/13 | [8 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov | [8 empty] | Projektant: | Ing.arch.Norbert Šmondrk
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj | [8 empty] | Spracovateľ: | Rosoft,s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | Požadované parametre | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hĺbka (mm) | Elektro príkon (kW/1ks) | Plyn príkon (kW/1ks) | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | 02 - SKLAD SUCHÝ | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | TECHKUCH001 | REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY | Pre priame inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.2000 Max.2070 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | TECHKUCH002 | REGÁL ROHOVÝ- 4 POLICE/STOJKY | Pre rohové inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.1500 Max.1550 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | TECHKUCH003 | REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY | Pre priame inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.1750 Max.1800 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | TECHKUCH004 | REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY | Pre priame inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.2550 Max.2600 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | TECHKUCH005 | REGÁL ROHOVÝ- 4 POLICE/STOJKY | Pre rohové inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.2700 Max.2740 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | TECHKUCH006 | REGÁL ROHOVÝ- 4 POLICE/STOJKY | Pre rohové inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.2100 Max.2200 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| D | 02 | 03 - STUDENÁ KUCH. A PRÍP.ZEL. | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | TECHKUCH007 | CHLADIACA SKRIŇA A304 - R290 | Chladiaca skriňa s plnými dverami, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304. Digitálny ovládací panel s teplotným displejom. Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. Vstavaná chladiaca jednotka. nútená cirkulácia vzduchu. vnútorné osvetlenie. automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. Prevádzková teplota: od max. -2 do min. +10°C. Pre okolitú teplotu do min. +40 °C. Chladivo v chladiacom okruhu: R290. Vnútorný rozmer prispôsobený GN2/1 Čistý objem chladiaceho priestoru min. 480 l Energetická trieda min. C alebo lepšia. | Max.720 | Max.2150 | Max.870 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | TECHKUCH008 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | TECHKUCH009 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | TECHKUCH010 | VOZÍK NAMÁČACÍ / MOBILNÍ DREZ | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Drez s objemom min. 100 l, vr. odpadu s uzatváracím ventilom. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) s priem. Min. 125 mm. Rozmer drezu min. 700x550x350 mm. | Max.800 | Max.700 | Max.700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | TECHKUCH011 | UMÝVACÍ StôL S DVOMA DREZMI K PRÍPRAVE ZELENINY | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 2x drez lisovaný min. 500x300x300mm - vľavo otvor na batériu Bez spodnej police Výškovo nastaviteľné nohy | 1600 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | TECHKUCH011.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | TECHKUCH011.2 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI SO SPRCHOU | Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ramienko. Jedootvorová zo stola Uchytenie do steny nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom spätné klapky pripojovacie hadice 1/2" | Max.250 | Max.1500 | Max.450 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | TECHKUCH012 | VÁKUOVÁ BALIČKA POJAZDNÁ | S dvoma zváracími lištami (vľavo/vpravo) Dvojitý zvar sáčkov Plne farebný ovládací panel Min. 12 prednastavených programov Rozmer komory min. 500 x min. 500 x min.200 mm Výkon vákuovej pumpy min. 60m3/hod. Dĺžka zváracích líšt min. 500mm Soft Air funkcia pre ochranu produktu a vákuového vrecka. Dodávané s dvoma vkladacími doskami pre rýchlejší cyklus a dobré umiestnenie produktu | Max.750 | Min.950 | Max.750 | Max. 2.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | TECHKUCH013 | PRACOVNÝ STôL SO ZADNÝM LÍMCOM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1600 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | TECHKUCH013.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | TECHKUCH013.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | TECHKUCH014 | VOZÍK REGÁLOVÝ NA MIN. 17 NÁDOB 530X400MM | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Rám zo zváraných profilov o priereze min. 25x25mm. Vodiace lišty s poschodiami po min.75mm, v tvare "C" zamedzujúce naklopeniu nádoby pri zakladaní, so zvýšením na koncoch. Vhodné pre nádoby 530X400 aj GN1/1. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) o priem. Min. 125mm s plastovými nárazníkmi. | Max.700 | Max.1700 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | TECHKUCH015 | NÁSTENNÁ SKRINKA S POSUVNÝMI DVERAMI, | Materiál nerezová oceľ AISI 430 2x posuvné dvere Polica je výškovo nastaviteľná So zadným krytovaním Maximálna nosnosť police min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. Konzola na uchytenie do steny | 1200 | 700 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | TECHKUCH016 | SAMONAVINOVACIA SPRCHA V BUBNE | Pre inštaláciu na stenu. Dĺžka hadice MIN. 6m | Max.120 | Max.400 | Max.400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | TECHKUCH017 | KRÁJAČ CHLEBA | Do stroja je možné vložiť bochník či veku s maximálnou dĺžkou min. 400 mm a výškou min. 120 mm. Pečivo so šikmým sklzom posúva samo. Hrúbka krajca je 13 mm. Súčasťou krájača je aj STOP tlačidlo, v prípade nutnosti zastaví chod krájania. Stroj je vybavený bezpečnostným krytom a poistkou. Vrátane nerezového podstavca. | Max.800 | Min.900 Max.1200 | Max.700 | Max. 1.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | TECHKUCH018 | CHLAD/MRAZ. MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 60 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou Základné osvetlenie boxu LED Chladiaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 2400 | 2200 | 2100 | Max.2.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | TECHKUCH019 | KRÁJEČ ZELENINY/KUTER | min. 5,5 l, variab.r., min. 1300 W-230V |  |  |  | Max. 1.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
24 | K | TECHKUCH020 | NÁREZOVÝ STROJ | Konštrukcia z hliníkovej zliatiny s leštenou povrchovou úpravou, vysoký hygienický štandard a ľahké čistenie. Tvarovaný nôž s pevným krytom noža. Integrovaný ostrič noža. Ľahko demontovateľný kryt noža. Výkonný samochladený motor. Pohon remeňom. Otočný gombík na presné nastavenie sily plátku. IP42 ochrana proti striekajúcej vode. Priemer noža min. 300mm. Nastavenie plátkov od 0 do min. 14mm. Možnosť krájania surovniny priemeru min. 210mm | Max.700 | Max.600 | Max.600 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
25 | K | TECHKUCH021 | PRACOVNÝ StôL S POLICOU SO ZADNÝM LÍMCOM, 3-STRAN.RÁM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | [5 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
26 | K | TECHKUCH021.1 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
27 | K | TECHKUCH021.2 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
28 | K | TECHKUCH022 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | [5 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
28 | K | TECHKUCH023 | CHLAD/MRAZ. MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 60 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou Základné osvetlenie boxu LED Chladiaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 2650 | 2200 | 1550 | Max.2.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
| D | 03 | 04 - SKLAD ODPADU | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | TECHKUCH024 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
30 | K | TECHKUCH025 | SAMONAVINOVACIA SPRCHA V BUBNE | Pre inštaláciu na stenu. Dĺžka hadice min. 6m | Max.120 | Max.400 | Max.400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
31 | K | TECHKUCH026 | CHLADIACA KOMORA NA ORGAN. ODPAD |  | Max.1000 | Max.1500 | Max.880 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
33 | K | TECHKUCH027 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
| D | 04 | 05 - SKLAD ZELENINY | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | TECHKUCH028 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| D | 05 | 06 - HRUBÁ PRÍP. ZEL. | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | TECHKUCH029 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
33 | K | TECHKUCH030 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
34 | K | TECHKUCH031 | ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ DISK | Konštrukcia z nerez ocele. Priehľadné veko. Vyberateľný rotačný disk pokrytý špeciálnym drsným sklovitým materiálom. Vodeodolný dotykový ovládací panel. Bezpečnostný spínač veka a vykladacích dvierok. Ochranou IP55. Dodávka vr.1 brúsneho disku. Kapacita na 1 dávku – min.15kg. Kapacita za hodinu – min. 220kg/hod. | Max.550 | Max.800 | Max.750 | Max. 1.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
35 | K | TECHKUCH031.1 | PODSTAVEC S FILTRAČNÝM KOŠOM POD ŠKRABKU ZELENINY | Nerezový So záchytným filtrom a policou | Max.550 | Max.750 | Max.800 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
36 | K | TECHKUCH032 | VOZÍK NAMÁČACÍ / MOBILNÍ DREZ | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Drez s objemom min. 100 l, vr. odpadu s uzatváracím ventilom. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) s priem. Min. 125 mm. Rozmer drezu min. 700x550x350 mm. | Max.800 | Max.700 | Max.700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
37 | K | TECHKUCH033 | UMÝVACÍ StôL JEDNODREZ | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 500x500x300mm predné a bočné krytovanie na výšku drezu otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 700 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
38 | K | TECHKUCH033.1 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI SO SPRCHOU | Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ramienko. Jedootvorová zo stola Uchytenie do steny nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom spätné klapky pripojovacie hadice 1/2" | Max.250 | Max.1500 | Max.450 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
39 | K | TECHKUCH034 | PRACOVNÝ STôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Bez spodnej police Výškovo nastaviteľné nohy | 1500 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
40 | K | TECHKUCH034.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
41 | K | TECHKUCH035 | PRACOVNÝ STôL SO ZADNÝM LÍMCOM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Bez spodnej police Výškovo nastaviteľné nohy | 1400 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
42 | K | TECHKUCH035.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
43 | K | TECHKUCH035.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
44 | K | TECHKUCH036 | NÁSTENNÁ SKRINKA OTVORENÁ | Materiál nerezová oceľ AISI 430 Bez dvierok Polica je výškovo nastaviteľná So zadným krytovaním Maximálna nosnosť police min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. Konzola na uchytenie do steny | 1200 | 700 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
48 | K | TECHKUCH037 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
| D | 06 | 07 - CHODBA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | TECHKUCH038 | CHLADIACA SKRIŇA A304 - R290 | Chladiaca skriňa s plnými dverami, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304. Digitálny ovládací panel s teplotným displejom. Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. Vstavaná chladiaca jednotka. nútená cirkulácia vzduchu. vnútorné osvetlenie. automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. Prevádzková teplota: od max. -2 do min. +10°C. Pre okolitú teplotu do min. +40 °C. Chladivo v chladiacom okruhu: R290. Vnútorný rozmer prispôsobený GN2/1 Čistý objem chladiaceho priestoru min. 480 l Energetická trieda min. C alebo lepšia. | Max.720 | Max.2150 | Max.870 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
46 | K | TECHKUCH039 | SAMONAVINOVACIA SPRCHA V BUBNE | Pre inštaláciu na stenu. Dĺžka hadice min. 6m | Max.120 | Max.400 | Max.400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
47 | K | TECHKUCH040 | NEREZOVÁ ÚLOŽNÁ SKRIŇA | Police, výstuhy, dvere, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Min. 2x posuvné dvere 4x polica Zadné a bočné krytovanie Nohy skrine z profilov min. 40x40x1,2mm. Nosnosť políc min. 80kg Výškovo nastaviteľné nohy | 2000 | 1800 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
| D | 07 | 08 - SKLAD CHLAD. POTRAVÍN | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | TECHKUCH041 | MRAZIACA MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 100 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou a ohrevom Antikorový prah Protišmyková podlahová doska Pretlaková klapka s ohrevom Základné osvetlenie boxu LED Mraziaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 2200 | 2200 | 4100 | Max.5.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
49 | K | TECHKUCH041.1 | DVERE DO MRAZ MIESTNOSTI ŠL=800 MM | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
50 | K | TECHKUCH041.2 | OVLÁDACÍ PANEL PRE MRAZ MIESTNOST | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
51 | K | TECHKUCH042 | MRAZIACA MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 100 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou a ohrevom Antikorový prah Protišmyková podlahová doska Pretlaková klapka s ohrevom Základné osvetlenie boxu LED Mraziaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 4000 | 2200 | 1980 | Max.5.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
52 | K | TECHKUCH042.1 | DVERE DO MRAZ MIESTNOSTI ŠL=800 MM | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
53 | K | TECHKUCH042.2 | OVLÁDACÍ PANEL PRE MRAZ MIESTNOST | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
54 | K | TECHKUCH043 | CHLADIACA MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 60 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou Základné osvetlenie boxu LED Chladiaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 3380 | 2200 | 2140 | Max.2.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
55 | K | TECHKUCH043.1 | DVERE DO CHLAD MIESTNOSTI ŠL=800 MM | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
56 | K | TECHKUCH043.2 | OVLÁDACÍ PANEL PRE CHLAD MIESTNOST | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
| D | 08 | 11 - UPRATOVANIE | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | TECHKUCH044 | KOMBINOVANÁ VÝLEVKA S UMÝVADLOM, VR.BATERIÍ | 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm s roštom. 1x drez lisovaný min. 300x240x150mm. Predné a bočné krytovanie. Páková batéria. Materiál nerez. Nosnosť do 100kg pri rovnomernom zaťažení. Výškovo nastaviteľné nožičky. | 500 | 1200 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
58 | K | TECHKUCH045 | REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY | Pre priame inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.900 Max.1000 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
63 | K | TECHKUCH046 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
| D | 09 | 12 - VAJÍČKA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | TECHKUCH047 | CHLADIACA SKRIŇA A304 - R290 | Chladiaca skriňa s plnými dverami, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304. Digitálny ovládací panel s teplotným displejom. Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. Vstavaná chladiaca jednotka. nútená cirkulácia vzduchu. vnútorné osvetlenie. automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. Prevádzková teplota: od max. -2 do min. +10°C. Pre okolitú teplotu do min. +40 °C. Chladivo v chladiacom okruhu: R290. Vnútorný rozmer prispôsobený GN2/1 Čistý objem chladiaceho priestoru min. 480 l Energetická trieda min. C alebo lepšia. | Max.720 | Max.2150 | Max.870 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
60 | K | TECHKUCH048 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
61 | K | TECHKUCH049 | PRACOVNÝ StôL S DREZOM, LÍMEC | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1400 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
62 | K | TECHKUCH049.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
63 | K | TECHKUCH049.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
64 | K | TECHKUCH049.3 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI | batéria páková jednootvorová zo stola Dĺžka ramienka min. 250 mm | Max.100 | Max.400 | Max.350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
65 | K | TECHKUCH050 | MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
66 | K | TECHKUCH051 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| D | 10 | 13 - SKLAD MLIEČ. VÝROBKOV | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | TECHKUCH052 | CHLADIACA MIESTNOSŤ | PIR izolačný panel hr. Min. 60 mm RAL 9002 Bez podlahovej izolácie Montážne lišty – plechové – kompletné vonkajšie olištovanie Montážne lišty – plastové – kompletné vnútorné olištovanie Dvere 800 / 1900 otočné s obložkou Základné osvetlenie boxu LED Chladiaca jednotka umiestnená v exteriéri vo vzdialenosti do 20m Rozvody chladiva a kompletná elektroinštalácia | 2200 | 2200 | 2160 | Max.2.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
67 | K | TECHKUCH052.1 | DVERE DO CHLAD MIESTNOSTI ŠL=800 MM | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
68 | K | TECHKUCH052.2 | OVLÁDACÍ PANEL PRE CHLAD MIESTNOST | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
| D | 11 | 14 - UMÝV. PREPRAV. NÁDOB | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | TECHKUCH053 | VOZÍK SERVÍROVACÍ 2-POLICOVÝ | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Rám zo zváraných profilov s priem. Min. 25 mm. Police privarené k rámu. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) o priem.min. 125 mm s plastovými nárazníkmi. Rozmer políc min. 900x600 mm. Max.celková nosnosť: min. 100 kg rovnomerne rozložené. | Min.950 Max.1000 | Min.800 Max.950 | Min.650 Max.700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
70 | K | TECHKUCH054 | UMÝVAČKA KUCHYNSKÉHO RIADU | Umývačka prevádzkového riadu s predným plnením. Aktívna redukcia pary. Výklopné dvere pre ľahšiu obsluhu a následné čistenie stroja. Sklopenie dverí do kolmej polohy pre ľahší prístup do komory kvôli lepšiemu čisteniu. Funkcia umývania silne znečisteného (z pečenia napríklad v konvektomate) riadu bez ručného pred umývania a namáčania, výsledkom umývania je vizuálne a hygienicky čistý prevádzkový riad pre bezpečné použitie v kuchyni. Dodatočný umývací systém pre zapečené plechy napr. ekologickými vo vode odbúrateľnými umývacími granulami, alebo vysokotlakovým umývaním o min. tlaku 14 Bar. Referenčná kapacita minimálne 7 GN1/1-65, alebo 3GN1/1200 a 3GN1/1 65 na jeden umývací cyklus. Hodinový umývací referenčný výkon minimálne 165 GN1/1-65/hodina . Najdlhší umývací čas max 340 s vrátane záverečného oplachu. Príslušenstvo na umývanie hrncov, panvíc, naberačiek, metiel, tácok, vík gastronádob, gastronádob veľkostí GN 1/1 - GN 1/9. Atmosférický izolovaný boiler v kombinácii s oplachovým čerpadlom, spustenie oplachu viazané na dosiahnutie správnej oplachovej teploty v boilere. Elektronický ovládací panel, minimálne 6 umývacích programov na umývanie prevádzkového riadu a min. 6 programu na umývanie stolného riadu Elektronický ovládací panel v min. výške 1300 mm. Zber dát HACCP . Všetky hlavné vnútorné komponenty ako aj vonkajšie panely vyrobené z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, umývacia nádrž vyrobená z ušľachtilej nerez ocele AISI 304. Spotreba vody na 1 umývací cyklus maximálne 6 l vrátane spotreby v pred umývacom dreze. Ochrana proti vode IPX5. Maximálna požiadavka na VZT max. 200 m3/hod Maximálne vysálané latentné teplo max. 0,9 kW. Doložiť potvrdenie výrobcom alebo dovozcom Spotreba el. energie na najdlhší umývací cyklus max. 0,50 kWh. Doložiť potvrdenie výrobcom , alebo dovozcom zariadenia Možnosť pripojenia do optimalizácie energie podľa DIN 18875. | Max.1050 | Max.2100 | Max.1100 | Min. 9.0 Max. 12.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
71 | K | TECHKUCH055 | UMÝVACÍ StôL JEDNODREZ | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 600x500x300mm predné a bočné krytovanie na výšku drezu otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1050 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
72 | K | TECHKUCH055.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
73 | K | TECHKUCH055.2 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI SO SPRCHOU | Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ramienko. Jedootvorová zo stola Uchytenie do steny nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom spätné klapky pripojovacie hadice 1/2" | Max.250 | Max.1500 | Max.450 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
80 | K | TECHKUCH056 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
| D | 12 | 15 - VÝDAJ JEDÁL NA ODDELENIA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | TECHKUCH058 | KÁVOVAR NA FILTROVANÚ KÁVU A ČAJ NÁSTENNÁ VERZIA S DÁVKOVAČOM HORÚCEJ VODY | Kávovar na filtrovanú kávu so samostatným výpustom horúcej vody. Nástenná verzia obsahuje kávovar s konzolou na uchytenie na stenu a dva termosy s objemom min. 20 l. Hodinový výkon: min. 80 l Hodinový výkon horúcej vody: min. 20 l Kapacita termosu : min. 20 l Pripojenie na vodu: áno | Max.1300 | Max.1000 | Max.700 | Max.13.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
75 | K | TECHKUCH058.1 | NÁSTENNÁ KONZOLA POD TERMOS | Na položenie plniaceho sa termosu | 577 | 250 | 500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
76 | K | TECHKUCH058.2 | VOZÍK NA TERMOS | Na prepravu termosov | 615 | 850 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
77 | K | TECHKUCH058.3 | ZÁSUVY NA KOŠE S ČISTÝMI POHÁRMI |  | 500 | Min.100 | 500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
78 | K | TECHKUCH058.4 | NEREZOVÁ ZÁSUVKA DO VOZÍKA |  | 505 | 20 | 505 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
| D | 13 | 16 - PRÍP. MASA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | TECHKUCH059 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
80 | K | TECHKUCH060 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
81 | K | TECHKUCH061 | KÚTER, VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ, VARIAB.RYCHLOST, 230V | Min. 11,0 l nerezová misa s centrálnym hriadeľom a priehľadným vekom s vodotesným tesnením a plniacim otvorom. Variabilné nastavenie rýchlosti. Veko je vybavené bezpečnostným magnetickým spínačom. Nožový blok s nerezovými jemne zúbkovanými nožmi. Integrovaná ergonomická stierka. Variabilné nastavenie rýchlosti: od max.300 až po min.3500 ot/min. | Max.500 | Max.700 | Max.700 | Max. 2.8 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
82 | K | TECHKUCH061.1 | NEREZOVÝ POJAZDNÝ PODSTAVEC KU KUTRU | Celonerezový 4 kolieska, 2 brzdené Rozmery prispôsobiť kutru | Max.500 | Max.700 | Max.700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
83 | K | TECHKUCH062 | PRACOVNÝ StôL S DREZOM, LÍMEC | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1800 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
84 | K | TECHKUCH062.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
85 | K | TECHKUCH062.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
86 | K | TECHKUCH062.3 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI | batéria páková jednootvorová zo stola Dĺžka ramienka min. 250 mm | Max.100 | Max.400 | Max.350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
87 | K | TECHKUCH063 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÍM LÍMCOM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Výškovo nastaviteľné nohy | 1700 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
88 | K | TECHKUCH063.1 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
89 | K | TECHKUCH163.2 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
90 | K | TECHKUCH064 | NÁSTENNÁ POLICA PLNÁ | Materiál nerezová oceľ AISI 430 3x konzola na stenu Polica je výškovo nastaviteľná Hrúbka police min.30mm Maximálna nosnosť min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. | 1600 | 30 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
91 | K | TECHKUCH065 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
| D | 14 | 17 - MÚČNA KUCHYŇA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | TECHKUCH066 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
92 | K | TECHKUCH067 | MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
93 | K | TECHKUCH068 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÍM LÍMCOM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Výškovo nastaviteľné nohy | 1400 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
94 | K | TECHKUCH068.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
95 | K | TECHKUCH068.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
96 | K | TECHKUCH069 | NÁSTENNÁ SKRINKA OTVORENÁ | Materiál nerezová oceľ AISI 430 Bez dvierok Polica je výškovo nastaviteľná So zadným krytovaním Maximálna nosnosť police min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. Konzola na uchytenie do steny | 1200 | 700 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
97 | K | TECHKUCH070 | SAMONAVINOVACIA SPRCHA V BUBNE | Pre inštaláciu na stenu. Dĺžka hadice min.10m | Max.2000 | Max.500 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
98 | K | TECHKUCH071 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Výškovo nastaviteľné nohy | 1700 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
99 | K | TECHKUCH071.1 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
100 | K | TECHKUCH071.2 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
101 | K | TECHKUCH072 | UNIVERZÁLNY MIXÉR | objem kotlíka: min. 60 l regulácia: variabilné nastavenie rýchlosti otáčok min. 10 rýchlosti. Otáčky od max.20 do min. 180 ot./min. Elektronické ovládanie s časovačom zdvíhanie kotlíka: motorické zdvíhanie kotlíka bezpečnostné mikrospínače Bezpečnostný kryt kotlíku s otvorom pre pridávanie surovín Planétová prevodová skriňa Bez výstupu na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač | Max.700 | Max.1500 | Max.1050 | Max.2.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
102 | K | TECHKUCH073 | CHLADIACA SKRIŇA | Chladiaca skriňa s plnými dverami, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304. Digitálny ovládací panel s teplotným displejom. Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. Vstavaná chladiaca jednotka. nútená cirkulácia vzduchu. vnútorné osvetlenie. automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. Prevádzková teplota: od max. -2 do min. +10°C. Pre okolitú teplotu do min. +40 °C. Chladivo v chladiacom okruhu: R290. Vnútorný rozmer prispôsobený GN2/1 Čistý objem chladiaceho priestoru min. 480 l Energetická trieda min. C alebo lepšia. | Max.720 | Max.2150 | Max.870 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
103 | K | TECHKUCH074 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1300 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
104 | K | TECHKUCH074.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
105 | K | TECHKUCH075 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1800 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
106 | K | TECHKUCH075.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
107 | K | TECHKUCH0.76 | VOZÍK SERVÍROVACÍ 2-POLICOVÝ | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Rám zo zváraných profilov s priem. Min. 25 mm. Police privarené k rámu. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) o priem.min. 125 mm s plastovými nárazníkmi. Rozmer políc min. 900x600 mm. Max.celková nosnosť: min. 100 kg rovnomerne rozložené. | Min.950 Max.1000 | Min.800 Max.950 | Min.650 Max.700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
108 | K | TECHKUCH077 | PLANETÁRNY MIXÉR STOLOVÝ | Robustné telo mixéra z hliníkovej zliatiny pre dobrú stabilitu. Nerezový kotlík min. 8 l . Nastavenie otáčok od max.110 do min.250 ot/min. Planétová prevodová skriňa. Odnímateľný priehľadný ochranný kryt kotlíka. Zariadenie na detekciu kotlíka umožní spustenie mixéra iba pri správne usadenom kotlíku. Dodávka vr. 3 nerezových nástrojov: hnetacieho háku, pádla a šľahača. | Max.400 | max.700 | Max.600 | Max. 0.6 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
109 | K | TECHKUCH078 | PRACOVNÝ StôL S DREZOM, LÍMEC | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1800 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
110 | K | TECHKUCH078.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
111 | K | TECHKUCH078.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
112 | K | TECHKUCH078.3 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI | batéria páková jednootvorová zo stola Dĺžka ramienka min. 250 mm | Max.100 | Max.400 | Max.350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
121 | K | TECHKUCH079 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
| D | 15 | 18 - HLAVNÁ KUCHYŇA | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | TECHKUCH080 | CHLADIACA SKRIŇA A304 - R290 | Chladiaca skriňa s plnými dverami, vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304. Digitálny ovládací panel s teplotným displejom. Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. Vstavaná chladiaca jednotka. nútená cirkulácia vzduchu. vnútorné osvetlenie. automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. Prevádzková teplota: od max. -2 do min. +10°C. Pre okolitú teplotu do min. +40 °C. Chladivo v chladiacom okruhu: R290. Vnútorný rozmer prispôsobený GN2/1 Čistý objem chladiaceho priestoru min. 480 l Energetická trieda min. C alebo lepšia. | Max.720 | Max.2150 | Max.870 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
114 | K | TECHKUCH081 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
115 | K | TECHKUCH082 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
116 | K | TECHKUCH083 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a pravého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1500 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
117 | K | TECHKUCH083.1 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
118 | K | TECHKUCH083.2 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
119 | K | TECHKUCH084 | PRPRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1600 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
120 | K | TECHKUCH084.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
121 | K | TECHKUCH084.2 | SADA KOLIESOK KU STOLU S BRZDOU | 2x Brzdené a 2x nebrzdené Priemer kolieska min. 125mm |  |  |  | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
122 | K | TECHKUCH084.3 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
123 | K | TECHKUCH085 | PRPRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1700 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
124 | K | TECHKUCH085.1 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
125 | K | TECHKUCH085.2 | SPODNÁ POLICA K STOLU |  |  |  |  | Min.18,0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
126 | K | TECHKUCH086 | KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ, 6XGN2/1, ref. SKYLINE PREMIUMS alebo ekv. |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
127 | K | TECHKUCH086.1 | PODSTAVEC KU KONVEKTOMATU SO ZÁSUVMI NA PLECHY | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
128 | K | TECHKUCH087 | KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ, 10XGN1/1, ref. SKYLINE PREMIUMS OVEN 10 GN 1/1-ELECTRIC - BOILER AISI 316 - 3-GLASS - FOR SKYDUO, alebo ekv. |  | Min.800 Max.900 | Min.1000 Max.1200 | Min.700 Max.800 | Min.18,0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) min. 18
napätie 380-415V/3N
kapacita (GN) min.10xGN1/1
pripravený pre zostavenie do veže s druhým konvektomatom
trojité dverné sklo s LED osvetlením
dotykové ovládanie
možnosť voľby prevádzkových režimov: manuálny,programový, automatický
manuálny režim - nastavenie všetkých funkcií pomocou ovládacieho panela
programový režim:varenie pomocou uložených programov v pamäti (počet)
možnosť nastavenia programov vo fázach (počet min. 12)
automatický režim : výber receptov podľa kategórie pokrmu a prednastavených variant
plne dotykový ovládací panel
vyvíjanie pary v integrovanom bojleri
priame meranie a automatická regulácia vlhkosti v komore pomocou sondy
horkovzdušný cyklus min. rozsah teplôt 25-300 st.C
kombinovaný cyklus min.rozsah teplôt 25-300 st.C- riadená kombinácia horúceho vzduchu a pary
nízkoteplotná para min.rozsah teplôt 25-99 st.C
parný režim 100 st.C
prehriatá para min.rozsah teplôt 101-130 st.C
automatický režim:voľba automatickej tepelnej úpravy pokrmu pomocou ikon na displeji
regenerácia:automatické nastavenie pre najrýchlejšiu a šetrnú regeneráciu pokrmov
nízkoteplotné pečenie
kysiareň:automatický program pre kysnutie cesta
sous-vide program
režim statická rúra
pasterizácia cestovín
dehydratácia-sušenie
integrovaný modul pre automatickú kontrolu mikrobiologickej nezávadnosti varného procesu
varenie po vsuvoch
nastavenie rýchlostí ventilátora (počet rýchlostí)
pokrmová sonda (počet bodov)
automatické schladenie komory a funkcia Automatického predohrevu(vypínateľná)
USB port
konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304
integrovaný systém umývania komory s min.5 automatickými cyklami podľa intenzity znečistenia
dvojstupňové otváranie dverí
6 ks plech pre tradičné statické pečenie
6 ks GN1/1-60mm,plech s nepriľnavým povrchom
|  |  |  | 6 ks GN1/1-rošt, nerez AISI304 | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
129 | K | TECHKUCH088 | KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ, 6XGN1/1, ref. SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELECTRIC - BOILER AISI 316 - 3-SKLO, ZOSTAVA A PRISLUSENSTVO DO INšTALÁCIE DO VEŽE, alebo ekv. |  | Min.800 Max.900 | Min.800 Max.1200 | Min.700 Max.800 | Min.10,0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) min. 10
napätie 380-415V/3N
kapacita (GN) min.6xGN1/1
pripravený pre zostavenie do veže s druhým konvektomatom
trojité dverné sklo s LED osvetlením
dotykové ovládanie
možnosť voľby prevádzkových režimov: manuálny,programový, automatický
manuálny režim - nastavenie všetkých funkcií pomocou ovládacieho panela
programový režim:varenie pomocou uložených programov v pamäti (počet)
možnosť nastavenia programov vo fázach (počet min. 12)
automatický režim : výber receptov podľa kategórie pokrmu a prednastavených variant
plne dotykový ovládací panel
vyvíjanie pary v integrovanom bojleri
priame meranie a automatická regulácia vlhkosti v komore pomocou sondy
horkovzdušný cyklus min. rozsah teplôt 25-300 st.C
kombinovaný cyklus min.rozsah teplôt 25-300 st.C- riadená kombinácia horúceho vzduchu a pary
nízkoteplotná para min.rozsah teplôt 25-99 st.C
parný režim 100 st.C
prehriatá para min.rozsah teplôt 101-130 st.C
automatický režim:voľba automatickej tepelnej úpravy pokrmu pomocou ikon na displeji
regenerácia:automatické nastavenie pre najrýchlejšiu a šetrnú regeneráciu pokrmov
nízkoteplotné pečenie
kysiareň:automatický program pre kysnutie cesta
sous-vide program
režim statická rúra
pasterizácia cestovín
dehydratácia-sušenie
integrovaný modul pre automatickú kontrolu mikrobiologickej nezávadnosti varného procesu
varenie po vsuvoch
nastavenie rýchlostí ventilátora (počet rýchlostí min. 7)
pokrmová sonda (počet bodov min. 6)
automatické schladenie komory a funkcia Automatického predohrevu(vypínateľná)
USB port
konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304
integrovaný systém umývania komory s min.5 automatickými cyklami podľa intenzity znečistenia
dvojstupňové otváranie dverí
6 ks plech pre tradičné statické pečenie
6 ks GN1/1-60mm,plech s nepriľnavým povrchom
|  |  |  | 6 ks GN1/1-rošt, nerez AISI304 | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
130 | K | TECHKUCH089 | PRACOVNÝ StôL S DREZOM, LÍMEC | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1400 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
131 | K | TECHKUCH089.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
132 | K | TECHKUCH089.2 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI | batéria páková jednootvorová zo stola Dĺžka ramienka min. 250 mm | Max.100 | Max.400 | Max.350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
133 | K | TECHKUCH090 | PRACOVNÝ StôL S DREZOM, LÍMEC | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 400x400x250mm otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1400 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
134 | K | TECHKUCH090.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
135 | K | TECHKUCH090.2 | ZÁSUVKA POD PRACOVNÚ DOSKU STOLA | Zásuvka s bočným krytovaním pod stôl, s plnovýsuvom a tlmením. Rozmer pre uloženie GN1/1. Nosnosť min. 20kg | Min.400 | Min.150 | Max.650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
136 | K | TECHKUCH090.3 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI | batéria páková jednootvorová zo stola Dĺžka ramienka min. 250 mm | Max.100 | Max.400 | Max.350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
137 | K | TECHKUCH091 | CHLADIACI StôL, 1 DVERE+2 ZÁSUVKY | Pracovná doska a panely z nerezovej ocele AISI304, spodný vonkajší panel AISI304 alebo AISI430,zadný panel z AISI304 alebo pozinkovaný. Min.40mm hrubá pracovná doska vr. integrovaného zadného lemu min. 100 mm. 2 sekcie: 1 plné dvere a 2x1/2 teleskopické zásuvky GN1/1-200. Vnútorná nútená cirkulácia vzduchu. Vstavaná chladiaca jednotka. Elektronické mikroprocesorové ovládanie s digitálnym teplotným displejom. Automatické odmrazovanie s odparením kondenzátu horúcim plynom. Prevádzková teplota: od max. -2 po min. +8°C. Na prevádzku pri max. okolitej teplote min. +40°C. Chladiace médium: R290. Dodávka vr. 1x1 ks GN1/1 roštové police a 1 páru nerezových vodiacich líšt. Energetická trieda min. B alebo lepšia | Max.1350 | Max.1000 | 700 | Max. 0.3 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
138 | K | TECHKUCH092 | NÁSTENNÁ SKRINKA S POSUVNÝMI DVERAMI | Materiál nerezová oceľ AISI 430 Posuvné dvere Polica je výškovo nastaviteľná So zadným krytovaním Maximálna nosnosť police min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. Konzola na uchytenie do steny | 1400 | 700 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
139 | K | TECHKUCH093 | KOTOL PLYNOVÝ, MIN. 140L |  | Min.750 Max.850 | Min.850 Max.1800 | Min.900 Max.1200 | Max.0.5 | Min.22 | ks | 2 |  | 0
el. príkon (kW) max. 0,5
napätie 220-240V/1N
plynový príkon (kW) min. 22,0
teplotný rozsah do (°C) min. 110
plynový varný kotol s nepriamym ohrevom
lisovaná vložka kotla vyrobená z kyselinovzdornej ocele AISI316
napúšťanie teplej a studenej vody ovládané elektroventilom
nerezový vypúšťací ventil 2"
nerezové plynové horáky s optimalizovaným spaľovaním a rozptylom plameňa
bezpečnostné prvky pre prípad uhasnutia plameňa alebo výpadku prívodu plynu
bezpečnostný ventil garantujúci správnu úroveň tlaku v plášti
automatické doplňovanie hladiny vody v duplikátore
automatické odvzdušnenie duplikátora
bezpečnostný termostat pre prípad prehriatia kotla
analógový manometer pre sledovanie tlaku v plášti
dvojplášťové veko
konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI304
nastaviteľná výška nerezových nôh
|  |  |  | užitočný objem kotla (litrov) min. 140 | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
140 | K | TECHKUCH094 | KOTOL PLYNOVÝ, MIN. 60L |  | Min.750 Max.850 | Min.850 Max.1800 | Min.900 Max.1200 | Max.0.5 | Min.12.0 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) max. 0,5
napätie 220-240V/1N
plynový príkon (kW) min. 12,0
teplotný rozsah do (°C) min. 110
plynový varný kotol s nepriamym ohrevom
lisovaná vložka kotla vyrobená z kyselinovzdornej ocele AISI316
napúšťanie teplej a studenej vody ovládané elektroventilom
nerezový vypúšťací ventil 2"
nerezové plynové horáky s optimalizovaným spaľovaním a rozptylom plameňa
bezpečnostné prvky pre prípad uhasnutia plameňa alebo výpadku prívodu plynu
bezpečnostný ventil garantujúci správnu úroveň tlaku v plášti
automatické doplňovanie hladiny vody v duplikátore
automatické odvzdušnenie duplikátora
bezpečnostný termostat pre prípad prehriatia kotla
analógový manometer pre sledovanie tlaku v plášti
dvojplášťové veko
konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI304
nastaviteľná výška nerezových nôh
|  |  |  | užitočný objem kotla (litrov) min. 60 | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
141 | K | TECHKUCH095 | PANVICA PLYNOVÁ, MIN.100L, MOTOROVÁ |  | Min.950 Max.1050 | Min.850 Max.1800 | Min.900 Max.1200 | Max.0.5 | Min. 25.0 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) max. 0,5
napätie 220-240V/1N
plynový príkon (kW) min. 25,0
teplotný rozsah do (°C) min. 300
objem vane (litrov) min. 100
využiteľný objem vane (litrov) min. 85
plocha vane (mm) Min.560 x min.870
vyhotovenie AISI 304
sklápanie motorové
dvojité izolované veko
[17 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
142 | K | TECHKUCH096 | SPORÁK PLYNOVÝ, G4 |  | Min.750 Max.850 | Min.250 Max.350 | Min.900 Max.1200 | 0.00 | Min. 40.00 | ks | 1 |  | 0
plynový príkon (kW) min. 40,0
celonerezová konštrukcia z AISI304 -hrúbka vrchnej dosky min.2mm
výkon každého horáka (kW) min. 10,0
zapaľovanie pomocou chráneného večného plamienka
liatinové sporákové mriežky
bezpečnostné prvky pre prípad uhasnutia plameňa alebo výpadku dodávky plynu
|  |  |  | ochrana proti vode IPX5 | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
143 | K | TECHKUCH097 | VARIČ CESTOVÍN ELEKTRICKÝ, 2x VAŇA |  | Min.750 Max.850 | Min.850 Max.1800 | Min.900 Max.1200 | Min. 18.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) 18,0
napätie 380-415 V/3N
vonkajšie panely z nerezovej ocele
vrchná doska hrúbky min.2mm
2x hlbokoťahaná vaňa vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele AISI316-L
vane bezšpárovo vovarerné do vrchnej dosky
objem každej vane (litrov) min. 40
počet košov vo vani min. 2
vaňa so samostatným prívodom vody, samostatným odpadom a samostatným ovládaním
ohrev vody vo vani zaistený infračervenými topnými článkami
ochrana proti chodu pri nízkej hladine vody
podstavba s krídlovými dverami
ochrana proti prieniku IPX4
|  |  |  | Automatické odplavovanie škrobovej peny | [12 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
144 | K | TECHKUCH098 | MULTIFUNKČNÁ TLAKOVÁ PANVICA, PLYNOVÁ, MIN.90L |  | Min.1100 Max.1300 | Min.700 Max.1800 | Min.800 Max.1000 | Max. 0.5 | Min. 17.0 | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) max. 0,5
napätie 220-240V/1N
plynový výkon (kW) min. 17,0
konštrukcia z nerezovej ocele AISI304
využiteľný objem (litrov) min. 90
inštalácia na nerezový sokel 200mm
multifunkčnosť funkcií:pečenie, smaženie,dusenie,varenie,,varenie v tlaku a naparovanie
GN kompatibilita
varný povrch je zložený z viacvrstvového dna z oceloliatiny a nerezu
ovládanie - HD dotykový panel
automatické rozpoznanie cyklu tepelnej úpravy,smaženia, varenia a varenia v tlaku
systém automatickej kondenzácie pary
možnosť varenia v pretlaku o rozsahu min. (bar) 0-0,45
minimálny teplotný rozsah (°C) 50-250
[17 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
145 | K | TECHKUCH098.1 | ZADNÝ LÍMEC | obsahuje | Min.1100 Max.1300 | 40 | 2 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
146 | K | TECHKUCH098.2 | ZADNÝ PANEL KRYCÍ | obsahuje | Min.1100 Max.1300 | Min.700 | 50 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
147 | K | TECHKUCH098.3 | AUTOMATICKÉ NAPÚŠŤANIE VODY S MERADLOM | obsahuje |  |  |  | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
148 | K | TECHKUCH098.4 | VYŤAHOVACIA SAMONAVÍJACIA SPRCHA INTEGROVANÁ | obsahuje |  |  |  | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
149 | K | TECHKUCH099 | PODSTAVBA BEZ DVIEROK | Otvorená podstavba so šírkou modulu 400mm. Celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy. Zadné a bočné krytovanie | 400 | 600 | 785 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
150 | K | TECHKUCH100 | PODSTAVBA SO ZÁSUVKOU NA FĽAŠE, | Otvorená podstavba so šírkou modulu 200mm. Celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy. Zadné a bočné krytovanie. Zásuvka na fľaše | 200 | 600 | 900 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
151 | K | TECHKUCH101 | NEUTRÁLNY DIEL | Neutrálny modul bez podstavby, S uzavretým čelom, šírka modulu 200mm. Celonerezová konštrukcia, hrúbka vrchnej dosky min. 2mm. Bočné hrany pravoúhle pre ľahšie zostavovanie varného bloku. | 200 | 250 | 930 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
152 | K | TECHKUCH102 | NEUTRÁLNY DIEL SO ZÁSUVKOU | Neutrálny modul bez podstavby, So zásuvkou, šírka modulu 400mm. Celonerezová konštrukcia, hrúbka vrchnej dosky min. 2mm. Bočné hrany pravoúhle pre ľahšie zostavovanie varného bloku. | 400 | 250 | 930 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
153 | K | TECHKUCH103 | PODSTAVBA BEZ DVIEROK | Otvorená podstavba so šírkou modulu 800mm. Celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy. Zadné a bočné krytovanie | 800 | 600 | 785 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
154 | K | TECHKUCH104 | OHREVNÝ VOZÍK NA 3 SAMOSTATNÉ GN1/1 NA OHREV JEDÁL | Vyrobené z nerezovej ocele. |  |  |  | Max. 2.50 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
155 | K | TECHKUCH105 | OHREVNÝ VOZÍK NA 3 SAMOSTATNÉ GN1/1 NA OHREV JEDÁL | Vyrobené z nerezovej ocele. |  |  |  | Max. 2.50 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
156 | K | TECHKUCH106 | OHREVNÝ ZÁSOBNÍK NA TANIERE POJAZDNÝ | Vyrobené z nerezovej ocele. staticky vyhrievané Štvorcová šachta s kapacitou min. 60 tanierov Použiteľné pre taniere s priemerom od max.190mm do min. 300mm. Nastaviteľná teplota od +30°C do min. +100°C 4 kolieska z toho 2 brzdené, priemer min. 125mm. Plastové rohové nárazníky | Max.600 | Max.950 | Max.700 | Max. 1.10 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
157 | K | TECHKUCH107 | PLYNOVÁ VARNÁ STOLIČKA | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,5mm Krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy z profilov min. 40x40x1,2mm. Regulácia plameňa ovládaná pomocou otočného plynového ventilu | Max.600 | Max.500 | Max.600 | 0.00 | Min.13 Max.15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
158 | K | TECHKUCH108 | PRACOVNÝ StôL SO ZADNÝM LÍMCOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 0,8mm, vystužená LDTD. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a pravého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1100 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
159 | K | TECHKUCH108.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
160 | K | TECHKUCH109 | NÁSTENNÁ POLICA PLNÁ | Materiál nerezová oceľ AISI 430 2x konzola na stenu Polica je výškovo nastaviteľná Hrúbka police min.30mm Maximálna nosnosť min. 25kg pri rovnomernom zaťažení. | 1400 | 30 | 350 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
161 | K | TECHKUCH110 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 400X1850 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 1850 | 200 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
162 | K | TECHKUCH111 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 950 | 265 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
163 | K | TECHKUCH112 | KRÁJAČ ZELENINY/KUTER, MIN. 5,5L | Kombinovaný krájač zeleniny a kuter s min. 5,5 l misou. KRÁJAČ ZELENINY: Veľká ¾ kruhová násypka z nerezovej ocele. Prítlačná páka. Otvor kruhový pre podlhovasté druhy zeleniny (mrkva, uhorky, cukety a pod.). Vysoká odoberacia zóna dovoľuje použitie GN nádob do hĺbky 200mm. Dodávka vr. Vyhadzovacieho disku. Bez krájacích diskov (objednávajú sa zvlášť). KUTR/MIXER: Nerezová min. 5,5 l misa s jedinečným tvarom umožňuje spracovávať ako veľké, tak aj malé množstvo surovín. Priehľadné veko uľahčuje kontrolu pripravovaných surovín s otvorom umožňuje pridávať tekutiny a prísady počas príprav. Integrovaná ergonomická stierka na konzistentné mixovanie najmä pri príprave tekutej a polotekutej stravy. Veko a ostatné komponenty je možné ľahko demontovať a umývať v umývačke riadu. Viacnásobné bezpečnostné zariadenia zaručujú prevádzku iba pri správne uzavretom veku a správne nasadených ostatných častiach. Vodeodolný ovládací panel s tlačidlami zapnuté/vypnuté, pulzný chod, variabilné nastavenie rýchlosti od max. 300 do min. 3500 ot/min. | Max.400 | Max.700 | Max.500 | Max. 1.5 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
164 | D | 16 | 19 - UMÝV. KUCHYNSKÉHO RIADU | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | TECHKUCH115 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM, | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
166 | K | TECHKUCH116 | REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE | Police, výstuhy nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy regálov z profilov min. 40x40x1,2mm. Zváraný 4x polica 6x noha Nosnosť police min.80kg | 1600 | 1800 | 550 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
167 | K | TECHKUCH117 | VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 NÁDOB 530X400MM | Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Rám zo zváraných profilov o priereze min. 25x25mm. Vodiace lišty s poschodiami po min.75mm, v tvare "C" zamedzujúce naklopeniu nádoby pri zakladaní, so zvýšením na koncoch. Vhodné pre nádoby 530X400 aj GN1/1. 4 otočné kolieska (z toho 2 s brzdou) o priem. Min. 125mm s plastovými nárazníkmi. | Max.700 | Max.1700 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
168 | K | TECHKUCH118 | SAMONAVINOVACIA SPRCHA V BUBNE | Pre inštaláciu na stenu. Dĺžka hadice min.15m | Max.500 | Max.600 | Max.600 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
169 | K | TECHKUCH119 | UMÝVAČKA KUCHYNSKÉHO RIADU | Umývačka kuchynského riadu s predným plnením Aktívna redukcia pary Funkcia umývania plastových, sklenených mís a plastového náčinia so zníženým výkonom, ktorý zamedzuje prevracanie nádob v priebehu umývacieho cyklu. Výklopné dvere pre ľahšiu obsluhu a následné čistenie stroja. Sklopenie dverí do kolmej polohy pre ľahší prístup do komory kvôli lepšiemu čisteniu. Funkcia umývania silne znečisteného (z pečenia napríklad v konvektomate) riadu bez ručného pred umývania a namáčania, výsledkom umývania je vizuálne a hygienicky čistý prevádzkový riad pre bezpečné použitie v kuchyni. Dodatočný umývací systém pre zapečené plechy napr. ekologickými vo vode odbúrateľnými umývacími granulami, alebo vysokotlakovým umývaním o min. tlaku 14 Bar Referenčná kapacita minimálne 7 GN1/1-65, alebo 3GN1/1200 a 3GN1/1 65 na jeden umývací cyklus. Hodinový umývací referenčný výkon minimálne 165 GN1/1-65/hodina. Najdlhší umývací čas max 340 s vrátane záverečného oplachu. Príslušenstvo na umývanie hrncov, panvíc, naberačiek, metiel, tácok, viek gastronádob, gastronádob veľkostí GN 1/1 - GN 1/9. Atmosférický izolovaný boiler v kombinácii s oplachovým čerpadlom, spustenie oplachu viazané na dosiahnutie správnej oplachovej teploty v boilere. Elektronický ovládací panel, minimálne 6 umývacích programov na umývanie prevádzkového riadu a min. 6 programu na umývanie stolného riadu Elektronický ovládací panel v úrovni očí Zber dát HACCP . Všetky hlavné vnútorné komponenty ako aj vonkajšie panely vyrobené z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, umývacia nádrž vyrobená z ušľachtilej nerez ocele AISI 304. Spotreba vody na 1 umývací cyklus maximálne 6 l vrátane spotreby v predumývacom dreze. Ochrana proti vode IPX5. Maximálna požiadavka na VZT max. 200 m3/hod Maximálne vysálané latentné teplo max. 0,9 kW. Doložiť potvrdenie výrobcom alebo dovozcom Spotreba el. energie na stredný 200 sec. umývací cyklus max. 0,85 kWh. | Max.1050 | Max.2100 | Max.1100 | Min. 9.0 Max. 12.0 | 0.00 | ks | 1 |  | 0
[17 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
170 | K | TECHKUCH120 | UMÝVACÍ StôL JEDNODREZ MIN. 600X500MM, | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného a ľavého lemu min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x drez lisovaný min. 600x500x300mm predné a bočné krytovanie na výšku drezu otvor na batériu Výškovo nastaviteľné nohy | 1300 | 900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
171 | K | TECHKUCH120.1 | 3-STRANNÝ RÁM KU STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
172 | K | TECHKUCH120.2 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI SO SPRCHOU | Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ramienko. Jedootvorová zo stola Uchytenie do steny nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom spätné klapky pripojovacie hadice 1/2" | Max.250 | Max.1500 | Max.450 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
181 | K | TECHKUCH121 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
| D | 17 | 20 - UMÝV. STOLOVÉHO RIADU | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | TECHKUCH123 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
174 | K | TECHKUCH124 | MOBILNÁ NÁDOBA NA ODPADKY S VEKOM | objem: min. 50 l až max. 100 l nerezové prevedenie mobilná, uzatvárateľná s vekom | Max.500 | Max.800 | Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
175 | K | TECHKUCH125 | OHREVNÝ ZÁSOBNÍK NA TANIERE POJAZDNÝ | Vyrobené z nerezovej ocele. staticky vyhrievané Štvorcová šachta s kapacitou min. 60 tanierov Použiteľné pre taniere s priemerom od max.190mm do min. 300mm. Nastaviteľná teplota od +30°C do min. +100°C 4 kolieska z toho 2 brzdené, priemer min. 125mm. Plastové rohové nárazníky | Max.600 | Max.950 | Max.700 | Max. 1.10 | 0.00 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
176 | K | TECHKUCH126 | UMÝVAČKA RIADU, PRIECHODNÁ | požadovaný rozmer (mm) | 600-700 | 1400-1700 | 700-800 |  |  | ks | 1 |  | 0
el. príkon (kW) min. 9,0
napätie 380-415 V/3N
konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304
dvojplášťový plne izolovaný poklop s automatickým zdvihom bez madla
zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým a umývacím čerpadlom
konštantný tlak a teplota vody pre konečný oplach 90 st.C
horné a dolné rotačné nerezové umývacie ramená
automatické odvápňovacie zariadenie celého okruhu a umývacej komory
filtračný systém udržuje umývací roztok bez zbytku jedál
min. 3 umývacie programy s automatickým spustením pri uzavretí poklopu
elektronický ovládací panel s digitálnym ukazovateľom teploty umývacej/oplachovej vody
LED displej na poklope informujúci o stave umývacieho cyklu
autodiagnostický systém detekcie závad
samočiatiaci cyklus
samovypúšťacie umývacie čerpadlo
zabudovaný dávkovač umývacieho a oplachovacieho prostriedku a odpadové čerpadlo
min.kapacita v košoch 500x500mm (koš/hodinu) min.75
kapacita v tanieroch (tanierov/hodinu) min.900
výškovo nastaviteľné nohy
objem bojleru (litrov) min.11
teplota umývacej vody v min. rozsahu (°C) 72-76
oplachová teplota (°C), min.90
rozmer koša (mm) min.500x500
krytie IP25 proti špliechajúcej vode
[17 empty] | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
177 | K | TECHKUCH127 | NAKLADACÍ/PREDUMÝVACÍ STôL S DREZOM | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom na vedenie umývacích košov 500x500mm. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm výška zadného lemu min. 200mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Drez lisovaný min. 500x400x300mm otvor na sprchu bez police Výškovo nastaviteľné nohy | 800 | 900 | 750 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
178 | K | TECHKUCH127.1 | STOJÁNKOVÁ VODOVODNÁ BATÉRIA PROFI SO SPRCHOU | Sprcha tlaková na riad s miešacou batériou + otočné ramienko. Jedootvorová zo stola Uchytenie do steny nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom spätné klapky pripojovacie hadice 1/2" | Max.250 | Max.1500 | Max.450 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
179 | K | TECHKUCH128 | VÝSTUPNÝ StôL S POLICOU | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom na vedenie umývacích košov 500x500mm. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm Police, výstuhy, dvere, zásuvky, krytovanie nerez AISI430 hrúbky min. 0,8mm. Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. 1x spodná polica Výškovo nastaviteľné nohy | 1200 | 900 | 650 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
180 | K | TECHKUCH128.1 | SPODNÁ POLICA K STOLU | [6 empty] | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
181 | K | TECHKUCH129 | TRIEDIACI STôL S POLICOVOU NADSTAVBOU | Materiál pracovnej dosky nerez oceľ AISI304 hrúbky min. 1,2mm, vystužená LDTD. Pracovná doska s prelisom, v ľavej časti napojenie na predumývací stôl. V prac. doske diera na odpad priemeru 250mm s nerezovým lemom. hrúbka pracovnej dosky min. 40mm Nohy stola z profilov min. 40x40x1,2mm. Bez spodnej police Výškovo nastaviteľné nohy Na stole pripevnená nadstavba s jednou policou na uloženie košov. | 1700 | 1550 | 800 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
182 | K | TECHKUCH130 | REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY | Pre priame inštalácie. 4 policová sada. Rebrované polyethylenové police . Hliníkové stojky a rámy políc. Výškovo nastaviteľné nohy. Police je možné umývať v umývačke riadu. | Min.1900 Max.2000 | Min.1700 | Min.470 Max.500 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
192 | K | TECHKUCH132 | PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, BOČNÍ ODPAD, 300X300 | NIEJE PREDMETOM DODANIA. DODÁVA ZTI. | 300 | 200 | 300 | 0.00 | 0.00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
| D | 18 | 21 - JEDÁLEŇ | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | TECHKUCH133 | NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU | Kolenové ovládanie Vrátane batérie 1x drez lisovaný min. Ø340mm Výška zadného lemu min.40mm Štandardne dodávaný so sifónom a pripojovacou hadicou | 400 | Min.230 | 400 | 0.00 | 0.00 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položke: Doprava a montáž Spolu bez DPH | [21 empty] | P | 1
Poznámka k technológii kuchyne:
NÁVRH VYCHÁDZA Z JESTVUJÚCICH PRIESTOROVÝCH LIMITOV A NAVRHOVANÉHO DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA PRI ZOHĽADNENÍ A AKCEPTOVANÍ POŽIADAVIEK RÚVZ V BRATISLAVE. Je preto žiadúce akceptovať a zohľadniť jestvujúce priestorové obmedzenia v prípade použitia ekvivalentných výrobkov tak, aby ich priestorové parametre nebránili ich funkčnej zabudovateľnosti v zmysle projektovej dokumentácie.

## Zoznam figúr (hidden)
ZOZNAM FIGÚR
Kód: | AF
Stavba: | Sanácia NKP ,,Pálffyovský kaštiel,, - stavebné úpravy po povodni
Dátum: | #REF!
Kód | Popis | MJ | Výmera
01 | Architektonické a stavebné riešenie
B1_OM_stena |  |  | 2099.507
| "steny B1 |  | 0
| "1.01 |  | 0
| 2,0*(5,725+17,905-3,0) |  | 41.26
| -2,0*2,0 |  | -4
| -1,5*2,0 |  | -3
| -1,1*2,0 |  | -2.2
| "1.02 |  | 0
| 2,0*29,8 |  | 59.6
| -1,5*2,0 |  | -3
| -1,25*0,7*2 |  | -1.75
| "1.03 |  | 0
| 2,0*8,22 |  | 16.44
| -1,25*0,95 |  | -1.188
| "1.04 |  | 0
| 2,0*(14,93+5,62) |  | 41.1
| -1,202*1,05 |  | -1.262
| -0,803*2,0 |  | -1.606
| -1,4*2,0 |  | -2.8
| -1,1*2,0 |  | -2.2
| "1.05 KO |  | 0
| "1.06 |  | 0
| 2,0*(2,86+2,87) |  | 11.46
| "1.07 |  | 0
| 2,0*(50,811+44,61-3,013) |  | 184.816
| -1,575*2,0 |  | -3.15
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| -1,316*2,0 |  | -2.632
| -2,95*(2,0-1,25)*8 |  | -17.7
| -2,95*2,0 |  | -5.9
| -3,15*2,0 |  | -6.3
| -3,14*2,0 |  | -6.28
| -1,25*0,8*3 |  | -3
| -1,4*2,0 |  | -2.8
| -1,3*0,8 |  | -1.04
| "1.08 |  | 0
| 2,0*(24,33+9,24) |  | 67.14
| -1,25*1,05*2 |  | -2.625
| -1,25*0,8 |  | -1
| -(1,1+0,075+0,076)*2,0 |  | -2.502
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| "1.09 |  | 0
| 2,0*(7,616+25,005) |  | 65.242
| -0,9*2,0*2 |  | -3.6
| -1,301*1,05*2 |  | -2.732
| -1,304*0,8 |  | -1.043
| "1.10 |  | 0
| 2,0*(14,94+2,915) |  | 35.71
| -0,9*2,0*3 |  | -5.4
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.11 |  | 0
| 2,0*(19,55+0,895*2) |  | 42.68
| -0,9*2,0*2 |  | -3.6
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| -0,754*2,0 |  | -1.508
| "1.12 |  | 0
| 2,0*(7,08*2) |  | 28.32
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,304*1,05 |  | -1.369
| -1,3*1,05 |  | -1.365
| "1.13 |  | 0
| 2,0*(9,51+15,75) |  | 50.52
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,3*1,05 |  | -1.365
| -1,304*1,05 |  | -1.369
| "1.14 |  | 0
| 2,0*(3,62+6,79) |  | 20.82
| -0,9*2,0*2 |  | -3.6
| "1.15 |  | 0
| 2,0*(5,16+1,24) |  | 12.8
| "1.16+17+18 KO |  | 0
| "1.19 |  | 0
| 2,0*(4,05+5,06+6,103) |  | 30.426
| "1.20 |  | 0
| 2,0*4,17 |  | 8.34
| -1,4*1,3 |  | -1.82
| "1.21 +1.22 |  | 0
| 2,0*(57,16+4,33+33,63) |  | 190.24
| -1,65*1,1*6 |  | -10.89
| -1,65*1,1*4 |  | -7.26
| -1,54*2,0 |  | -3.08
| "1.23+1.24+25+26+27+28 KO |  | 0
| "1.29 |  | 0
| 2,0*(5,602+11,26) |  | 33.724
| -1,25*2,0 |  | -2.5
| -1,16*2,0 |  | -2.32
| "1.30KO |  | 0
| "1.31 |  | 0
| 2,0*14,74 |  | 29.48
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,319*1,3*2 |  | -3.429
| -1,25*1,3 |  | -1.625
| "1.32+1.33+1.34 KO |  | 0
| "1.35 |  | 0
| 2,0*11,58 |  | 23.16
| -1,4*2,0 |  | -2.8
| -1,6*2,0 |  | -3.2
| "1.36+1.37+1.38+1.38A+1.39+1.39A_KO |  | 0
| "1.40 |  | 0
| 2,0*(11,05+1,395) |  | 24.89
| -1,23*2,0 |  | -2.46
| -1,405*2,0 |  | -2.81
| "1.41+1.42+1.43+1.44+1.45+1.46 kO |  | 0
| "1.47 |  | 0
| 2,0*(4,64+0,54+0,509) |  | 11.378
| -1,3*0,7 |  | -0.91
| "1.48+1.49+1.50+1.51 kO |  | 0
| "1.52 |  | 0
| 2,0*12,395 |  | 24.79
| -1,2*0,95 |  | -1.14
| "1.53 |  | 0
| 2,0*0,515 |  | 1.03
| "1.54 |  | 0
| 2,0*(10,9+5,45) |  | 32.7
| -1,215*2,0 |  | -2.43
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| "1.55 |  | 0
| 2,0*13,56 |  | 27.12
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,25*(2,0-1,65)*2 |  | -0.875
| "1.56+1.58KO |  | 0
| "1.57 |  | 0
| 2,0*0,32 |  | 0.64
| "1.59 |  | 0
| 2,0*1,819 |  | 3.638
| "1.60 |  | 0
| 2,0*4,77 |  | 9.54
| -1,25*(2,0-1,65) |  | -0.438
| "1.61 |  | 0
| 2,0*8,73 |  | 17.46
| -1,25*(2,0-1,65) |  | -0.438
| "1.62 |  | 0
| 2,0*13,08 |  | 26.16
| -1,45*2,0 |  | -2.9
| -1,23*(2,0-1,25) |  | -0.923
| "1.63 |  | 0
| 2,0*5,82 |  | 11.64
| -1,25*(2,0-1,65) |  | -0.438
| "1.64 |  | 0
| 2,0*(2,15+1,011) |  | 6.322
| "1.65+1.66 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.67 |  | 0
| 2,0*17,55 |  | 35.1
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,2*1,0 |  | -1.2
| -0,65*(2,0-1,35) |  | -0.423
| "1.68 |  | 0
| 2,0*(21,07+0,44*2) |  | 43.9
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,43*2,0 |  | -2.86
| -1,25*1,05*3 |  | -3.938
| "1.69 |  | 0
| 2,0*22,89 |  | 45.78
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,3*1,05 |  | -1.365
| "1.70 |  | 0
| 2,0*14,16 |  | 28.32
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.71 |  | 0
| 2,0*(21,06) |  | 42.12
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,43*2,0 |  | -2.86
| "1.72 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.73 - R2 - umelecko remeselná obnova |  | 0
| "1.74 |  | 0
| 2,0*12,09 |  | 24.18
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.75 |  | 0
| 2,0*49,29 |  | 98.58
| -1,0*2,0*2 |  | -4
| -1,5*2,0 |  | -3
| -0,8*2,0*2 |  | -3.2
| -1,0*2,0*2 |  | -4
| -1,3*1,05*5 |  | -6.825
| "1.76+1.77+1.78+1.79+1.80 KO |  | 0
| "1.81 |  | 0
| 2,0*22,31 |  | 44.62
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,65*2,0 |  | -3.3
| "1.82 |  | 0
| 2,0*4,66 |  | 9.32
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.83KO |  | 0
| "1.84 |  | 0
| 2,0*(5,99+1,27) |  | 14.52
| "1.85 |  | 0
| 2,0*(2,407+23,45+3,39) |  | 58.494
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,3*1,1*3 |  | -4.29
| "1.86 |  | 0
| 2,0*(9,78+17,38+10,29+27,2) |  | 129.3
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,45*2,0 |  | -2.9
| -0,8*2,0*2 |  | -3.2
| -1,2*2,0 |  | -2.4
| -1,3*2,0 |  | -2.6
| -1,0*2,0 |  | -2
| -0,9*2,0*4 |  | -7.2
| -0,6*0,6*2 |  | -0.72
| "1.87 +1.89 |  | 0
| 2,0*(0,7+1,064+1,33+6,85+5,94+4,23) |  | 40.228
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| "1.88KO |  | 0
| "1.90 |  | 0
| 2,0*(1,08+2,16+0,3) |  | 7.08
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| "1.91 |  | 0
| 2,0*15,5 |  | 31
| -0,69*2,0 |  | -1.38
| -1,25*1,3 |  | -1.625
| "1.92 |  | 0
| 2,0*10,0 |  | 20
| -1,25*1,3 |  | -1.625
| "1.93 |  | 0
| 2,0*13,93 |  | 27.86
| -1,25*1,05*2 |  | -2.625
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.94 |  | 0
| 2,0*10,73 |  | 21.46
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.95KO |  | 0
| "1.96 |  | 0
| 2,0*39,25 |  | 78.5
| -0,9*2,0*3 |  | -5.4
| -1,25*1,05*3 |  | -3.938
| "1.97 |  | 0
| 2,0*15,95 |  | 31.9
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,3*1,05*2 |  | -2.73
| "1.98 |  | 0
| 2,0*24,33 |  | 48.66
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,3*1,05 |  | -1.365
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| -1,305*1,05 |  | -1.37
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.99 |  | 0
| 2,0*19,53 |  | 39.06
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.100KO |  | 0
| "1.101 |  | 0
| 2,0*25,07 |  | 50.14
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "102 |  | 0
| 2,0*20,85 |  | 41.7
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.103 |  | 0
| 2,0*14,115 |  | 28.23
| -0,9*2,0*2 |  | -3.6
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,7*2,0 |  | -1.4
| -1,575*2,0 |  | -3.15
| "1.104 |  | 0
| 2,0*9,65 |  | 19.3
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.105KO |  | 0
| "1.106 |  | 0
| 2,0*25,36 |  | 50.72
| -1,25*0,8 |  | -1
| -1,25*1,05*2 |  | -2.625
| -0,9*2,0 |  | -1.8
| -1,402*2,0 |  | -2.804
| "1.107+1.108+1.109KO |  | 0
| "1.110 |  | 0
| 2,0*14,54 |  | 29.08
| -1,0*2,0 |  | -2
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.111 |  | 0
| 2,0*13,82 |  | 27.64
| -1,245*0,4 |  | -0.498
| -0,64*2,0 |  | -1.28
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.112 |  | 0
| 2,0*10,03 |  | 20.06
| "1.113+1.114 bez povrchovej upravy |  | 0
| "1.73 - R2 - umelecko remeselná obnova |  | 0
| "1.73 |  | 0
| 2,0*37,16 |  | 74.32
| -1,30*2,0 |  | -2.6
| -1,26*2,0 |  | -2.52
| -1,0*2,0 |  | -2
B1_OM_stena | Medzisúčet |  | 2099.507
Použitie figúry:
612462335 | Vnútorná sanačná omietka stien sanačná WTA ref.Thermopal-SR24 alebo ekvivalent, ručné nanášanie, hr. 30 mm - B1 | m2 | 2099.507
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
6124602081 | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná),ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - B1,B2 | m2 | 4442.547
6124623111 | Vnútorná sanačná omietka stien SANAČNÝ PREDNÁSTREK REF.THERMOPAL-SP,ALEBO EKVIVALENT, krytie 50% - B1 | m2 | 2099.507
6124623121 | Vnútorná sanačná omietka stien vyrovnávajúca ref.Asocret-M-30 alebo ekvivalent vyrovnávajúca, ručné nanášanie, hr. 10 mm - B1 | m2 | 2099.507
6124651171 | Vnútorný sanačný systém stien, Antisulfátový náter materiálom ref.alebo ekvivalent ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2 - B1 | m2 | 2099.507
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
B2_OM_STENA |  |  | 2343.04
| "steny B2 - povodné steny |  | 0
| "1.01 |  | 0
| (3,8-2,0)*(5,725+17,905) |  | 42.534
| "1.02 |  | 0
| (3,8-2,0)*29,8 |  | 53.64
| "1.03 |  | 0
| (2,65-2,0)*8,22 |  | 5.343
| -1,25*(1,3-0,95) |  | -0.438
| "1.04 |  | 0
| (3,85-2,0)*(14,93+5,62) |  | 38.018
| -1,202*(1,3-0,95) |  | -0.421
| "1.05 KO |  | 0
| "1.06 |  | 0
| (3,75-2,0)*(2,86+2,87) |  | 10.028
| "1.07 |  | 0
| (3,95-2,0)*(50,811+44,61-3,013) |  | 180.196
| -2,95*(2,4-(2-1,25))*8 |  | -38.94
| -2,95*(2,4-(2-1,25)) |  | -4.868
| -1,304*(1,3-0,8) |  | -0.652
| -1,4*0,48 |  | -0.672
| -1,251*(1,3-0,8) |  | -0.626
| -1,253*(1,3-1,1) |  | -0.251
| -1,251*(1,3-0,7) |  | -0.751
| -1,311*0,6 |  | -0.787
| -1,251*(1,3-0,8) |  | -0.626
| "1.08 |  | 0
| (3,7-2,0)*(24,33+9,24) |  | 57.069
| -1,25*(1,3-1,05)*2 |  | -0.625
| -1,25*(1,3-0,8) |  | -0.625
| "1.09 |  | 0
| (3,75-2,0)*(7,616+25,005) |  | 57.087
| -1,301*(1,3-1,05)*2 |  | -0.651
| -1,304*(1,3-0,8) |  | -0.652
| -1,35*(2,6+2,97) |  | -7.52
| "1.10 |  | 0
| (3,75-2,0)*(14,94+2,915-0,813*2) |  | 28.401
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.11 |  | 0
| (3,5-2,0)*(19,55) |  | 29.325
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.12 |  | 0
| (3,5-2,0)*(7,08*2) |  | 21.24
| -1,304*(1,3-1,05) |  | -0.326
| -1,3*(1,3-1,05) |  | -0.325
| "1.13 |  | 0
| (3,5-2,0)*(9,51+15,75-0,945*2) |  | 35.055
| -1,3*(1,3-1,05) |  | -0.325
| -1,304*(1,3-1,05) |  | -0.326
| "1.14 |  | 0
| (3,5-2,0)*(3,62+6,79-0,75*2-0,97*2) |  | 10.455
| "1.15 |  | 0
| (3,6-2,0)*(5,16+1,24) |  | 10.24
| "1.16+17+18 KO |  | 0
| "1.19 |  | 0
| 1,0*(4,05+5,06+6,103) |  | 15.213
| "1.20 KO |  | 0
| "1.21 +1.22 |  | 0
| (3,45-2,0)*(57,16+4,33+33,63)*0,9 |  | 124.132
| -1,65*(1,75-1,1)*6 |  | -6.435
| -1,65*(1,75-1,1)*4 |  | -4.29
| -1,54*0,85 |  | -1.309
| "1.23+1.24+25+26+27+28 KO |  | 0
| "1.29 |  | 0
| (3,45-2,0)*(5,602+11,26) |  | 24.45
| -1,25*0,85 |  | -1.063
| -1,16*1,45 |  | -1.682
| "1.30KO |  | 0
| "1.31 podhlad |  | 0
| (2,7-2,0)*14,74 |  | 10.318
| "1.32+1.33+1.34 KO |  | 0
| "1.35 |  | 0
| (3,5-2,0)*(11,58-0,612*2) |  | 15.534
| "1.36+1.37+1.38+1.38A+1.39+1.39A_KO |  | 0
| "1.40 |  | 0
| (3,8-2,0)*(11,05+1,395-0,345*2) |  | 21.159
| -1,23*0,3 |  | -0.369
| "1.41+1.42+1.43+1.44+1.45+1.46 kO |  | 0
| "1.47 |  | 0
| (3,8-2,0)*(4,64+0,54+0,509) |  | 10.24
| -1,3*(1,3-0,7) |  | -0.78
| "1.48+1.49+1.50+1.51 kO |  | 0
| "1.52 |  | 0
| (3,6-2,0)*12,395 |  | 19.832
| -1,2*(1,3-0,95) |  | -0.42
| "1.53 |  | 0
| (3,1-2,0)*0,515 |  | 0.567
| "1.54 |  | 0
| (3,15-2,0)*(10,9+5,45) |  | 18.803
| "1.55 podhlad |  | 0
| (3,6-2,0)*13,56 |  | 21.696
| -1,25*(1,3-0,35)*2 |  | -2.375
| "1.56+1.58KO |  | 0
| "1.57 podhlad |  | 0
| (2,6-2,0)*0,32 |  | 0.192
| "1.59 |  | 0
| (3,8-2,0)*1,819 |  | 3.274
| "1.60 |  | 0
| (3,8-2,0)*4,77 |  | 8.586
| -1,25*(1,3-0,35) |  | -1.188
| "1.61 |  | 0
| (3,8-2,0)*8,73 |  | 15.714
| -1,25*(1,3-0,35) |  | -1.188
| "1.62 |  | 0
| (3,8-2,0)*13,08 |  | 23.544
| -1,23*(1,3-1,25) |  | -0.062
| "1.63 |  | 0
| (3,8-2,0)*5,82 |  | 10.476
| -1,25*(1,3-0,75) |  | -0.688
| "1.64 |  | 0
| (3,8-2,0)*(2,15+1,011) |  | 5.69
| "1.65+1.66 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.67 |  | 0
| (3,7-2,0)*17,55 |  | 29.835
| -1,2*1,0 |  | -1.2
| -0,65*(1,2-0,65) |  | -0.358
| "1.68 |  | 0
| (4,1-2,0)*(21,07+0,44*2) |  | 46.095
| -1,25*(1,3-1,05)*3 |  | -0.938
| "1.69 |  | 0
| (3,58-2,0)*22,89 |  | 36.166
| -1,3*(1,3-1,05) |  | -0.325
| "1.70 |  | 0
| (3,58-2,0)*14,16 |  | 22.373
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.71 |  | 0
| (3,63-2,0)*(21,06) |  | 34.328
| "1.72 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.73 - R2 - umelecko remeselná obnova |  | 0
| "1.74 |  | 0
| (3,3-2,0)*12,09 |  | 15.717
| -1,44*0,75 |  | -1.08
| "1.75 |  | 0
| (3,35-2,0)*49,29 |  | 66.542
| -1,3*(1,3-1,05)*5 |  | -1.625
| "1.76+1.77+1.78+1.79+1.80 KO |  | 0
| "1.81 |  | 0
| (3,95-2,0)*22,31 |  | 43.505
| -1,65*0,25 |  | -0.413
| "1.82 s podhladom |  | 0
| (2,7-2,0)*4,66 |  | 3.262
| "1.83KO |  | 0
| "1.84 s podhladom |  | 0
| (2,7-2,0)*(5,99+1,27) |  | 5.082
| "1.85 |  | 0
| (3,95-2,0)*(2,407+23,45+3,39) |  | 57.032
| -1,3*(1,3-1,1)*3 |  | -0.78
| "1.86 |  | 0
| (3,7-2,0)*(9,78+17,38+10,29+27,2) |  | 109.905
| -1,45*0,25 |  | -0.363
| "1.87 +1.89 |  | 0
| (3,87-2,0)*(0,7+1,064+1,33+6,85+5,94+4,23) |  | 37.613
| "1.88KO |  | 0
| "1.90 |  | 0
| (2,8-2,0)*(1,08+2,16+0,3) |  | 2.832
| "1.91 |  | 0
| (3,04-2,0)*15,5 |  | 16.12
| "1.92 |  | 0
| (2,8-2,0)*10,0 |  | 8
| "1.93 |  | 0
| (3,85-2,0)*13,93 |  | 25.771
| -1,25*(1,3-1,05)*2 |  | -0.625
| "1.94 |  | 0
| (3,85-2,0)*10,73 |  | 19.851
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.95KO |  | 0
| "1.96 |  | 0
| (3,75-2,0)*39,25 |  | 68.688
| -1,25*(1,3-1,05)*3 |  | -0.938
| "1.97 |  | 0
| (3,8-2,0)*15,95 |  | 28.71
| -1,3*(1,3-1,05)*2 |  | -0.65
| "1.98 |  | 0
| (3,84-2,0)*24,33 |  | 44.767
| -1,3*(1,3-1,05) |  | -0.325
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| -1,305*(1,3-1,05) |  | -0.326
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.99 |  | 0
| (3,6-2,0)*19,53 |  | 31.248
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.100KO |  | 0
| "1.101 |  | 0
| (3,75-2,0)*25,07 |  | 43.873
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "102 |  | 0
| (3,8-2,0)*20,85 |  | 37.53
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.103 |  | 0
| (3,85-2,0)*14,115 |  | 26.113
| "1.104 |  | 0
| (3,85-2,0)*9,65 |  | 17.853
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.105KO |  | 0
| "1.106 |  | 0
| (3,9-2,0)*25,36 |  | 48.184
| -1,25*(1,3-1,05)*2 |  | -0.625
| "1.107+1.108+1.109KO |  | 0
| "1.110 |  | 0
| (3,6-2,0)*14,54 |  | 23.264
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "1.111 |  | 0
| (3,86-2,0)*13,82 |  | 25.705
| -1,245*(0,7-0,4) |  | -0.374
| "1.112 |  | 0
| 1,0*10,03 |  | 10.03
| "1.113+1.114 bez povrchovej upravy |  | 0
| "1.73 |  | 0
| (5,59-2,0)*37,16 |  | 133.404
| "povodné steny nad keramickým obkladom |  | 0
| "nad B4a OBKLAD |  | 0
| "1.05 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,904 |  | 0.452
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*2,96 |  | 1.48
| -0,803*2,0 |  | -1.606
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*0,803 |  | 0.402
| (2,5-2,0)*2,0 |  | 1
| "1.16 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*3,615 |  | 1.808
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,24 |  | 0.62
| "1.17 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*1,046 |  | 0.732
| (2,7-2,0)*3,175 |  | 2.223
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| (2,7-2,0)*(0,9+0,175) |  | 0.753
| (2,7-2,0)*1,57 |  | 1.099
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*7,17 |  | 5.019
| (2,7-2,0)*3,36 |  | 2.352
| (2,7-2,0)*(0,175+1,04) |  | 0.851
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| (2,7-2,0)*3,037 |  | 2.126
| "1.18 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*0,44 |  | 0.308
| (2,7-2,0)*2,63 |  | 1.841
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,63 |  | 2.541
| (2,7-2,0)*(0,9-0,44+0,175*2) |  | 0.567
| (2,7-2,0)*4,37 |  | 3.059
| (2,7-2,0)*2,613 |  | 1.829
| "1.20 v-miestnsoti 2,0 metra |  | 0
| "1.30 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,75-2,0)*(18,68+2,59+0,35) |  | 37.835
| "nové murivo |  | 0
| (3,75-2,0)*2,09 |  | 3.658
| "1.32 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*0,28 |  | 0.196
| (2,7-2,0)*1,35 |  | 0.945
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*9,06 |  | 6.342
| "1.33 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,06 |  | 2.142
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,06 |  | 2.142
| "1.34 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*0,175 |  | 0.088
| (2,5-2,0)*1,27 |  | 0.635
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,175+0,9) |  | 0.538
| (2,5-2,0)*2,19 |  | 1.095
| "1.83 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*2,56 |  | 1.28
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,25 |  | 0.625
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,25+2,56) |  | 1.905
| "1.88 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*(1,44+1,504) |  | 2.061
| (2,7-2,0)*(0,175+0,795) |  | 0.679
| (2,7-2,0)*2,3 |  | 1.61
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*(1,63*2) |  | 2.282
| (2,7-2,0)*(1,63-0,175) |  | 1.019
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| "1.95 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,92 |  | 0.96
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,93 |  | 0.965
| "1.100 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,95+0,15) |  | 0.55
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*0,9 |  | 0.45
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,85+1,82*2-0,15) |  | 2.67
| "1.105 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*3,9 |  | 1.95
| "1.107 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*8,54 |  | 4.27
| "1.108 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*1,225 |  | 0.858
| (2,7-2,0)*0,89 |  | 0.623
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*0,67 |  | 0.469
| (2,7-2,0)*(0,365+4,74) |  | 3.574
| (2,7-2,0)*2,66 |  | 1.862
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*2,64 |  | 1.848
| (2,7-2,0)*(1,25+1,96) |  | 2.247
| (2,7-2,0)*1,76 |  | 1.232
| "1.109 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*0,9 |  | 0.63
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*0,865 |  | 0.606
| (2,7-2,0)*(3,465+0,207) |  | 2.57
| (2,7-2,0)*6,309 |  | 4.416
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,07 |  | 2.149
| (2,7-2,0)*(2,03+1,93) |  | 2.772
| (2,7-2,0)*1,93 |  | 1.351
| "P4B nad OBKLADOM |  | 0
| "1.23 +1.24 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,1-2,0)*(12,25+2,58) |  | 16.313
| -1,65*(1,75-1,1)*2 |  | -2.145
| "nové murivo |  | 0
| (3,1-2,0)*(3,43+2,05) |  | 6.028
| "1.25 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(8,06+4,02+0,935+0,85+0,73) |  | 21.163
| -1,65*(1,75-1,1)*2 |  | -2.145
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(2,195+6,115+4,91) |  | 19.169
| "1.26 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,1-2,0)*16,75 |  | 18.425
| -1,65*(1,75-1,1)*2 |  | -2.145
| "1.27 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*5,785 |  | 8.388
| -1,65*(1,75-1,1) |  | -1.073
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(6,92-1,0) |  | 8.584
| "1.28 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(16,675-0,14+5,43+16,68) |  | 56.035
| -1,65*(1,75-1,1) |  | -1.073
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(1,0*2+0,14+0,68+0,752+1,4) |  | 7.209
| "1.36 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,9-2,0)*(9,66+0,88) |  | 20.026
| "nové murivo |  | 0
| (3,9-2,0)*(3,48+0,792) |  | 8.117
| "1.37 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,31-2,0)*10,29 |  | 3.19
| "1.38 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(6,31+0,733) |  | 11.269
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*1,91 |  | 3.056
| "1.38a |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(0,66+2,1) |  | 4.416
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(2,25+1,44) |  | 5.904
| "1.39 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(0,715+10,03) |  | 17.192
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*3,583 |  | 5.733
| "1.39a |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,8-2,0)*(1,407+0,83) |  | 1.79
| "1.41 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*8,63 |  | 6.041
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*1,585 |  | 1.11
| "1.42 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*3,65 |  | 6.57
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*7,4 |  | 13.32
| "1.43 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*2,2 |  | 3.96
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*2,2*2 |  | 7.92
| "1.44 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,15-2,0)*2,26 |  | 2.599
| "nové murivo |  | 0
| (3,15-2,0)*6,09 |  | 7.004
| "1.45 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (2,9-2,0)*(2,405+1,56) |  | 3.569
| "nové murivo |  | 0
| (2,9-2,0)*(3,371*2+2,405-0,53) |  | 7.755
| "1.46 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*0,64 |  | 1.184
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,99 |  | 9.232
| "1.48 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(2,46+1,19) |  | 6.753
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(3,37+1,86+3,93) |  | 16.946
| "1.49 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(2,33+1,22) |  | 6.568
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,104 |  | 7.592
| "1.50 +1.51 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(0,705+8,84) |  | 17.658
| "1.56 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,5*2+1,58*2) |  | 11.088
| (3,80-2,0)*(1,63*25+0,9) |  | 74.97
| (3,80-2,0)*(0,185*2+0,7) |  | 1.926
| "pov murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*0,196 |  | 0.353
| "1.58 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,95*2+1,683*2) |  | 13.079
| "1.76 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*15,35 |  | 18.42
| "1.77 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*(5,15+10,005) |  | 18.186
| "1.78 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*16,14 |  | 19.368
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "nové murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*0,8 |  | 0.96
| "1.79 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*13,83 |  | 20.054
| -1,25*(1,3-1,05) |  | -0.313
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*0,8 |  | 1.16
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
| "1.80 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*14,28 |  | 20.706
| -1,25*(1,3-0,35) |  | -1.188
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
| "odpočet nové murivo nad KO |  | 0
| -B3_nadKO_nové_m |  | -313.896
B2_OM_STENA | Medzisúčet |  | 2343.04
Použitie figúry:
6124602081 | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná),ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - B1,B2 | m2 | 4442.547
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
783801812.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - B2,B5b | m2 | 2380.861
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
B3_nadKO_nové_m |  |  | 313.896
| "povodné steny nad keramickým obkladom |  | 0
| "nad B4a OBKLAD |  | 0
| "1.05 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,904 |  | 0.452
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*0,803 |  | 0.402
| (2,5-2,0)*2,0 |  | 1
| "1.16 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,24 |  | 0.62
| "1.17 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*7,17 |  | 5.019
| (2,7-2,0)*3,36 |  | 2.352
| (2,7-2,0)*(0,175+1,04) |  | 0.851
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| (2,7-2,0)*3,037 |  | 2.126
| "1.18 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,63 |  | 2.541
| (2,7-2,0)*(0,9-0,44+0,175*2) |  | 0.567
| (2,7-2,0)*4,37 |  | 3.059
| (2,7-2,0)*2,613 |  | 1.829
| "1.20 v-miestnsoti 2,0 metra |  | 0
| "1.30 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,75-2,0)*2,09 |  | 3.658
| "1.32 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*9,06 |  | 6.342
| "1.33 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,06 |  | 2.142
| "1.34 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,175+0,9) |  | 0.538
| (2,5-2,0)*2,19 |  | 1.095
| "1.83 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*2,56 |  | 1.28
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,25+2,56) |  | 1.905
| "1.88 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*(1,63*2) |  | 2.282
| (2,7-2,0)*(1,63-0,175) |  | 1.019
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| "1.95 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,93 |  | 0.965
| "1.100 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,95+0,15) |  | 0.55
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,85+1,82*2-0,15) |  | 2.67
| "1.105 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "1.107 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*8,54 |  | 4.27
| "1.108 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*1,225 |  | 0.858
| (2,7-2,0)*0,89 |  | 0.623
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*2,64 |  | 1.848
| (2,7-2,0)*(1,25+1,96) |  | 2.247
| (2,7-2,0)*1,76 |  | 1.232
| "1.109 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*0,9 |  | 0.63
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,07 |  | 2.149
| (2,7-2,0)*(2,03+1,93) |  | 2.772
| (2,7-2,0)*1,93 |  | 1.351
| "P4B OBKLAD |  | 0
| "1.23 +1.24 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,1-2,0)*(3,43+2,05) |  | 6.028
| "1.25 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(2,195+6,115+4,91) |  | 19.169
| "1.26 iba pov murivo |  | 0
| "1.27 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(6,92-1,0) |  | 8.584
| "1.28 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(1,0*2+0,14+0,68+0,752+1,4) |  | 7.209
| "1.36 |  | 0
| (3,9-2,0)*(3,48+0,792) |  | 8.117
| "1.37 |  | 0
| "1.38 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*1,91 |  | 3.056
| "1.38a |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(2,25+1,44) |  | 5.904
| "1.39 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*3,583 |  | 5.733
| "1.39a |  | 0
| "1.41 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*1,585 |  | 1.11
| "1.42 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*7,4 |  | 13.32
| "1.43 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*2,2*2 |  | 7.92
| "1.44 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,15-2,0)*6,09 |  | 7.004
| "1.45 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,9-2,0)*(3,371*2+2,405-0,53) |  | 7.755
| "1.46 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,99 |  | 9.232
| "1.48 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(3,37+1,86+3,93) |  | 16.946
| "1.49 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,104 |  | 7.592
| "1.50 +1.51 bez nov.muriva |  | 0
| "1.56 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,5*2+1,58*2) |  | 11.088
| (3,80-2,0)*(1,63*25+0,9) |  | 74.97
| (3,80-2,0)*(0,185*2+0,7) |  | 1.926
| "1.58 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,95*2+1,683*2) |  | 13.079
| "1.76 bez noveho muriva |  | 0
| "1.77 bez nového muriva |  | 0
| "1.78 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*0,8 |  | 0.96
| "1.79 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*0,8 |  | 1.16
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
| "1.80 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
B3_nadKO_nové_m | Medzisúčet |  | 313.896
Použitie figúry:
612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm - B3 | m2 | 902.933
6124602081 | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná),ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - B1,B2 | m2 | 4442.547
B3_OM_stena |  |  | 902.933
| "steny B2 |  | 0
| "1.01 bez nového muriva |  | 0
| "1.02 bez nového muriva |  | 0
| "1.03 bez nového muriva |  | 0
| "1.04 |  | 0
| 1,402*2,05 |  | 2.874
| "1.05 KO |  | 0
| "1.06 |  | 0
| 3,75*(2,184+1,315) |  | 13.121
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| -0,9*2,05 |  | -1.845
| "1.07 |  | 0
| 3,95*(1,575+1,315) |  | 11.416
| -0,9*2,05*2 |  | -3.69
| "1.08 |  | 0
| 0,9*2,05*2 |  | 3.69
| "1.09 bez nového muriva |  | 0
| "1.10 bez nového muriva |  | 0
| "1.11 |  | 0
| 0,754*2,1 |  | 1.583
| "1.12 bez nového muriva |  | 0
| "1.13bez nového muriva |  | 0
| "1.14 bez nového muriva |  | 0
| "1.15 |  | 0
| 3,6*1,24 |  | 4.464
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| "1.16+17+18 KO |  | 0
| "1.19 bez nového muriva |  | 0
| "1.20 KO |  | 0
| "1.21 +1.22 |  | 0
| 3,3*(6,115+3,43) |  | 31.499
| -3,0*0,85 |  | -2.55
| -2,0*0,85 |  | -1.7
| "1.23+1.24+25+26+27+28 KO |  | 0
| "1.29 |  | 0
| 3,45*1,5 |  | 5.175
| -0,9*2,02 |  | -1.818
| "1.30KO |  | 0
| "1.31 podhlad |  | 0
| 2,7*6,69 |  | 18.063
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| -0,7*2,02 |  | -1.414
| "1.32+1.33+1.34 KO |  | 0
| "1.35 bez nového muriva |  | 0
| "1.36+1.37+1.38+1.38A+1.39+1.39A_KO |  | 0
| "1.40 |  | 0
| 3,8*4,65 |  | 17.67
| -1,0*2,02*3 |  | -6.06
| "1.41+1.42+1.43+1.44+1.45+1.46 kO |  | 0
| "1.47 |  | 0
| 3,16*3,432 |  | 10.845
| 3,8*4,601 |  | 17.484
| 3,1*3,375 |  | 10.463
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.48+1.49+1.50+1.51 kO |  | 0
| "1.52 |  | 0
| 3,6*3,583 |  | 12.899
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.53 |  | 0
| 3,1*(4,765+2,325+3,49+3,585) |  | 43.912
| -1,0*2,02*4 |  | -8.08
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| "1.54 |  | 0
| 3,15*1,916 |  | 6.035
| "1.55 podhlad |  | 0
| 3,6*(2,18+5,402+3,55) |  | 40.075
| "1.56+1.58KO |  | 0
| "1.57 podhlad |  | 0
| 2,6*13,05 |  | 33.93
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| -0,8*2,02*2 |  | -3.232
| "1.59 |  | 0
| 3,8*(4,103*2+1,86) |  | 38.251
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.60 |  | 0
| 3,8*(4,103*2+3,977) |  | 46.295
| -1,1*2,02*2 |  | -4.444
| "1.61 |  | 0
| 3,8*(4,084+4,103) |  | 31.111
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.62 |  | 0
| 3,8*(5,141+1,65) |  | 25.806
| 3,06*3,26 |  | 9.976
| -1,1*2,02 |  | -2.222
| "1.63 |  | 0
| 3,8*(3,324+3,135) |  | 24.544
| 3,16*3,215 |  | 10.159
| -1,1*2,02 |  | -2.222
| "1.64 |  | 0
| 3,8*(3,14+8,22) |  | 43.168
| -1,1*2,02*2 |  | -4.444
| -1,0*2,02*2 |  | -4.04
| "1.65+1.66 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.67 bez nového muriva |  | 0
| "1.68 |  | 0
| 3,1*1,426 |  | 4.421
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.69 bez nového muriva |  | 0
| "1.70bez nového muriva |  | 0
| "1.71 |  | 0
| 3,1*1,426 |  | 4.421
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.72 BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY |  | 0
| "1.73 - R2 - umelecko remeselná obnova |  | 0
| "1.74 bez nového muriva |  | 0
| "1.75 |  | 0
| 0,8*2,05*2 |  | 3.28
| "1.76+1.77+1.78+1.79+1.80 KO |  | 0
| "1.81bez nového muriva |  | 0
| "1.82 s podhladom |  | 0
| 2,7*(2,56+1,356) |  | 10.573
| -0,8*2,02*2 |  | -3.232
| "1.83KO |  | 0
| "1.84 s podhladom |  | 0
| 2,7*(2,909+1,784) |  | 12.671
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| "1.85 |  | 0
| 3,95*2,648 |  | 10.46
| "1.86 |  | 0
| 0,6*0,6*2 |  | 0.72
| "1.87 +1.89 |  | 0
| 3,87*(4,74+3,77+1,534) |  | 38.87
| 0,832*2,58 |  | 2.147
| -0,9*2,02*2 |  | -3.636
| -0,8*2,02*2 |  | -3.232
| "1.88KO |  | 0
| "1.90 |  | 0
| 2,8*(2,648+3,631) |  | 17.581
| -0,9*2,02 |  | -1.818
| "1.91 |  | 0
| 3,04*1,784 |  | 5.423
| "1.92 |  | 0
| 2,8*3,631 |  | 10.167
| -0,9*2,02 |  | -1.818
| "1.93 |  | 0
| 3,83*4,734 |  | 18.131
| -0,9*2,02 |  | -1.818
| 0,8*2,0 |  | 1.6
| "1.94 |  | 0
| 3,85*3,675 |  | 14.149
| -0,9*2,02 |  | -1.818
| 0,8*2,0 |  | 1.6
| 0,9*2,0 |  | 1.8
| "1.95KO |  | 0
| "1.96 |  | 0
| 0,9*2,0 |  | 1.8
| "1.97bez nového muriva |  | 0
| "1.98 bez nového muriva |  | 0
| "1.99 |  | 0
| 3,6*7,17 |  | 25.812
| -0,8*2,02 |  | -1.616
| "1.100KO |  | 0
| "1.101 bez nového muriva |  | 0
| "102bez nového muriva |  | 0
| "1.103 |  | 0
| 2,074*1,575 |  | 3.267
| -0,9*2,05 |  | -1.845
| "1.104 bez nového muriva |  | 0
| "1.105KO |  | 0
| "1.106 |  | 0
| 1,402*2,05 |  | 2.874
| "1.107+1.108+1.109KO |  | 0
| "1.110 |  | 0
| 0,794*2,05 |  | 1.628
| "1.111 |  | 0
| 1,76*2,05 |  | 3.608
| -1,0*2,02 |  | -2.02
| "1.112bez nového muriva |  | 0
| "1.113+1.114 bez povrchovej upravy |  | 0
| "odpočet |  | 0
| "na nové murivo keramický obklad - 29,64m2 - odpočet z OM B3 výpočet viď B4b + PD |  | 0
| -29,64 |  | -29.64
| "povodné steny nad keramickým obkladom |  | 0
| "nad B4a OBKLAD |  | 0
| "1.05 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,904 |  | 0.452
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*0,803 |  | 0.402
| (2,5-2,0)*2,0 |  | 1
| "1.16 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,24 |  | 0.62
| "1.17 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*7,17 |  | 5.019
| (2,7-2,0)*3,36 |  | 2.352
| (2,7-2,0)*(0,175+1,04) |  | 0.851
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| (2,7-2,0)*3,037 |  | 2.126
| "1.18 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,63 |  | 2.541
| (2,7-2,0)*(0,9-0,44+0,175*2) |  | 0.567
| (2,7-2,0)*4,37 |  | 3.059
| (2,7-2,0)*2,613 |  | 1.829
| "1.20 v-miestnsoti 2,0 metra |  | 0
| "1.30 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,75-2,0)*2,09 |  | 3.658
| "1.32 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*9,06 |  | 6.342
| "1.33 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,06 |  | 2.142
| "1.34 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,175+0,9) |  | 0.538
| (2,5-2,0)*2,19 |  | 1.095
| "1.83 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*2,56 |  | 1.28
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,25+2,56) |  | 1.905
| "1.88 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*(1,63*2) |  | 2.282
| (2,7-2,0)*(1,63-0,175) |  | 1.019
| (2,7-2,0)*0,175 |  | 0.123
| "1.95 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*1,93 |  | 0.965
| "1.100 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*(0,95+0,15) |  | 0.55
| "nové murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*(1,85+1,82*2-0,15) |  | 2.67
| "1.105 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "1.107 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,5-2,0)*0,885 |  | 0.443
| "pov murivo |  | 0
| (2,5-2,0)*8,54 |  | 4.27
| "1.108 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*1,225 |  | 0.858
| (2,7-2,0)*0,89 |  | 0.623
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*2,64 |  | 1.848
| (2,7-2,0)*(1,25+1,96) |  | 2.247
| (2,7-2,0)*1,76 |  | 1.232
| "1.109 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| (2,7-2,0)*0,9 |  | 0.63
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*3,07 |  | 2.149
| (2,7-2,0)*(2,03+1,93) |  | 2.772
| (2,7-2,0)*1,93 |  | 1.351
| "P4B OBKLAD |  | 0
| "1.23 +1.24 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,1-2,0)*(3,43+2,05) |  | 6.028
| "1.25 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(2,195+6,115+4,91) |  | 19.169
| "1.26 iba pov murivo |  | 0
| "1.27 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(6,92-1,0) |  | 8.584
| "1.28 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*(1,0*2+0,14+0,68+0,752+1,4) |  | 7.209
| "1.36 |  | 0
| (3,9-2,0)*(3,48+0,792) |  | 8.117
| "1.37 |  | 0
| "1.38 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*1,91 |  | 3.056
| "1.38a |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*(2,25+1,44) |  | 5.904
| "1.39 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,6-2,0)*3,583 |  | 5.733
| "1.39a |  | 0
| "1.41 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,7-2,0)*1,585 |  | 1.11
| "1.42 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*7,4 |  | 13.32
| "1.43 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,8-2,0)*2,2*2 |  | 7.92
| "1.44 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,15-2,0)*6,09 |  | 7.004
| "1.45 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (2,9-2,0)*(3,371*2+2,405-0,53) |  | 7.755
| "1.46 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,99 |  | 9.232
| "1.48 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*(3,37+1,86+3,93) |  | 16.946
| "1.49 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,85-2,0)*4,104 |  | 7.592
| "1.50 +1.51 bez nov.muriva |  | 0
| "1.56 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,5*2+1,58*2) |  | 11.088
| (3,80-2,0)*(1,63*25+0,9) |  | 74.97
| (3,80-2,0)*(0,185*2+0,7) |  | 1.926
| "1.58 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,80-2,0)*(1,95*2+1,683*2) |  | 13.079
| "1.76 bez noveho muriva |  | 0
| "1.77 bez nového muriva |  | 0
| "1.78 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,2-2,0)*0,8 |  | 0.96
| "1.79 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*0,8 |  | 1.16
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
| "1.80 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| (3,45-2,0)*4,02 |  | 5.829
B3_OM_stena | Súčet |  | 902.933
Použitie figúry:
612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm - B3 | m2 | 902.933
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
612460208.S | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm - B3 | m2 | 902.933
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
B4a_KO |  |  | 307.702
| "B4a OBKLAD |  | 0
| "1.05 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*0,904 |  | 1.808
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*2,96 |  | 5.92
| -0,803*2,0 |  | -1.606
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*0,803 |  | 1.606
| 2,0*2,0 |  | 4
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.16 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*3,615 |  | 7.23
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*1,24 |  | 2.48
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.17 |  | 0
| "POROBETÓN v.1,2m N5 |  | 0
| 1,2*1,04+0,175*1,04 |  | 1.43
| 1,2*0,9+0,175*0,9 |  | 1.238
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*1,046 |  | 2.092
| 2,0*3,175 |  | 6.35
| (2,0-1,2)*0,175 |  | 0.14
| -1,35*0,8 |  | -1.08
| (2,0-1,2)*(0,9+0,175) |  | 0.86
| 2,0*1,57 |  | 3.14
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*7,17 |  | 14.34
| 2,0*3,36 |  | 6.72
| (2,0-1,2)*(0,175+1,04) |  | 0.972
| (2,0-1,2)*0,175 |  | 0.14
| 2,0*3,037 |  | 6.074
| -0,7*2,0*4 |  | -5.6
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.18 |  | 0
| "POROBETÓN v.1,2m N5 |  | 0
| 1,2*0,9+0,175*0,9 |  | 1.238
| "pov murivo |  | 0
| (2,0-1,2)*0,44 |  | 0.352
| 2,0*2,63 |  | 5.26
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*3,63 |  | 7.26
| (2,0-1,2)*(0,9-0,44+0,175*2) |  | 0.648
| 2,0*4,37 |  | 8.74
| 2,0*2,613 |  | 5.226
| -0,7*2,0*4 |  | -5.6
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.20 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(2,33+5,05) |  | 14.76
| -1,4*(2,0-0,7) |  | -1.82
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,387+1,614) |  | 6.002
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.30 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(18,68+2,59+0,35) |  | 43.24
| -1,2*2,0 |  | -2.4
| -1,405*2,0 |  | -2.81
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,09*2,0 |  | -2.18
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*2,09 |  | 4.18
| 1,405*2,0 |  | 2.81
| -1,1*2,0 |  | -2.2
| 1,0*2,0 |  | 2
| "1.32 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*0,28 |  | 0.56
| 2,0*1,35 |  | 2.7
| -1,35*(2,0-1,25) |  | -1.013
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*9,06 |  | 18.12
| 1,35*(2,0-1,35) |  | 0.878
| -0,7*2,0 |  | -1.4
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.33 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*3,06 |  | 6.12
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*3,06 |  | 6.12
| -0,7*2,0 |  | -1.4
| "1.34 |  | 0
| "POROBETÓN v.1,2m N5 |  | 0
| 1,2*0,9+0,175*0,9 |  | 1.238
| "pov murivo |  | 0
| (2,0-1,2)*0,175 |  | 0.14
| 2,0*1,27 |  | 2.54
| "nové murivo |  | 0
| (2,0-1,2)*(0,175+0,9) |  | 0.86
| 2,0*2,19 |  | 4.38
| -0,7*2,0 |  | -1.4
| "1.83 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*2,56 |  | 5.12
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*1,25 |  | 2.5
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,25+2,56) |  | 7.62
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.88 |  | 0
| "POROBETÓN v.1,2m N5 |  | 0
| 1,2*0,795+0,175*0,795 |  | 1.093
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(1,44+1,504) |  | 5.888
| (2,0-1,2)*(0,175+0,795) |  | 0.776
| 2,0*2,3 |  | 4.6
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,63*2) |  | 6.52
| 2,0*(1,63-0,175) |  | 2.91
| (2,0-1,2)*0,175 |  | 0.14
| -0,8*2,0*3 |  | -4.8
| "1.95 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*1,92 |  | 3.84
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*1,93 |  | 3.86
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.100 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*(0,95+0,15) |  | 2.2
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*0,9 |  | 1.8
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,85+1,82*2-0,15) |  | 10.68
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.105 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*0,885 |  | 1.77
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*3,9 |  | 7.8
| -0,7*2,0 |  | -1.4
| "1.107 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*0,885 |  | 1.77
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*8,54 |  | 17.08
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.108 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*1,225 |  | 2.45
| 2,0*0,89 |  | 1.78
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*0,67 |  | 1.34
| 2,0*(0,365+4,74) |  | 10.21
| 2,0*2,66 |  | 5.32
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*2,64 |  | 5.28
| 2,0*(1,25+1,96) |  | 6.42
| 2,0*1,76 |  | 3.52
| -0,7*2,0*4 |  | -5.6
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.109 |  | 0
| "POROBETÓN PO PODHĽAD N5 |  | 0
| 2,0*0,9 |  | 1.8
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*0,865 |  | 1.73
| 2,0*(3,465+0,207) |  | 7.344
| 2,0*6,309 |  | 12.618
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*3,07 |  | 6.14
| 2,0*(2,03+1,93) |  | 7.92
| 2,0*1,93 |  | 3.86
| -0,7*2,0*2 |  | -2.8
| -0,8*2,0*2 |  | -3.2
B4a_KO | Medzisúčet |  | 307.702
Použitie figúry:
781441019.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x300 mm | m2 | 1055.177
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
6124603611 | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm - vyspravenie pod obklad | m2 | 1055.177
5976400008001 | Obkladačky keramické ref.alebo ekvivalent MIRRAGE / Clay CL 01 SP 60*30 cm / mat - B4a | m2 | 326.164
B4b_KO |  |  | 747.475
| "P4B OBKLAD |  | 0
| "1.23 +1.24 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(12,25+2,58) |  | 29.66
| -1,65*(2,0-0,9)*2 |  | -3.63
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(3,43+2,05) |  | 10.96
| "1.25 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(8,06+4,02+0,935+0,85+0,73) |  | 29.19
| -1,65*(2,0-0,9)*2 |  | -3.63
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(2,195+6,115+4,91) |  | 26.44
| -3,0*0,85 |  | -2.55
| -1,2*2,02 |  | -2.424
| "1.26 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*16,75 |  | 33.5
| -1,65*(2,0-0,9)*2 |  | -3.63
| "1.27 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*5,785 |  | 11.57
| -1,65*(2,0-0,9) |  | -1.815
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(6,92-1,0) |  | 11.84
| "1.28 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(16,675-0,14+5,43+16,68) |  | 77.29
| -1,65*(2,0-0,9) |  | -1.815
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,0*2+0,14+0,68+0,752+1,4) |  | 9.944
| -1,2*2,02 |  | -2.424
| "1.36 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(9,66+0,88) |  | 21.08
| -1,6*2,0 |  | -3.2
| -0,792*2,0 |  | -1.584
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(3,48+0,792) |  | 8.544
| "1.37 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*10,29 |  | 20.58
| -1,0*2,0 |  | -2
| -0,792*2,0 |  | -1.584
| "nové murivo |  | 0
| 0,792*2,0 |  | 1.584
| "1.38 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(6,31+0,733) |  | 14.086
| -1,0*2,0 |  | -2
| "nové murivo |  | 0
| 0,706*1,4 |  | 0.988
| 2,0*1,91 |  | 3.82
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.38a |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(0,66+2,1) |  | 5.52
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(2,25+1,44) |  | 7.38
| "1.39 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(0,715+10,03) |  | 21.49
| -1,2*(2,0-1,05) |  | -1.14
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*3,583 |  | 7.166
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.39a |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(1,407+0,83) |  | 4.474
| "1.41 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*8,63 |  | 17.26
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*1,585 |  | 3.17
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.42 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*3,65 |  | 7.3
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*7,4 |  | 14.8
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.43 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*2,2 |  | 4.4
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*2,2*2 |  | 8.8
| "1.44 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*2,26 |  | 4.52
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*6,09 |  | 12.18
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.45 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(2,405+1,56) |  | 7.93
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(3,371*2+2,405-0,53) |  | 17.234
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.46 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*0,64 |  | 1.28
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*4,99 |  | 9.98
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.48 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(2,46+1,19) |  | 7.3
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(3,37+1,86+3,93) |  | 18.32
| -1,0*2,0*2 |  | -4
| "1.49 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(2,33+1,22) |  | 7.1
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*4,104 |  | 8.208
| "1.50 +1.51 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(0,705+8,84) |  | 19.09
| -1,3*0,8 |  | -1.04
| "1.56 |  | 0
| "PÓROBÉTON N5 v1,2M |  | 0
| 1,2*0,9+0,185*0,9 |  | 1.247
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,5*2+1,58*2) |  | 12.32
| 2,0*(1,63*25+0,9) |  | 83.3
| (2,0-1,2)*(0,185*2+0,7) |  | 0.856
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -0,7*2,0*2 |  | -2.8
| "pov murivo |  | 0
| (2,0-1,2)*0,196 |  | 0.157
| "1.58 |  | 0
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*(1,95*2+1,683*2) |  | 14.532
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "1.76 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*15,35 |  | 30.7
| -1,0*2,0*2 |  | -4
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| "1.77 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*(5,15+10,005) |  | 30.31
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,5*2,0 |  | -3
| -1,3*1,05 |  | -1.365
| "1.78 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*16,14 |  | 32.28
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| -1,6*2,0 |  | -3.2
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*0,8 |  | 1.6
| "1.79 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*13,83 |  | 27.66
| -1,25*1,05 |  | -1.313
| -1,6*2,0 |  | -3.2
| -0,8*2,0 |  | -1.6
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*0,8 |  | 1.6
| 2,0*4,02 |  | 8.04
| -1,0*2,0 |  | -2
| "1.80 |  | 0
| "pov murivo |  | 0
| 2,0*14,28 |  | 28.56
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,25*1,1 |  | -1.375
| "nové murivo |  | 0
| 2,0*4,02 |  | 8.04
| -1,0*2,0 |  | -2
| "na nové murivo - spolu 29,64m2 - odpočet z OM B3 |  | 0
| 9,69*2,0 "1.21 jedáleň |  | 19.38
| 1,6*2,0 "1.62 |  | 3.2
| 1,6*2,0 "1.63 |  | 3.2
| (0,515+0,9+0,515)*2,0 "1.96 |  | 3.86
B4b_KO | Medzisúčet |  | 747.475
Použitie figúry:
781441019.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x300 mm | m2 | 1055.177
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
6124603611 | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm - vyspravenie pod obklad | m2 | 1055.177
5976400008002 | Obkladačky keramické ref.alebo ekvivalent ref.alebo ekvivalent Villeroy Boch 30*10 cm / lesk, biela / Pokládka na výšku alt. : RAKO 20*20 cm / lesk, biela - B4b | m2 | 792.324
B5a |  |  | 48.71
| "1.65 |  | 0
| 2,0*26,22 |  | 52.44
| -1,86*2,0 |  | -3.72
| -1,0*2,0 |  | -2
| -2,65*2,0 |  | -5.3
| -1,855*2,0 |  | -3.71
| -1,0*2,0 |  | -2
| -1,4*2,0 |  | -2.8
| "1.66 |  | 0
| 2,0*8,9 |  | 17.8
| -1,0*2,0 |  | -2
B5a | Súčet |  | 48.71
Použitie figúry:
622463388 | Vonkajšia sanačná omietka stien WTA ref.Thermopal-SR24 alebo ekvivalent, ručné nanášanie, hr. 30 mm - B5a | m2 | 48.71
622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou - B5a,B5b | m2 | 86.531
6224651111 | Vonkajší sanačný systém stien,SANAČNÝ PREDNÁSTREK REF.THERMOPAL-SP,ALEBO EKVIVALENT, krytie 50% - B5a | m2 | 48.71
622465117.S | Vonkajší sanačný systém stien, Antisulfátový náter materiálom ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2 - B5a | m2 | 48.71
622465121.S | Vonkajší sanačný systém stien,vyrovnávajúca ref.Asocret-M-30 alebo ekvivalent vyrovnávajúca, ručné nanášanie, hr. 10 mm - B5a | m2 | 48.71
6224652041 | Vonkajší sanačný systém stien vápenná štuková (jemná),ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - B5a | m2 | 48.71
7844242711 | Vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý, vápenný alebo silikátový, ref.alebo ekvivalent HERBOL,vrátane penetrácie, farebný odtieň určí príslušný metodik KPÚ- R1,R2 POZNÁMKA: štuková výzdoba - predmet umelecko-remeselnej obnovy | m2 | 153.731
978015391.S | Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t-B5a | m2 | 48.71
B5b |  |  | 37.821
| "B5b |  | 0
| "1.65 |  | 0
| (3,28-2,0)*26,22 |  | 33.562
| -2,650*(3,03-2,0) |  | -2.73
| -1,855*(3,03-2,0) |  | -1.911
| "1.66 |  | 0
| 1,0*8,9 |  | 8.9
B5b | Súčet |  | 37.821
Použitie figúry:
6224602231 | Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - B5b | m2 | 37.821
622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou - B5a,B5b | m2 | 86.531
783801812.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - B2,B5b | m2 | 2380.861
7844242711 | Vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý, vápenný alebo silikátový, ref.alebo ekvivalent HERBOL,vrátane penetrácie, farebný odtieň určí príslušný metodik KPÚ- R1,R2 POZNÁMKA: štuková výzdoba - predmet umelecko-remeselnej obnovy | m2 | 153.731
C1 |  |  | 1768.32
| "1.01+02+03+04 |  | 0
| 39,66+12,63+9,24+21,11 |  | 82.64
| "1.06+07+08+09+10+11+12+13+14+15 |  | 0
| 4,6+122,4+51,54+49,23+11,57+22,85+12,59+28,65+6,73+4,95 |  | 315.11
| "1.20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30 |  | 0
| 5,34+202,93+10,25+12+8,3+52,5+16,84+12,18+21,15+24,5+19,6 |  | 385.59
| "1.35+36+37+38+38a+39+39a+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55cast |  | 0
| 8,35+14,5+4,38+5,28+5,05+14,8+4,1+14,31+5,95+6,33+4,83+4,23+7,72+1,95+18,17+9,55+9,03+8,45+7,24+15,68+15,92+4,7+19,25 |  | 209.77
| "1.59+60+61+62+53+64+65+66+67+68+69+70+71 |  | 0
| 7,45+16,3+15,96+30,27+15,94+11,33+41,33+4,8+8,22+19,84+23,67+11,16+17,39 |  | 223.66
| "1.72+1.73 bez povrchovej úpravy |  | 0
| "1.75+76+77+78+79+80+81 |  | 0
| 30,74+11,91+24,06+18,59+16,37+24,51+6,82 |  | 133
| "1.85+1.86 |  | 0
| 21,55+66,7 |  | 88.25
| "1.90+91+92+93+94 |  | 0
| 5,58+15,3+11,53+18,03+13,51 |  | 63.95
| "1.96+97+98+99 |  | 0
| 69,84+15,18+29,13+19,12 |  | 133.27
| "1.101+102+103+104 |  | 0
| 31,24+22,92+10,14+5,17 |  | 69.47
| "1.106 |  | 0
| 33,54 |  | 33.54
| "1.110+111+112 |  | 0
| 12,4+10,12+7,55 |  | 30.07
C1 | Súčet |  | 1768.32
Použitie figúry:
6114602081 | Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná),ref.alebo ekvivalent THERMOPAL- FS 33 hr. 5 mm - C1 | m2 | 1768.32
611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou - C1,C2 | m2 | 1781.88
783801811.S | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov | m2 | 1768.32
784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1983.53
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
C2 |  |  | 6.78
| "C2 |  | 0
| "1.74 |  | 0
| 6,78 |  | 6.78
C2 | Súčet |  | 6.78
Použitie figúry:
611460363.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm - C2 | m2 | 6.78
611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou - C1,C2 | m2 | 1781.88
611460208.S | Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm - C2 | m2 | 6.78
784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1983.53
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
E1 |  |  | 41.33
| "1.65 - E1 zámková dlažba |  | 0
| 41,33 |  | 41.33
E1 | Medzisúčet |  | 41.33
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
5969111411 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty - E1 | m2 | 44.16
592460007600.S | Dlažba zámková - ref.alebo ekvivalent Premac CUBE Aquaflair grafitový čadič | m2 | 47.238
E2 |  |  | 73.6
| "E2 - čadičové kocky - navrhovaná odstavná plocha pre zásobovanie kuchyne |  | 0
| 73,6 |  | 73.6
E2 | Medzisúčet |  | 73.6
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
591141121.S | Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty | m2 | 73.6
583810000200.S | Čadičové kocky DL | m2 | 74.336
HI_VOD |  |  | 2980.06
| "2násobná |  | 0
| "schody |  | 0
| P2f*2 |  | 12.82
| P5b*2 |  | 8.64
| P1a*2 |  | 223.8
| P1b*2 |  | 18.48
| P1c*2 |  | 42.22
| P2a*2 |  | 671.44
| P2b*2 |  | 426.36
| P2c*2 |  | 103.56
| P2d*2 |  | 62.14
| P2e*2 |  | 34.8
| P3a*2 |  | 172.26
| P3b*2 |  | 42.14
| P3c*2 |  | 86.3
| P3d*2 |  | 47.34
| P4*2 |  | 194.5
| P6a*2 |  | 397.44
| P6b*2 |  | 382.16
| P6c*2 |  | 53.66
HI_VOD | Súčet |  | 2980.06
Použitie figúry:
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 1490.03
628330000100 | Pás asfaltový ref.alebo ekvivalent ELASTOBIT GG40, pre hydroizolačné systémy | m2 | 7174.193
HI_VOD_PEN |  |  | 1490.03
| "1vrstva |  | 0
| HI_VOD/2 |  | 1490.03
HI_VOD_PEN | Súčet |  | 1490.03
Použitie figúry:
711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 1490.03
246170000900.S | Lak asfaltový penetračný | t | 0.628
HI_ZV |  |  | 9.187
| "2násobná |  | 0
| "schody |  | 0
| "N7a |  | 0
| (0,655+0,3)*1,479*2 |  | 2.825
| "N7b |  | 0
| (0,655+0,3)*1,4*2 |  | 2.674
| "N7c |  | 0
| (0,595+0,15+0,015+0,17)*1,428*2 |  | 2.656
| "N7d |  | 0
| (0,215+0,23)*1,159*2 |  | 1.032
0
0
HI_ZV | Súčet |  | 9.187
Použitie figúry:
711142559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 9.187
711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 4.594
628330000100 | Pás asfaltový ref.alebo ekvivalent ELASTOBIT GG40, pre hydroizolačné systémy | m2 | 7174.193
HI_ZV_PEN |  |  | 4.594
| "1vrstva |  | 0
| HI_ZV/2 |  | 4.594
HI_ZV_PEN | Súčet |  | 4.594
Použitie figúry:
711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 4.594
246170000900.S | Lak asfaltový penetračný | t | 0.628
malby |  |  | 7192.59
| B1_OM_stena |  | 2099.507
| B2_OM_STENA |  | 2343.04
| B3_OM_stena |  | 902.933
| "odpočet kaplnka 1.73 |  | 0
| -R1 |  | -67.2
| "stropy |  | 0
| C1+C2 |  | 1775.1
| "SDK stropy |  | 0
| SK1+SK2 |  | 139.21
malby | Súčet |  | 7192.59
Použitie figúry:
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
784410110 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov | m2 | 7192.59
N3 |  |  | 32.9
| "úprava ostení B6 |  | 0
| 0,842*(1,0+2,07*2) |  | 4.328
| 0,21*(1,0+2,02*2)"1.10 |  | 1.058
| 0,205*(1,0+2,4*2) "1.09 |  | 1.189
| 0,99*(1,1+2*2,05) "1.09 |  | 5.148
| (0,32+0,187)*(1,0+2,15*2) "1.78 |  | 2.687
| (0,175+0,195)*(0,9+2,15*2) "1.76 |  | 1.924
| (0,177*2)*(1,0+2,02*2) "1.73 |  | 1.784
| 0,69*(0,8+2,05*2) "1.84 |  | 3.381
| 0,14*(09+2,02*2)"1.70 |  | 1.826
| 0,2*(1,168+2,02*2) "1.68 |  | 1.042
| 0,475*(1,0+2,05*2)"1.72 |  | 2.423
| 0,19*(1,0+2,7*2) "1.71 |  | 1.216
| 0,192*(1,0+2,08*2) "1.49 |  | 0.991
| "1.12 |  | 0
| 0,15*(0,9+2,02*2) |  | 0.741
| 0,62*(2,1*2+0,9)"1.74 |  | 3.162
N3 | Súčet |  | 32.9
Použitie figúry:
612460202.S | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm - N3 | m2 | 32.9
612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou,B4a,B4b,B1,B2,B3,N3 | m2 | 7336.49
612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 68.326
odvoz |  |  | 144.005
| výkop-zásyp |  | 144.005
odvoz | Súčet |  | 144.005
Použitie figúry:
162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 144.005
162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 1440.05
171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 230.408
P1a |  |  | 111.9
| "P1a - keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 39,66 "1.01 |  | 39.66
| 65,46 "1.73 |  | 65.46
| 6,78 "1.74 |  | 6.78
P1a | Medzisúčet |  | 111.9
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
77250114011 | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm, lepením, vrátene penetrácie podkladu ref.alebo ekvivalent Schonox KH,riedenie (1"3) | m2 | 142.25
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5838400110001 | Kamenná dlažba hr.20mm | m2 | 147.94
P1b |  |  | 9.24
| "P1b - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 9,24 "1.03 |  | 9.24
P1b | Medzisúčet |  | 9.24
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
77250114011 | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm, lepením, vrátene penetrácie podkladu ref.alebo ekvivalent Schonox KH,riedenie (1"3) | m2 | 142.25
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5838400110001 | Kamenná dlažba hr.20mm | m2 | 147.94
P1c |  |  | 21.11
| "P1c - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 21,11 "1.04 |  | 21.11
P1c | Medzisúčet |  | 21.11
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
77250114011 | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm, lepením, vrátene penetrácie podkladu ref.alebo ekvivalent Schonox KH,riedenie (1"3) | m2 | 142.25
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5838400110001 | Kamenná dlažba hr.20mm | m2 | 147.94
P1d |  |  | 13.75
| "P1d |  | 0
| "2.01a |  | 0
| 13,75 |  | 13.75
P1d | Medzisúčet |  | 13.75
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
6315710081 | Násyp pod vrstvy podláh hr. do 25 mm - podklad z piesku preosiateho | m2 | 13.75
711131103.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho - N9,P1d | m2 | 96.25
283230007600.S | Separačná PE fólia, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2 - N9,P1d | ks | 110.688
P2a |  |  | 335.72
| "P2a - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 122,4 "1.07 |  | 122.4
| 11,57 "1.10 |  | 11.57
| 22,85 "1.11 |  | 22.85
| 6,73 "1.14 |  | 6.73
| 4,95 "1.15 |  | 4.95
| 8,22 "1.67 |  | 8.22
| 19,84 "1.68 |  | 19.84
| 11,16 "1.70 |  | 11.16
| 17,39 "1.71 |  | 17.39
| 30,74 "1.75 |  | 30.74
| 66,7 "1.86 |  | 66.7
| 10,12 "1.111 |  | 10.12
| "1.54 |  | 0
| 3,05 |  | 3.05
P2a | Medzisúčet |  | 335.72
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412252 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 600 x 600 mm | m2 | 649.15
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P2b |  |  | 213.18
| "P2b - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 202,93 "1.21 |  | 202.93
| 10,25 "1.22 |  | 10.25
P2b | Medzisúčet |  | 213.18
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412252 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 600 x 600 mm | m2 | 649.15
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P2c |  |  | 51.78
| "P2c - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 3,84 "1.89 |  | 3.84
| 19,12"1.99 |  | 19.12
| 10,14 "1.103 |  | 10.14
| 5,17 "1.104 |  | 5.17
| "1.87 |  | 0
| 1,85+11,66 |  | 13.51
P2c | Medzisúčet |  | 51.78
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412252 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 600 x 600 mm | m2 | 649.15
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P2d |  |  | 31.07
| "P2d - Keramická dlažba veľkoformát |  | 0
| 6,82 "1.81 |  | 6.82
| 5,58 "1.90 |  | 5.58
| "1.85 |  | 0
| 18,67 |  | 18.67
P2d | Medzisúčet |  | 31.07
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 74.22
7715412252 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 600 x 600 mm | m2 | 649.15
283750002002 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 70 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 75.704
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P2e |  |  | 17.4
| 16,42 "1.29 |  | 16.42
| 0,98"rampa 1.87-N8 |  | 0.98
P2e | Medzisúčet |  | 17.4
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412252 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 600 x 600 mm | m2 | 649.15
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P2f |  |  | 6.41
| "P2f - nové vyr.schodisko |  | 0
| 1,43 "1.29 |  | 1.43
| 1,7 "1.54 |  | 1.7
| 3,28"1.85/1.87 |  | 3.28
P2f | Medzisúčet |  | 6.41
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
7712751071 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla - P2f,P5b | m2 | 15.486
P2f_obklad |  |  | 9.439
| "Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania |  | 0
| "vodorovný obklad schodiska |  | 0
| P2f |  | 6.41
| "zvislý obklad schody |  | 0
| "P2f - obklad schodíky |  | 0
| 2*0,19*1,159+0,42*0,19*2 "1.29 |  | 0.6
| 0,18*(1,48+1,37*2)+0,23*0,18*2 "1.54 |  | 0.842
| 0,168*1,13*4+0,16*1,034*5"1.85/1.87 |  | 1.587
P2f_obklad | Medzisúčet |  | 9.439
Použitie figúry:
7712751071 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla - P2f,P5b | m2 | 15.486
5977400021001 | Dlaždice keramické, 600x600x9mm,R9ref.alebo ekvivalent MIRRAGE NORR 02 NAT | m2 | 698.104
P3a |  |  | 86.13
| "P3a - Keramická dlažba 60x60 |  | 0
| 1,49 "1.16 |  | 1.49
| 8,48 "1.17 |  | 8.48
| 5,1 "1.18 |  | 5.1
| 5,34 "1.20 |  | 5.34
| 15,68 "1.52 |  | 15.68
| 23,96 "1.55 |  | 23.96
| 3,95 "1.56 |  | 3.95
| 3,48 "1.57 |  | 3.48
| 3,33 "1.58 |  | 3.33
| 7,01 "1.108 |  | 7.01
| 8,31 "1.109 |  | 8.31
P3a | Medzisúčet |  | 86.13
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412203 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 300 x 600 mm | m2 | 174.02
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
597740002110.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 300x600x9 mm | m2 | 184.461
P3b |  |  | 21.07
| "P3b - Keramická dlažba 60x60 |  | 0
| 2,02 "1.05 |  | 2.02
| 4,6 "1.06 |  | 4.6
| 4,27 "1.88 |  | 4.27
| 0,94 "1.95 |  | 0.94
| 3,22 "1.100 |  | 3.22
| 1,3 "1.105 |  | 1.3
| 4,72 "1.107 |  | 4.72
P3b | Medzisúčet |  | 21.07
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412203 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 300 x 600 mm | m2 | 174.02
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
597740002110.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 300x600x9 mm | m2 | 184.461
P3c |  |  | 43.15
| "P3c - Keramická dlažba 60x60 |  | 0
| 17,88 "1.31 |  | 17.88
| 6,43 "1.32 |  | 6.43
| 1,86 "1.33 |  | 1.86
| 1,15 "1.34 |  | 1.15
| 4,41 "1.82 |  | 4.41
| 3,2 "1.83 |  | 3.2
| 8,22 "1.84 |  | 8.22
P3c | Medzisúčet |  | 43.15
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 74.22
7715412203 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 300 x 600 mm | m2 | 174.02
283750002002 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 70 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 75.704
597740002110.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 300x600x9 mm | m2 | 184.461
P3d |  |  | 23.67
| "P3d - Keramická dlažba 60x60 |  | 0
| 23,67 "1.69 |  | 23.67
P3d | Medzisúčet |  | 23.67
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7715412203 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 300 x 600 mm | m2 | 174.02
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
597740002110.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 300x600x9 mm | m2 | 184.461
P4 |  |  | 97.25
| "P4 |  | 0
| 7,45 "1.59 |  | 7.45
| 16,3 "1.60 |  | 16.3
| 15,96 "1.61 |  | 15.96
| 30,27 "1.62 |  | 30.27
| 15,94 "1.63 |  | 15.94
| 11,33 "1.64 |  | 11.33
P4 | Medzisúčet |  | 97.25
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160222 | Mazanina z betónu so sklotextilnými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm | m3 | 9.239
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 1062.67
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
777110025 | Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a základových dosiek - pancierová podlaha vrátane penetrácia, HI stierka, uzatvárací náter,ref.alebo ekvivalent Sika® PANBEX® F2 | m2 | 97.25
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
P5a |  |  | 408.15
| "P5a - Keramická dlažba 20x20 - protišmyková |  | 0
| 12,0 "1.23 |  | 12
| 8,3 "1.24 |  | 8.3
| 52,5 "1.25 |  | 52.5
| 16,84 "1.26 |  | 16.84
| 12,18 "1.27 |  | 12.18
| 21,15 "1.28 |  | 21.15
| 19,6 "1.30 |  | 19.6
| 8,35 "1.35 |  | 8.35
| 14,5 "1.36 |  | 14.5
| 4,38 "1.37 |  | 4.38
| 5,28 "1.38 |  | 5.28
| 5,05 "1.38a |  | 5.05
| 14,8 "1.39 |  | 14.8
| 4,1 "1.39a |  | 4.1
| 14,31 "1.40 |  | 14.31
| 5,95 "1.41 |  | 5.95
| 6,33 "1.42 |  | 6.33
| 4,83 "1.43 |  | 4.83
| 4,23 "1.44 |  | 4.23
| 7,72 "1.45 |  | 7.72
| 1,95 "1.46 |  | 1.95
| 18,17 "1.47 |  | 18.17
| 9,55 "1.48 |  | 9.55
| 9,03 "1.49 |  | 9.03
| 8,45 "1.50 |  | 8.45
| 7,24 "1.51 |  | 7.24
| 15,92 "1.53 |  | 15.92
| 11,91 "1.76 |  | 11.91
| 24,06 "1.77 |  | 24.06
| 18,59 "1.78 |  | 18.59
| 16,37 "1.79 |  | 16.37
| 24,51 "1.80 |  | 24.51
P5a | Medzisúčet |  | 408.15
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
632440565.S | Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 1231.32
7715412102 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla veľ. 200 x 200 mm | m2 | 408.15
5977400021002 | Dlaždice keramické, 200x200mm,R11,ref.alebo ekvivalent: RAKO Taurus Granit R12/B * TRM25076 / šedá 76 Nordic | m2 | 439.049
P5b |  |  | 4.32
| "P5b - nové vyr.schodisko |  | 0
| 1,86 "1.40 |  | 1.86
| 2,46 "1,30 |  | 2.46
P5b | Medzisúčet |  | 4.32
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
7712751071 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla - P2f,P5b | m2 | 15.486
P5b_obklad |  |  | 6.047
| "vodorovný obklad schodiska |  | 0
| P5b |  | 4.32
| "zvislý obklad schody |  | 0
| "P5b - nové vyr.schodisko |  | 0
| 3*0,18*1,4 "1.40 |  | 0.756
| 4*0,17*1,428 "1,30 |  | 0.971
P5b_obklad | Medzisúčet |  | 6.047
Použitie figúry:
7712751071 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla - P2f,P5b | m2 | 15.486
5977400021002 | Dlaždice keramické, 200x200mm,R11,ref.alebo ekvivalent: RAKO Taurus Granit R12/B * TRM25076 / šedá 76 Nordic | m2 | 439.049
P6a |  |  | 198.72
| "P6a - Vinyl |  | 0
| 51,54 "1.08 |  | 51.54
| 49,23 "1.09 |  | 49.23
| 12,59 "1.12 |  | 12.59
| 28,65 "1.13 |  | 28.65
| 15,18 "1.97 |  | 15.18
| 29,13 "1.98 |  | 29.13
| 12,4 "1.110 |  | 12.4
P6a | Medzisúčet |  | 198.72
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7765413001 | Lepenie povlakových podláh PVC vinyl | m2 | 416.63
776992127.S | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 416.63
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
P6b |  |  | 191.08
| "P6b - Vinyl |  | 0
| 18,03 "1.93 |  | 18.03
| 13,51 "1.94 |  | 13.51
| 69,84 "1.96 |  | 69.84
| 31,24 "1.101 |  | 31.24
| 22,92 "1.102 |  | 22.92
| 35,54 "1.106 |  | 35.54
P6b | Medzisúčet |  | 191.08
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7765413001 | Lepenie povlakových podláh PVC vinyl | m2 | 416.63
776992127.S | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 416.63
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
P6c |  |  | 26.83
| "P6c - Vinyl |  | 0
| 15,3 "1.91 |  | 15.3
| 11,53 "1.92 |  | 11.53
P6c | Medzisúčet |  | 26.83
Použitie figúry:
OST1 | Pomocný výpočet podláh prosím neocenovať |  | 2026.86
6313160121 | Mazanina z betónu so sklotextilným vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm | m3 | 91.672
711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 2980.06
713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 1405.08
7765413001 | Lepenie povlakových podláh PVC vinyl | m2 | 416.63
776992127.S | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 416.63
2837500020001 | Doska ref.alebo ekvivalent XPS STYRODUR hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 2866.363
R1 |  |  | 67.2
| "R2 - kaplnka |  | 0
| "1.73 |  | 0
| 2,0*37,16 |  | 74.32
| -1,30*2,0 |  | -2.6
| -1,26*2,0 |  | -2.52
| -1,0*2,0 |  | -2
R1 | Medzisúčet |  | 67.2
Použitie figúry:
7844242711 | Vysoko difúzny náter, paropriepustný a vodu nenasiakavý, vápenný alebo silikátový, ref.alebo ekvivalent HERBOL,vrátane penetrácie, farebný odtieň určí príslušný metodik KPÚ- R1,R2 POZNÁMKA: štuková výzdoba - predmet umelecko-remeselnej obnovy | m2 | 153.731
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
SK1 |  |  | 124.37
| "1.05 |  | 0
| 2,02 |  | 2.02
| "1.16+1.17+1.18 |  | 0
| 1,49+8,48+5,1 |  | 15.07
| "1.31 |  | 0
| 17,88 |  | 17.88
| "1.34 |  | 0
| 1,15 |  | 1.15
| "1.55 |  | 0
| 23,96 |  | 23.96
| "1.56+1.57 |  | 0
| 3,95+3,48 |  | 7.43
| "1.82+1.83+1.84 |  | 0
| 4,41+3,2+8,22 |  | 15.83
| "1.87+1.88+1.89 |  | 0
| 15,36+4,27+3,84 |  | 23.47
| "1.95 |  | 0
| 0,94 |  | 0.94
| "1.105 |  | 0
| 1,3 |  | 1.3
| "1.108+1.109 |  | 0
| 7,01+8,31 |  | 15.32
SK1 | Súčet |  | 124.37
Použitie figúry:
763138220 | Podhľad SDK ref.alebo akvivalent Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - SK1 | m2 | 124.37
784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1983.53
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
SK2 |  |  | 14.84
| "1.32 |  | 0
| 6,43 |  | 6.43
| "1.33 |  | 0
| 1,86 |  | 1.86
| "1.58 |  | 0
| 3,33 |  | 3.33
| "1.100 |  | 0
| 3,22 |  | 3.22
SK2 | Súčet |  | 14.84
Použitie figúry:
763138222 | Podhľad SDK ref.alebo ekvivalent Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - SK2 | m2 | 14.84
784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 1983.53
7844229721 | Vysoko difúzny náter,paropriepustný a vodu nenasiakavý - lomená biela | m2 | 7192.59
SOKEL_50mm |  |  | 921.715
| 6,6+2,46+1,85+1,4+2,55 "1.01 |  | 14.86
| 12,84 "1.03 |  | 12.84
| 19,3 "1.04 |  | 19.3
| 3,85+3,66 "1.06 |  | 7.51
| 0,29+4,2+5,67+1,44+1,45+1,5+1,48+1,56+1,35+1,32+1,4+1,52+1,44+1,74+2,67+4,17+1,63+1,48+2,5+2,67+2,19+3,3+2,54+2,22+6,65+3,48 "1.07 |  | 61.86
| 3,78+12,01 "1.10 |  | 15.79
| 9,13+6,18+2,9 "1.11 |  | 18.21
| 2,64+1,27+1,68+0,9 "1.14 |  | 6.49
| 6,11+0,235+1,44+0,35 "1.15 |  | 8.135
| 45,4+5,34+42,53 "1.21 |  | 93.27
| 4,38+4,35 "1.22 |  | 8.73
| 15,15+5,62+1,3+1,55+((9*0,155)*4)+(4*0,155) "1.29 (schodisko) |  | 29.82
| 17,52+1,18+0,33 "1.31 |  | 19.03
| 2,56+5,17+0,85 "1.35 |  | 8.58
| 5,27+3,02+0,52+0,23+0,11+1,13+1,0+1,22+4,76+0,65+1,82+3,2 "1.40, 1.53 |  | 22.93
| 16,09 "1.47 |  | 16.09
| 15,0 "1.52 |  | 15
| 10,9+1,92-0,9-1,15 "1.54 |  | 10.77
| 14,65+9,17 "1.55 |  | 23.82
| 0,74+2,8+4,49+2,42 "1.57 |  | 10.45
| 10,89 "1.59 |  | 10.89
| 11,94+2,82 "1.60 |  | 14.76
| 15,84 "1.61 |  | 15.84
| 18,75+6,09 "1.62 |  | 24.84
| 16,28 "1.63 |  | 16.28
| 3,14+2,67+0,45+1,87+1,13 "1.64 |  | 9.26
| 16,89 "1.67 |  | 16.89
| 0,50+16,07+2,06+3,9+4,24 "1.68 |  | 26.77
| 9,6+5,38+5,21 "1.69 |  | 20.19
| 13,16 "1.70 |  | 13.16
| 1,18+2,57+5,08+10,88 "1.71 |  | 19.71
| 21,08+3,6+8,7 "1.73 |  | 33.38
| 11,21 "1.74 |  | 11.21
| 6,16+16,85+3,11+10,38+2,07+1,93 "1.75 |  | 40.5
| 1,24+2,55+1,28 "1.81 |  | 5.07
| 0,99+4,53+1,74 "1.82 |  | 7.26
| 11,14 "1.84 |  | 11.14
| 13,75+11,61 "1.85 |  | 25.36
| 1,24+3,43+2,01+2,5+7,64+3,52+7,37+5,06+2,35+0,24+5,62+1,07+1,93+3,79+2,23 "1.86 |  | 50
| 4,44+1,62+3,92+5,69+(4*0,1675)+(5*0,16)+1,06+1,07+3,92+2,37+1,24 "1.87 aj schodisko |  | 26.8
| 6,15 "1.89 |  | 6.15
| 5,55+1,65+2,15 "1.90 |  | 9.35
| 14,82 "1.94 |  | 14.82
| 20,48+4,77 "1.99 |  | 25.25
| 4,48+1,34+2,02+0,78+0,89 "1.103 |  | 9.51
| 8,73 "1.104 |  | 8.73
| 12,64 "1.111 |  | 12.64
| 9,07+(17*0,2) "1.112 |  | 12.47
SOKEL_50mm | Súčet |  | 921.715
Použitie figúry:
772401123.S | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným | m | 921.715
583840013900.S | Kamenný sokel výšky 50mm | m | 967.801
SOKEL_P6 |  |  | 314.07
| "P6a - Vinyl |  | 0
| 29,44+1,87 "1.08 |  | 31.31
| 20,74+10,06 "1.09 |  | 30.8
| 13,18 "1.12 |  | 13.18
| 24,23 "1.13 |  | 24.23
| 14,95 "1.97 |  | 14.95
| 23,30 "1.98 |  | 23.3
| 13,54 "1.110 |  | 13.54
| "P6b - Vinyl |  | 0
| 17,76 "1.93 |  | 17.76
| 14,82 "1.94 |  | 14.82
| 16,46+3,13+15,57 "1.96 |  | 35.16
| 3,37+19,79 "1.101 |  | 23.16
| 5,88+12,52 "1.102 |  | 18.4
| 24,34 "1.106 |  | 24.34
| "P6c - Vinyl |  | 0
| 16,39 "1.91 |  | 16.39
| 12,73 "1.92 |  | 12.73
SOKEL_P6 | Súčet |  | 314.07
Použitie figúry:
776411000.S | Lepenie podlahových líšt soklových | m | 314.07
2834100179001 | Soklová lišta ref.alebo ekvivalet ORAC/ SX162 SQUARE/ RAL9003 | m | 317.211
výkop |  |  | 402.42
| "demontáž betónovej podlahy - uvažovaná hrúbka do 250 mm |  | 0
| "B13 |  | 0
| "1.34 B13 |  | 0
| (0,55-0,25)*15,68 |  | 4.704
| "1.35 B13 |  | 0
| (0,5-0,25)*14,18 |  | 3.545
| "1.42 B13 |  | 0
| (0,57-0,25)*32,79 |  | 10.493
| "1.43 B13 |  | 0
| ((0,57+0,51)/2-0,25)*78,2 |  | 22.678
| "1.44 B13 - v tejto miestnosti zvýšiť opatrnost - R1 - umelecko remeselná obnova |  | 0
| (0,63-0,25)*41,33 |  | 15.705
| "1.46 len odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.47 B13 |  | 0
| (0,45-0,25)*19,84 |  | 3.968
| "1.48 B13 |  | 0
| (0,4-0,25)*23,67 |  | 3.551
| "1.49 len odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.54B13 |  | 0
| (0,45-0,25)*30,74 |  | 6.148
| "1.56+1.59 B13 |  | 0
| (0,53-0,25)*(22,73+23,61) |  | 12.975
| "1.71+1.72 B13 |  | 0
| (0,59-0,25)*(15,18+29,13) |  | 15.065
| "demontáž PVC podlahy - uvažovaná hrúbka do 250 mm s podkl.betónom |  | 0
| "1.19 B 13 - hr.0,55 |  | 0
| (0,55-0,25)*202,93 |  | 60.879
| "1.61 - B11 - hr150mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.63- B11 - hr150mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.87 - B13 - hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*10,12 |  | 2.834
| "demontáž betónového podkladu - uvažovaná hrúbka do 250 mm /naslapná vsrtsva keramická dlazba |  | 0
| "1.01 - B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*32,95 |  | 9.226
| "1.03 - B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*9,24 |  | 2.587
| "1.04- B13 hr.450mm |  | 0
| (0,45-0,25)*6,71 |  | 1.342
| "1.05 - B12 _hr.400mm |  | 0
| (0,4-0,25)*6,92 |  | 1.038
| "1.06 - B12 _hr.400mm |  | 0
| (0,4-0,25)*4,6 |  | 0.69
| "1.07- B13 hr.400mm |  | 0
| (0,4-0,25)*122,4 |  | 18.36
| "1.08- B13 hr.490mm |  | 0
| (0,49-0,25)*51,54 |  | 12.37
| "1.09 - B13 hr.460mm |  | 0
| (0,46-0,25)*49,23 |  | 10.338
| "1.10 - B13 hr.510mm |  | 0
| (0,51-0,25)*11,57 |  | 3.008
| "1.11- B13 hr.440mm |  | 0
| (0,44-0,25)*22,85 |  | 4.342
| "1.12- B13 hr.510mm |  | 0
| (0,51-0,25)*12,59 |  | 3.273
| "1.13- B13 hr.510mm |  | 0
| (0,51-0,25)*28,65 |  | 7.449
| "1.14- B13 hr.460mm |  | 0
| (0,46-0,25)*6,73 |  | 1.413
| "1.15- B13 hr.460mm |  | 0
| (0,46-0,25)*4,31 |  | 0.905
| "1.16- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*13,33 |  | 3.732
| "1.17- B13 hr.450mm |  | 0
| (0,45-0,25)*9,43 |  | 1.886
| "1.18- B13 hr.470mm |  | 0
| (0,47-0,25)*17,10 |  | 3.762
| "1.20 - B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*10,25 |  | 3.075
| "1.21 - B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*124,37 |  | 37.311
| "1.22- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*19,6 |  | 5.88
| "1.23- B11 hr.85mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.24- B11 hr.85mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.25- B11 hr.85mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.26- B11 hr.85mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.27-- B11 hr.85mm odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.28- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*8,35 |  | 2.505
| "1.29- B13 hr.400mm |  | 0
| (0,4-0,25)*24,5 |  | 3.675
| "1.30- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*35,57 |  | 10.671
| "1.31- B13 hr.510mm |  | 0
| (0,51-0,25)*11,96 |  | 3.11
| "1.32- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*15,59 |  | 4.677
| "1.33-len vybúranie dlazby + podklad odstránenie bet.vrstvy /nebol zistený nutný odkop na pozadovanú úroveň |  | 0
| "1.36 - B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*18,23 |  | 5.469
| "1.37- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*16,92 |  | 5.076
| "1.38 - B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*11,3 |  | 3.39
| "1.39- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*9,31 |  | 2.793
| "1.40- B13 hr.550mm |  | 0
| (0,55-0,25)*14,23 |  | 4.269
| "1.41- B13 hr.540mm |  | 0
| (0,54-0,25)*37,22 |  | 10.794
| "1.50- B13 hr.450 mm |  | 0
| (0,45-0,25)*17,39 |  | 3.478
| "1.52- B13 hr.430mm |  | 0
| (0,43-0,25)*65,46 |  | 11.783
| "1.55 - B13 hr.530 mm |  | 0
| (0,53-0,25)*11,91 |  | 3.335
| "1.64- B13 hr.540 mm |  | 0
| (0,54-0,25)*35,17 |  | 10.199
| "1.82- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*32,47 |  | 9.092
| "1.83- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*8,77 |  | 2.456
| "1.84- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*5,6 |  | 1.568
| "1.85- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*6,42 |  | 1.798
| "1.86- B13 hr.530mm |  | 0
| (0,53-0,25)*12,4 |  | 3.472
| "pod zámkovou dlažbou |  | 0
| "1.53 - B13 hr.430mm |  | 0
| (0,43-0,25)*6,78 |  | 1.22
| "hĺbenie technický suterén - výkop prekonstrukciu novej šachty B15 |  | 0
| "úroven -1,7m z -0,43m |  | 0
| (1,7-0,43)*1,605*1,5 |  | 3.058
výkop | Súčet |  | 402.42
Použitie figúry:
131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - B13,B15 | m3 | 402.42
162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 144.005
zásyp |  |  | 258.415
| "ZÁSYP JESTVUJÚCEHO KOLEKTORA: ZEMINOU Z VÝKOPOVÝCH PRÁC |  | 0
| "MNOŽSTVO JE ODHADOVANÉ, SKUTOČNÝ ROZSAH BUDE UPRESNENÝ POČAS BÚRACÍCH PRÁC. |  | 0
| 105*1,3+65,9*1,85 |  | 258.415
zásyp | Súčet |  | 258.415
Použitie figúry:
174101102.S | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - N10 | m3 | 258.415
162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 516.83
162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 144.005